Об утверждении схемы тепло-снабжения Александровского городского поселения

07.10.2019

499

Руководствуясь Уставом Александровского городского поселения, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

администрация Александровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Александровского городского поселения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить на сайте aleksraion.ru.

- 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Александровского муниципального района- председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями

Глава муниципального района -

глава администрации Александровского

муниципального района						       С.В. Богатырева

Рассылается: дело, администрация АГП, прокуратура

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Александровского муниципального района

от ________ № _______

ООО «ЭнергоЭкспертПрофи»

Схема теплоснабжения

Александровского городского поселения

Утверждаемая часть

г. Пермь 2019 г.

ООО «ЭнергоЭкспертПрофи»

Схема теплоснабжения

Александровского городского поселения

Утверждаемая часть

Директор                  Наугольных Г.Г.

г. Пермь 2019 г.

УТВЕРЖДАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2032 г.

Содержание

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию  (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа.							                                                      5

а) Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания.  		                                                                                             5

б) Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления.                                                                                 6

в) Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар).                                                  11

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.                        11

а) Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.                                                                        11

б) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.                                                 12

в) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.                                                                                       14

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.                                                        14

а) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.                                                                                                   14

б) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.             16

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.                                                               18

а)	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или эффективного теплоснабжения.                                                    18

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.                                  20

в) Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения. 20

г)   Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных   источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.                                                                                                       23

д) Меры по переоборудованию  котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.                     24

е) Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и     расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.                                                                       24

ж) Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении  (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом участке.                                                                                                    24

з) Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.                   25

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учётом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.                                                                            26

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.     26

а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование  резервов).                                                                                                       26

б) предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г".                                    26

в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.             27

г) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" Раздела 4 настоящего документа.                                                                                                                                      27

д) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.             28

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.                                                               29

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.                                                                                                                              31

а)  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.                                                                                31

б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.                                            32

в) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.                                                                                               35

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)” определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.                                                               35

Раздел 9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.                                                 36

Библиографический список                                                                                  37

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и  теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа.

а)	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Прогноз приростов строительных фондов приведён согласно Генерального    плана г. Александровска и сведён в таблицу.

Расчётные показатели по новым площадкам жилищного строительства

| Наименование площадки строительства | Параметры застройки | Проектируе-мый жилой фонд | Население, тыс. чел | Очерёдность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новые территории | Индивидуальная застройка | 132 инд. дома (18,6 тыс. м2) | 0,465 | 1 очередь |
|  |  | 230 инд. домов (32,176 тыс. м2) | 0,805 | Расчётный Срок |
| Район города Центр и Залог | Средне-этажная застройка | 37,0 тыс. м2 | 1,233 | 1 очередь |
|  |  | 64,360 тыс.м2 | 2,145 | Расчётный срок |
| Новые площадки | Всего по индивидуальной застройке | 362 инд. дома (50,776 тыс.м2) |  |  |

Расчётные показатели по объектам социального и бытового обслуживания

| Наименование площадки строительства | Параметры застройки | Очерёдность строительства |
| --- | --- | --- |
| Район «Центр» | МДОУ детский сад на 60 мест | 1 очередь |
| Район «Центр» | МДОУ детский сад на 60 мест | МДОУ детский сад на 60 мест |
| Район «Центр» | МДОУ детский сад на 60 мест | Расчётный срок |
| Ул. Северная-Октябрьская | МДОУ детский сад на 200 мест | 1 очередь |
| Ул. Тихая-Ударников | МДОУ детский сад на 160 мест | Расчётный срок |
| Новая застройка | МДОУ детский сад на 160 мест | Расчётный срок |
| Новая застройка | Школа на 580 мест | 1 очередь |
| Новая застройка | Школа на 200 мест | Расчётный срок |
|  | Мечеть | 1 очередь |

б)	Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Расчётные показатели по новым площадкам жилищного строительства

| Наименование площадки | Параметры застройки | Очерёдность | Максимальная тепловая нагрузка, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего | Итого с учётом потерь 5% |
| Район города Центр и Залог | Средне-этажная. Проект.жил.фонд 37,0 тыс м2 64,360 тыс м2 | 1 очередь Расчёт. срок | 2,006 3,490 | - - | 4,069 7,079 | 6,075 10,569 | 6,379 11,097 |
| Старые площадки | Всего по средне-этажной застройке |  | 5,496 | - | 11,148 | 16,644 | 17,476 |
|  | В том числе по 1 очереди |  | 2,006 | - | 4,069 | 6,075 | 6,379 |
|  | В том числе по расчётному сроку |  | 3,490 | - | 7,079 | 10,569 | 11,097 |

Расчётные показатели по объектам социального и бытового обслуживания

| Наименование площадки | Параметры застройки | Очерёдность | Максимальная тепловая нагрузка, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего | Итого с учётом потерь 5% |
| Район Центр | Детский сад на 60 мест | 1 очередь | 0,100 | 0,055 | 0,120 | 0,275 | 0,285 |
| Район Центр | Детский сад на 60 мест | 1 очередь | 0,100 | 0,055 | 0,120 | 0,275 | 0,285 |
| Район Центр | Детский сад на 60 мест | Расчётный срок | 0,100 | 0,055 | 0,120 | 0,275 | 0,285 |
| Ул. Северная-Октябрьская | Детский сад на 200 мест | 1 очередь | 0,250 | 0,080 | 0,230 | 0,560 | 0,588 |
| Ул. Тихая-Ударников | Детский сад на 160 мест | Расчётный срок | 0,200 | 0,070 | 0,200 | 0,470 | 0,494 |
| Новая застройка | Детский сад на 160 мест | Расчётный срок | 0,200 | 0,070 | 0,200 | 0,470 | 0,494 |
| Новая застройка | Школа на 580 мест | 1 очередь | 1,275 | 0,268 | 0,340 | 1,883 | 1,977 |
| Новая застройка | Школа на 200 мест | Расчётный срок | 0,440 | 0,100 | 0,250 | 0,790 | 0,829 |
|  | Мечеть | 1 очередь | 0,120 | 0,100 | 0,150 | 0,370 | 0,389 |
| Новая застройка |  | 1 очередь | 1,645 | 0,448 | 0,720 | 2,813 | 2,954 |
|  |  | Расчётный срок | 0,840 | 0,240 | 0,650 | 1,730 | 1,816 |
|  |  | Итого: | 2,485 | 0,688 | 1,370 | 4,543 | 4,770 |
| Район Центр |  | 1 очередь | 0,200 | 0,110 | 0,240 | 0,550 | 0,570 |
|  |  | Расчётный срок | 0,100 | 0,055 | 0,120 | 0,275 | 0,285 |
|  |  | Итого: | 0,300 | 0,165 | 0,360 | 0,825 | 0,855 |

Подключение проектируемых объектов к источникам теплоснабжения согласно Генерального плана г. Александровска сведено в таблицу.

Подключение проектируемых зданий к источникам теплоснабжения

| № п/п | Вид застройки | Проектируемая подключаемая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подключаемая к существующим источникам: | 19,214 |
|  | - предприятия социального и бытового обслуживания | 1,738 |
|  | - среднеэтажная застройка | 17,476 |
|  | - в том числе I очередь | 7,338 |
|  | - в том числе расчётный срок | 11,876 |
| 2 | Подключаемая к новым источникам: | 3,888 |
|  | - в том числе I очередь | 2,565 |
|  | - в том числе расчётный срок | 1,323 |
|  | Подключаемая к собственным теплогенера-торам индивидуальная застройка | 14,483 |
|  | - в том числе I очередь | 5,291 |
|  | - в том числе расчётный срок | 9,192 |
|  | ИТОГО: | 37,585 |
|  | - в том числе I очередь | 15,194 |

Подключение проектируемых зданий к существующим источникам теплоснабжения.

| Источник тепловой энергии | Сроки | Проектируемая тепловая нагрузка, МВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «АМЗ» | Итого по 1 очереди | 7,338 | Дополнительно к существую-щим объектам |
|  | Итого по расчётному сроку | 11,876 | Дополнительно к существую-щим объектам |
|  | Итого по существующим источникам | 19,214 |  |

| Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение в МКД |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (перспективная нагрузка) |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование организации | Адрес | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |
| п/п |  |  | Час | Месяц | Год |  |
| 1 | МКД | Войкова 22 | 0,114 | 27,36 | 328,32 |  |
| 2 | МКД | Войкова 22а | 0,148 | 35,52 | 426,24 |  |
| 3 | МКД | Войкова 24 | 0,046 | 11,04 | 132,48 |  |
| 4 | МКД | Гайдара 73 | 0,024 | 5,76 | 69,12 |  |
| 5 | МКД | Жданова 13 | 0,1620 | 38,88 | 466,56 |  |
| 6 | МКД | Жданова 15 | 0,114 | 27,36 | 328,32 |  |
| 7 | МКД | Жданова 17 | 0,022 | 5,28 | 63,36 |  |
| 8 | МКД | Жданова 20 | 0,022 | 5,28 | 63,36 |  |
| 9 | МКД | Жданова 21 | 0,022 | 5,28 | 63,36 |  |
| 10 | МКД | Жданова 22 | 0,0220 | 5,28 | 63,36 |  |
| 11 | МКД | Жданова 24 | 0,036 | 8,64 | 103,68 |  |
| 12 | МКД | Ким 14 | 0,028 | 6,72 | 80,64 |  |
| 13 | МКД | Ким 16 | 0,027 | 6,48 | 77,76 |  |
| 14 | МКД | Ким 18 | 0,029 | 6,96 | 83,52 |  |
| 15 | МКД* | Ким 19 | 0,0280 | 6,72 | 80,64 |  |
| 16 | МКД* | Ким 20 | 0,161 | 38,64 | 463,68 |  |
| 17 | МКД* | Ким 22 | 0,177 | 42,48 | 509,76 |  |
| 18 | МКД | Ким 47 | 0,077 | 18,48 | 221,76 |  |
| 19 | МКД | Ким 53 | 0,078 | 18,72 | 224,64 |  |
| 20 | МКД | Кирова 2 | 0,027 | 6,48 | 77,76 |  |
| 21 | МКД | Кирова 3 | 0,12 | 28,8 | 345,6 |  |
| 22 | МКД | Кирова 4 | 0,027 | 6,48 | 77,76 |  |
| 23 | МКД | Кирова 5 | 0,117 | 28,08 | 336,96 |  |
| 24 | МКД | Кирова 6 | 0,026 | 6,24 | 74,88 |  |
| 25 | МКД | Кирова 7 | 0,142 | 34,08 | 408,96 |  |
| 26 | МКД | Кирова 8 | 0,027 | 6,48 | 77,76 |  |
| 27 | МКД | Кирова 10 | 0,027 | 6,48 | 77,76 |  |
| 28 | МКД | Кирова 12 | 0,028 | 6,72 | 80,64 |  |
| 29 | МКД | Кирова 15а | 0,145 | 34,8 | 417,6 |  |
| 30 | МКД | Кирова 48 | 0,023 | 5,52 | 66,24 |  |
| 31 | МКД | Кирова 46 | 0,023 | 5,52 | 66,24 |  |
| 32 | МКД | Кирова 50 | 0,023 | 5,52 | 66,24 |  |
| 33 | МКД | Кирова 52 | 0,023 | 5,52 | 66,24 |  |
| 34 | МКД | Ленина 1 | 0,046 | 11,04 | 132,48 |  |
| 35 | МКД | Ленина 2 | 0,108 | 25,92 | 311,04 |  |
| 36 | МКД | Ленина 3 | 0,036 | 8,64 | 103,68 |  |
| 37 | МКД | Ленина 4 | 0,132 | 31,68 | 380,16 |  |
| 38 | МКД | Ленина 5 | 0,047 | 11,28 | 135,36 |  |
| 39 | МКД | Ленина 7 | 0,0880 | 21,12 | 253,44 |  |
| 40 | МКД | Ленина 8 | 0,129 | 30,96 | 371,52 |  |
| 41 | МКД | Ленина 9 | 0,119 | 28,56 | 342,72 |  |
| 42 | МКД | Ленина 10 | 0,123 | 29,52 | 354,24 |  |
| 43 | МКД | Ленина 11 | 0,122 | 29,28 | 351,36 |  |
| 44 | МКД | Ленина 12 | 0,042 | 10,08 | 120,96 |  |
| 45 | МКД | Ленина 14 | 0,12 | 28,8 | 345,6 |  |
| 46 | МКД | Ленина 18 | 0,129 | 30,96 | 371,52 |  |
| 47 | МКД | Ленина 22 | 0,132 | 31,68 | 380,16 |  |
| 48 | МКД | Ленина 32 | 0,036 | 8,64 | 103,68 |  |
| 49 | МКД* | Ленина35 | 0,268 | 64,32 | 771,84 |  |
| 50 | МКД | Ленина 36 | 0,068 | 16,32 | 195,84 |  |
| 51 | МКД* | Ленина 37 | 0,133 | 31,92 | 383,04 |  |
| 52 | МКД | Ленина 38 | 0,225 | 54 | 648 |  |
| 53 | МКД* | Ленина 40 | 0,028 | 6,72 | 80,64 |  |
| 54 | МКД | Островского 3 | 0,0450 | 10,8 | 129,6 |  |
| 55 | МКД | Островского 4 | 0,036 | 8,64 | 103,68 |  |
| 56 | МКД* | Пушкина 30 | 0,177 | 42,48 | 509,76 |  |
| 57 | МКД* | Чернышевского 2 | 0,131 | 31,44 | 377,28 |  |
| 58 | МКД | Чернышевского 3 | 0,036 | 8,64 | 103,68 |  |
| 59 | МКД | Чернышевского 4 | 0,041 | 9,84 | 118,08 |  |
| 60 | МКД | Чернышевского 5 | 0,068 | 16,32 | 195,84 |  |
| 61 | МКД | Чернышевского 6 | 0,039 | 9,36 | 112,32 |  |
| 62 | МКД | Чернышевского 8 | 0,04 | 9,6 | 115,2 |  |
| 63 | МКД* | Чернышевского 10 | 0,131 | 31,44 | 377,28 |  |
| 64 | МКД* | Горького 2 | 0,194 | 46,56 | 558,72 |  |
| 65 | МКД* | Горького 2а | 0,154 | 36,96 | 443,52 |  |
| 66 | МКД* | Горького 4 | 0,131 | 31,44 | 377,28 |  |
| 67 | МКД* | Горького,6 | 0,1425 | 34,2 | 410,4 |  |
| 68 | МКД | Горького 7 | 0,061 | 14,64 | 175,68 |  |
| 69 | МКД | Горького 9 | 0,032 | 7,68 | 92,16 |  |
| 70 | МКД | Горького 11 | 0,094 | 22,56 | 270,72 |  |
| 71 | МКД | Горького 13 | 0,062 | 14,88 | 178,56 |  |
| 72 | МКД | Калинина 6 | 0,12 | 28,8 | 345,6 |  |
| 73 | МКД* | Калинина 6 а | 0,12 | 28,8 | 345,6 |  |
| 74 | МКД* | Мехоношина 2 | 0,144 | 34,56 | 414,72 |  |
| 75 | МКД* | Мехоношина 6 | 0,164 | 39,36 | 472,32 |  |
| 76 | МКД* | Мехоношина 8 | 0,209 | 50,16 | 601,92 |  |
| 77 | МКД | Мехоношина 8а | 0,145 | 34,8 | 417,6 |  |
| 78 | МКД* | Мехоношина 10 | 0,111 | 26,64 | 319,68 |  |
| 79 | МКД* | Мехоношина 12 | 0,143 | 34,32 | 411,84 |  |
| 80 | МКД* | Мехоношина 18 | 0,1350 | 32,4 | 388,8 |  |
| 81 | МКД* | Мехоношина 20 | 0,189 | 45,36 | 544,32 |  |
| 82 | МКД* | Мехоношина 22 | 0,151 | 36,24 | 434,88 |  |
| 83 | МКД | Машиностроителей 1 | 0,132 | 31,68 | 380,16 |  |
| 84 | МКД* | Машиностроителей 3 | 0,145 | 34,8 | 417,6 |  |
| 85 | МКД* | Машиностроителей 5 | 0,186 | 44,64 | 535,68 |  |
| 86 | МКД | Советская 84 | 0,027 | 6,48 | 77,76 |  |
| 87 | МКД* | Халтурина 1 | 0,192 | 46,08 | 552,96 |  |
| 88 | МКД* | Халтурина 3 | 0,157 | 37,68 | 452,16 |  |
| 89 | МКД* | Халтурина 6 | 0,107 | 25,68 | 308,16 |  |
| 90 | МКД* | Халтурина 8 | 0,067 | 16,08 | 192,96 |  |
| 91 | МКД* | Халтурина 10 | 0,0650 | 15,6 | 187,2 |  |
| 92 | МКД* | Халтурина 12 | 0,073 | 17,52 | 210,24 |  |
| 93 | МКД* | Халтурина 14 | 0,062 | 14,88 | 178,56 |  |
|  |  | Итого | 8,705 | 2089 | 25069 |  |
|  |  | в том числе ВПГ | 4,276 | 1026 | 12313 |  |
|  |  | Всего на перспективу | 4,429 | 1063 | 12756 |  |

в)	Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя в производственных зонах, не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

а)	Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки потребителя до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

В настоящее время четких критериев оценки и методик определения радиуса эффективного теплоснабжения, утвержденных на федеральном уровне, не существует

- Радиус эффективного теплоснабжения не просто измеритель, а экономическая категория, которая может быть использована при рассмотрении задач о расширении, сокращении, трансформации, объединении зон действия, как инвестиционных проектов.

- Для существующих зон действия источников теплоснабжения может быть вычислен только сложившийся радиус зоны действия источника тепловой энергии (мощности) или радиусы действия выводов тепловой мощности. Радиус эффективного теплоснабжения для существующей зоны действия рассчитывать бессмысленно, так как зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска тепловой энергии.

- Радиусы эффективного теплоснабжения целесообразно вычислять только при возникновении задачи реконструкции (или нового строительства) зоны действия конкретного источника тепловой энергии.

- Радиус эффективного теплоснабжения, прежде всего, зависит от прогнозируемой конфигурации тепловой нагрузки относительно места расположения источника тепловой энергии и плотности тепловой нагрузки.

- При расширении зоны действия источника тепловой энергии в каком-либо направлении (увеличение радиуса действия) следует решить задачу о тарифных последствиях этого действия. Для каждого направления вывода тепловой мощности будет сформирован собственный радиус эффективного теплоснабжения, характеризуемый минимумом совокупных затрат.

Подключение перспективных потребителей к тепловым сетям  предусматривается, но без увеличения радиуса действия источника тепловой энергии. Поэтому рассчитывать радиус эффективного теплоснабжения не требуется.

б)	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

Котельная ОАО «АМЗ»

Зона действия котельной распространяется на потребителей Александровского городского поселения, в т.ч. и промышленной площадки ОАО «АМЗ». Договорная тепловая нагрузка составляет 60 Гкал/час.

В Генеральном плане Александровского городского поселения к этой котельной предусмотрено подключение новых жилых домов, а так же объектов социального и бытового обслуживания.

В работе рассмотрено два варианта развития событий:

- Вариант 1:

- реконструкция котельной ООО «АМЗ» с полной заменой котельного, насосного и вспомогательного оборудования, ремонт здания котельной;

- вывод из эксплуатации котельной п. Лытковский с переводом потребителей ж/д ул. 9 Пятилетки, 1,   ж/д ул. 9 Пятилетки, 3, клуб, детский сад на электрическое отопление;

- вывод из эксплуатации котельной МУП «КЭС» с переводом потребителя ж/д ул. Деменева, 2а на электрическое отопление;

- монтаж блоков ГВС в МКД для обеспечения потребителей услугой горячего водоснабжения (общее количество: 94 МКД);

- реконструкция тепловых сетей.

- Вариант 2:

- вывод из эксплуатации котельной ООО «АМЗ». Установка модульных котельных МКГ №1 мощностью 43 МВт в районе ЦТП-1 (ул. Войкова, 5) и МКГ №2 мощностью 1,8 МВт ( м/р Гора, условный адрес ул. Свободы, 107);

- вывод из эксплуатации котельной п. Лытковский с переводом потребителей ж/д ул. 9 Пятилетки, 1,   ж/д ул. 9 Пятилетки, 3, клуб, детский сад на электрическое отопление;

- вывод из эксплуатации котельной МУП «КЭС» с переводом потребителя ж/д ул. Деменева, 2а на электрическое отопление;

- монтаж блоков ГВС в МКД для обеспечения потребителей услугой горячего водоснабжения (общее количество: 94 МКД);

- реконструкция тепловых сетей.

Котельная МУП «КЭС»

В работе рассмотрен вывод из эксплуатации котельной по причине 100% технического износа оборудования котельной и тепловых сетей. Оценка   надёжности системы теплоснабжения в целом оценена ненадёжная.                                         Водяная система отопления ж/д ул. Деменева, 2а с тепловой нагрузкой 0,001 Гкал/ч переводится на электрическое отопление энергосберегающими  электрическими конвекторами  «КОУЗИ».

Котельная п. Лытвенский

В работе рассмотрен вывод из эксплуатации котельной по причине 100% технического износа оборудования котельной и тепловых сетей. Оценка   надёжности системы теплоснабжения в целом оценена ненадёжная.                                         Водяные системы отопления потребителей с суммарной тепловой нагрузкой  0,291 Гкал/ч (ж/д ул. 9 Пятилетки, 1, ж/д ул. 9 Пятилетки, 3, клуб, детский сад) переводятся на электрическое отопление энергосберегающими  электрическими конвекторами  «КОУЗИ».

в) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Генеральным планом Александровского городского поселения предусмотрено строительство 362 индивидуальных домов (50,776 тыс м2). Отопление предусмотрено от индивидуальных источников тепловой энергии, работающих на природном газе.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

а)	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя утверждён приказом Минэнерго России от 
30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» с изменениями в соответствии с приказом Минэнерго России от 10 августа 
2012 г. № 377.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режимов, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы;

Расчётные годовые потери сетевой воды с утечкой определяются (м3):

GНут= а*Vср.г*nгод/100

а- расчётное удельное значение потерь сетевой воды (ПСВ) с утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления, м3/ч, принимается в размере 0,25% от среднегодового объёма тепловых сетей;

Vср.г- среднегодовой объём сетевой воды в тепловых сетях, м3;

nгод- число часов работы системы теплоснабжения в течение года, час;

Расчётные годовые затраты воды на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта  и с подключением новых сетей и систем теплопотребления после монтажа принимается равными 1,5-кратному объёму тепловых сетей (м3):

Gрп.п.=1,5*Vэтс

Vэтс – объём трубопроводов тепловой сети, м3;

Расчётные годовые ПСВ на регламентные испытания определяются (м3):

Gрп.и.=2* Vэтс

Суммарные расчётные годовые затраты воды для системы теплоснабжения в целом определяются (м3):

Gрпсв= Gрп.п + Gрп.а.+ Gрп.и.+ GНут

Gрп.п.- расчётные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем после монтажа, м3;

Gрп.п.- - расчётные годовые ПСВ при проведении эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях,м3;

Gрп.а- расчётные годовые ПСВ со сливами из средств автоматического регулирования и защиты, установленных на тепловых сетях, м3;

GНут- расчётные годовые ПСВ с утечкой из тепловой сети, м3.

Таким образом, потери сетевой воды прогнозировались на основе данных по существующему и перспективному объёму сетевой воды в тепловых сетях (ёмкостям тепловых сетей) в системе теплоснабжения. Результаты расчётов сведены в таблицу.

Нормативы  технологических потерь и затрат теплоносителя

| Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- |
| Объём воды в системе теплоснабжения, м3 | 5812 |
| Расчётные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем после монтажа, Gрп.п., м3 | 1528 |
| Расчётные годовые ПСВ при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, Gрп.п., м3 | 2073 |
| Объём систем теплопотребления,м3 | 1492 |
| Среднегодовой внутренний объём сетевой воды в тепловой сети и присоединённых системах теплопотребления, м3 | 7304 |
| Годовые расчётные (нормативные) ПСВ с утечкой, GНут, м3 | 100795 |
| Расчётные (нормативные) годовые ПСВ в системе теплоснабжения, Gрпсв, м3 | 104360 |

б) Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Расчётный часовой расход сетевой воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитываются в соответствии с СНиП 2.04.07-86*:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним систем отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % объёма воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения – равным расчётному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и происоединённых к ним системах отопления, вентиляции и ГВС зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной  более 5 км от источника теплоты без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5% объёма воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчётному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объёма воды в трубопроводах сетей и присоединённых к ним системах горячего водоснабжения зданий;

- для закрытых и открытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления.

Расчёт производительности ВПУ сведён в таблицу.

Данные по балансам теплоносителя и расчёт производительности ВПУ.

| Показатель | Ед. изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Объём воды в тепловых сетях | м3 | 5812 |
| Расчётный часовой расход для определения производительности ВПУ | м3/ч | 43,6 |
| Среднегодовая утечка теплоносителя | м3/ч | 14,5 |
| Максимальный часовой расход подпиточной воды | м3/ч | 53,0 |
| Расход аварийной подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 116,2 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

а)	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

В Генеральном плане Александровского городского поселения предусмотрено строительство котельной (поз.177) для покрытия перспективной тепловой нагрузки 3,888 МВт. В качестве рабочего варианта предлагается блочная котельная  БМК-4,0 «КОМФОРТ» с базовой комплектацией, в качестве топлива используется природный газ. Блочно-модульная котельная в комплектации    «КОМФОРТ» имеет в своём составе полный комплект необходимого оборудования, смонтированного в блок котельной в заводских условиях, полностью готовый к использованию. Данный тип котельной является наиболее экологичным, т.к. при сгорании газа наносится минимальный ущерб окружающей среде. В зависимости от давления газа в газопроводе  при необходимости устанавливается газорегулирующее устройство (ГРУ) с комплексом коммерческого учёта газа.

Комплектация котельной БМК-4,0   «КОМФОРТ».

| №п/п | Наименование (характеристика) | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей, габариты 8000*2500*3200мм, (габариты котельной 8000*5000*3200 мм) | 2 |
|  | Тепломеханическое оборудование |  |
| 2 | Стальной водогрейный котёл «REX 200» 2000 кВт, «ICI CALDAIE», Италия. Комплектация: | 2 |
|  | погружная гильза R3/4II*100 | 2 |
|  | кабель горелки 1-й ступени, 8 м | 2 |
|  | кабель горелки 2-й ступени, 8 м | 2 |
|  | пульт управления котлом | 1 |
|  | кронштейн для крепления системы управления | 2 |
| 3 | Водоподготовительная установка | 1 |
| 4 | Насос сетевой, 138 м3/ч, 35 м.в.ст. WILO | 2 |
| 5 | Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и предохранительные клапаны, фильтры очистки воды, краны шаровые, фланцы, болты, шпильки, крепления) | 1 комплект |
|  | Газовое оборудование |  |
| 6 | Газовая горелка. Р91А М.РR.S.RU.A.1.50.CIB UNIGAS, мощность 480-2670 кВт, Италия | 2 |
| 7 | Газовая линия: термозапорный коапан, отсечной электромагнитный клапан | 1 комплект |
| 8 | Сигнализаторы загазованности RGD по СН4 и СО, «Sietron», Италия | 1 комплект |
|  | Электрооборудование |  |
| 9 | Силовой щит ВРУ, приборы автоматики | 1 комплект |
|  | Отопление и вентиляция |  |
| 10 | Водяной калорифер | 1 |
| 11 | Вентилятор вытяжной | 1 |
|  | Приборы КИПиА |  |
| 12 | Распределительный щит управления с элементами автоматики и управления | 1 |
| 13 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 1 комплект |
| 14 | Диспетчеризация котельной с выводом сигнала на центральный пункт наблюдения | 1 комплект |
| 15 | Системы пожаротушения, пожарная сигнализация и пожарное оборудование | 1 комплект |
|  | Узлы учёта |  |
| 16 | Учёт газа | 1 |
| 17 | Учёт электроэнергии | 1 |
| 18 | Учёт исходной воды | 1 |
| 19 | Дымовая труба стальная, Н=6 м | 1 |
| 20 | Трубопроводы, теплоизоляция, крепления | 1 комплект |
| 21 | Пакет документации на котельную | 1 комплект |

б)	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии,  обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Реконструкция источников тепловой энергии для обеспечения перспективной тепловой нагрузки не требуется.

в)	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Котельная ООО «АМЗ».

С целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения необходимо выполнить реконструкцию и техническое перевооружение котельной ОАО «АМЗ»:

- Замена котельного оборудования.

| Наименование оборудования | Марка, тип | Номер оборудования |
| --- | --- | --- |
| Котёл водогрейный | ПТВМ-50 | 1 |
| Котёл водогрейный | ПТВМ-50 | 2 |
| Котёл водогрейный | ДЕ 16/14 | 1 |
| Котёл водогрейный | ДЕ 16/14 | 2 |
| Котёл паровой | ДКВ 10/13 | 3 |
| Котёл паровой | ДКВ 10/13 | 4 |

- Замена насосного оборудования.

| Наименование оборудования | Марка насоса, эл.двигателя | К-во, шт | Производитель-ность, м3/ч | Полное давление, кгс/см2 | Потребляемая мощ-ность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейная часть котельной |  |  |  |  |  |
| Сетевой насос №1 | 200Д60 А-113-4М | 1 1 | 720 - | 76 - | 250 250 |
| Сетевой насос №2 | 200Д60 А4-335L-4У3 | 1 1 | 720 - | 76 - | 315 250 |
| Сетевой насос №3 | 200Д60 А4-344Х-4У3 | 1 1 | 720 - | 76 - | 250 250 |
| Сетевой насос ДЕ | 1Д200-90 А250М2У3 | 2 2 | 200 - | 90 - | 82 90 |
| Городской подпиточный насос №1 | КМ 80-50-200 5А160SЖУ2 | 1 1 | 45 - | 40 - | 15 15 |
| Городской подпиточный насос №2 | КМ 80-50-200 5А160SЖУ2 | 1 1 | 50 - | 32 - | 15 15 |
| Заводской подпиточный насос №1 | 3КМ-6 А62-2ТГ-80С | 1 1 | 45 - | 55 - | 17 17 |
| Заводской подпиточный насос №2 | 4КМ-8 А62-2ТГ-80С | 1 1 | 90 - | 55 - | 22 20 |
| Рециркуляционный насос №1 | НКУ-250 АО 82-4 | 1 1 | 66 - | 47 - | 4- 40 |
| Рециркуляционный насос №2 | НКУ-250 А-81-4 | 1 1 | 66 - | 47 - | 40 40 |
| Паровая часть котельной |  |  |  |  |  |
| Питательный насос, №1 | 4МСГ-10 А2-82-2 | 1 1 | 60 - | 23,1 - | 60 75 |
| Питательный насос, №1 | ЦНСГ-60-231 А250S243 | 1 1 | 60 - | 19,8 - | 54 75 |
| Питательный насос, №3 | 4МСГ-10 4А250-2-У3 | 1 1 | 60 - | 23,1 - | 60 75 |
| Поршневой насос | ПНП-1М | 2 | 10-25 | 0,2 |  |
| Химводоподготовка |  |  |  |  |  |
| Конденсатные насосы, №1, №2 | 11/2К-6 2ВР1001 2425 | 2 2 | 10 - | 20 - | 5,5 5,5 |
| Солевой насос №1 | Х45/31 АИР132М2У2 | 1 1 | 45 - | 31 - | 11 11 |
| Солевой насос №2 | Х45/31 АИР-132-283 | 1 1 | 45 - | 31 - | 11 4,4 |

- Замена оборудования ХВП.

| Наименование оборудования | Марка, тип | Кол-во, шт. | Производи-тельность,м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Механические фильтры №1, №2 | ФОВ-3,0-6 | 2 | 70 |
| Механические фильтры №3 | ФОВ-2,0-6 | 1 | 30 |
| Nа-катионитовые фильтры №1,№2,№3 | ФИПа 1-2,0-0,6 | 3 | 80 |
| Питательный деаэратор | ДСА-75 | 1 | 75 |
| Подпиточный деаэратор | ДСА-75 | 1 | 75 |
| Солерастворитель | К-181899/с | 1 | - |
| Сепаратор непрерывной продувки | Дн-820 | 1 | - |
| Охладитель выпара №1 | ОВА-8 | 1 | - |
| Охладитель выпара №2 | ОВА-8 | 1 | - |
| Теплообменники ХВО по исходящей воде | ХВ-75 | 1 | 20-40 |
| летнего режима | ПП2-17-7-4 | 2 | 20-40 |
| зимнего режима | МНВ-2052-31 | 2 | 20-40 |
| питательной воды | МНВ-2052-31 | 2 | 20-40 |

- Реконструкция тепловой и гидравлической схемы котельной для обеспечения автоматического регулирования и поддержания графика отпуска тепловой энергии, в том числе и в переходный период.

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно;

В работе рассмотрено два варианта развития событий:

- Вариант 1:

- реконструкция котельной ООО «АМЗ» с полной заменой котельного, насосного и вспомогательного оборудования, ремонт здания котельной;

- вывод из эксплуатации котельной п. Лытковский с переводом потребителей ж/д ул. 9 Пятилетки, 1,   ж/д ул. 9 Пятилетки, 3, клуб, детский сад на электрическое отопление;

- вывод из эксплуатации котельной МУП «КЭС» с переводом потребителя ж/д ул. Деменева, 2а на электрическое отопление;

- монтаж блоков ГВС в МКД для обеспечения потребителей услугой горячего водоснабжения (общее количество: 94 МКД);

- реконструкция тепловых сетей.

- Вариант 2:

- вывод из эксплуатации котельной ООО «АМЗ». Установка модульных котельных МКГ №1 мощностью 43 МВт в районе ЦТП-1 (ул. Войкова, 5) и МКГ №2 мощностью 1,8 МВт ( м/р Гора, условный адрес ул. Свободы, 107);

- вывод из эксплуатации котельной п. Лытковский с переводом потребителей ж/д ул. 9 Пятилетки, 1,   ж/д ул. 9 Пятилетки, 3, клуб, детский сад на электрическое отопление;

- вывод из эксплуатации котельной МУП «КЭС» с переводом потребителя ж/д ул. Деменева, 2а на электрическое отопление;

- монтаж блоков ГВС в МКД для обеспечения потребителей услугой горячего водоснабжения (общее количество: 94 МКД);

- реконструкция тепловых сетей.

д) Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа;

В работе не предусматривается переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

е) Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода;

В рассматриваемой системе теплоснабжения отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

ж) Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергией в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе;

В рассматриваемой системе теплоснабжения отсутствует распределение (перераспределение) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергией между источниками тепловой энергии.

з) Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения;

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии представлены в таблице.

Температурные графики отпуска тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Температурный график отпуска тепловой энергии, оС |
| --- | --- |
| Котельная ОАО «АМЗ» | 130-70 |
| Котельная МУП «КЭС» | 95-70 |
| Котельная п. Лытвенский | 95-70 |
| Котельная (поз.177) | 95-70 |
| Котельная МКГ №1 | 95-70 |
| Котельная МКГ №2 | 95-70 |

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учётом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

При развитии событий по варианту 2 котельные МКГ №1 и МКГ №2 необходимо смонтировать к началу отопительного сезона.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

а) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Данный подраздел не рассматривался, т.к. перераспределение тепловой нагрузки по зонам отсутствует.

б) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

В соответствие с Генеральным планом Александровского городского поселения предусмотрено строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, данные строительных объёмов сведены в таблицу.

Объёмы строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.Строительство теплосети подземной прокладки 2Ду 80 мм | 0,200 км | От существующих тепловых сетей |
| 2. Строительство теплосети подземной прокладки 2Ду 50 мм | 0,900 км | От существующих тепловых сетей к мечети |
| 3.Строительство теплосети подземной прокладки 2Ду 100 мм | 0,640 км | От тепловой камеры УТ1 до поз.171 |
| 4.Строительство теплосети подземной прокладки 2Ду 250 мм | 2,140 км | От поз 177 до УТ2 |
| 5.Строительство теплосети подземной прокладки 2Ду 150 мм | 0,400 км | От УТ2 до поз. 172 |
| Строительство теплосети подземной прокладки 2Ду 150 мм | 0,780 км | От УТ2 до поз.171 |

в) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения.

Данный подраздел не рассматривался, т.к. существующая  централизованная система теплоснабжения обеспечивается тепловой энергией от котельной ОАО «АМЗ».

г) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, изложенным в подпункте "г" Раздела 4 настоящего документа.

Данный подраздел не рассматривался, т.к.   при выводе из эксплуатации котельной п. Лытвенский и котельной МУП «КЭС» потребители переходят на электрическое отопление.

д) Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии, утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В первую очередь перекладку тепловых сетей необходимо начать с сетей, обеспечивающих нормативную надёжность системы теплоснабжения.

Трубопроводы тепловых сетей, обеспечивающие нормативную надёжность системы теплоснабжения

| Диаметр стальных трубопроводов, мм | Протяжённость трубопровода в однотрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| 219*6,0 | 816,6 |
| 273*7,0 | 922,9 |
| 325*10,0 | 1381,1 |
| 426*11,0 | 1315,1 |

В последующую очередь замене подлежат трубопроводы тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Трубопроводы тепловых сетей, подлежащие замене в связи  с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

| Диаметр стальных трубопроводов, мм | Протяжённость трубопровода в однотрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| 26,8*2,8 | 832,6 |
| 32*2,5 | 253,1 |
| 48*2,5 | 799,4 |
| 57*3,5 | 2868,2 |
| 89*3,5 | 6347,3 |
| 108*4,0 | 2223,4 |
| 133*4,0 | 59,3 |
| 159*4,5 | 4827,7 |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Перспективные максимальные часовые расходы топлива для зимнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения функционирования котельных, представлены в таблицах.

Максимальные часовые расходы топлива в зимний период

| Источник тепловой энерпгии | Вид сжигаемого топлива | Максимальный часовой расход топлива в зимний период (Т= -36оС), тыс. м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018-2022 г.г. | 2023-2032 г.г. |
| Котельная ОАО «АМЗ» | газ | 9,4 | 10,4 | 12,1 |
| Котельная МУП «КЭС» | газ | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Котельная п. Лытвенский | газ | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Котельная (поз.177) | газ | 0,120 | 0,300 | 0,476 |
| Котельная МКГ № 1 | газ | 5,269 | 5,269 | 5,269 |
| Котельная МКГ № 2 | газ | 0,215 | 0,215 | 0,215 |

Максимальные часовые расходы топлива в переходный период

| Источник тепловой энергии | Вид сжигаемого топлива | Максимальный часовой расход топлива в переходный период (Т= 0оС), тыс. м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018-2022 г.г. | 2023-2032 г.г. |
| Котельная ОАО «АМЗ» | газ | 3,3 | 3,6 | 4,1 |
| Котельная МУП «КЭС» | газ | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| Котельная п. Лытвенский | газ | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная (поз.177) | газ | 0,043 | 0109 | 0,169 |
| Котельная МКГ № 1 | газ | 1,905 | 1,905 | 1,905 |
| Котельная МКГ № 2 | газ | 0,079 | 0,079 | 0,079 |

Максимальные годовые расходы топлива

| Источник тепловой энергии | Вид сжигаемого топлива | Максимальный годовой расход топлива, тыс. м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018-2022 г.г. | 2023-2032 г.г. |
| Котельная ОАО «АМЗ» | газ | 23677,8 | 26008,7 | 29781,0 |
| Котельная МУП «КЭС» | газ | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| Котельная п. Лытвенский | газ | 114,061 | 114,061 | 114,061 |
| Котельная (поз.177) | газ | 310,4 | 465,6 | 1232,0 |
| Котельная МКГ № 1 | газ | 14774 | 14774 | 14774 |
| Котельная МКГ № 2 | газ | 601 | 601 | 601 |

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе.

Размер финансовых затрат на реконструкцию и техническое перевооружение котельной  сведён в таблицу.

Инвестиции в источники  теплоснабжения

| № п/п | Наименование потребителя | Наименование видов работ | Год проведения работ | Стоимость, млн руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ОАО «АМЗ» | Замена котельного оборудования Замена насосного оборудования Замена оборудования ХВП | 2018 2019 2020 | 100,552 2,190 9,991 |
|  | Итого |  |  | 112,733 |
| 2 | Котельная (поз.177) | Стоимость БМК-4,0. Строительно-монтажные работы по установке БМК-4,0. Пуско-наладочные работы | 2021 | 9,113 4,000 |
|  | Итого |  |  | 13,113 |
|  | Всего |  |  | 125,846 |

б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

| №п/п | Наименование | Диаметр, мм | Длина, км | Сумма, млн руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство теплосети подземной прокладки от существующих тепловых сетей | 89*4,5 | 0,200 | 2,654 |
| 2 | Строительство теплосети подземной прокладки от существующих тепловых сетей к мечети | 57*3,5 | 0,900 | 11,945 |
| 3 | Строительство теплосети подземной прокладки от УТ1 до поз.171 | 108*4,0 | 0,640 | 8,785 |
| 4 | Строительство теплосети подземной прокладки от поз.177до УТ2 | 273*8,0 | 2,140 | 62,158 |
| 5 | Строительство теплосети подземной прокладки от УТ2 до поз.172 | 159*4,5 | 0,400 | 7,447 |
| 6 | Строительство теплосети подземной прокладки от УТ2 до поз.171 | 159*4,5 | 0,780 | 14,523 |
|  | ИТОГО |  |  | 107,242 |

Необходимые инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей сведены в таблицу.

Инвестиции в прокладку новых участков с разбивкой по годам

| №п/п | Год | Сумма, млн руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2018 | 26,810 |
| 2 | 2019 | 26,810 |
| 3 | 2020 | 26,810 |
| 4 | 2021 | 26,812 |
|  | ИТОГО | 107,242 |

Размер финансовых затрат на прокладку тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием экусплуатационного ресурса, определён по государственным сметным нормативам  и сведён в таблицу.

Инвестиции в прокладку участков подлежащие замене в связи  с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

| №п/п | Год |  | Сумма, млн руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2018 |  | 31,219 |  |
| 2 | 2019 |  | 31,219 |  |
| 3 | 2020 |  | 31,219 |  |
| 4 | 2021 |  | 31,219 |  |
| 5 | 2022 |  | 31,219 |  |
| 6 | 2023 |  | 31,219 |  |
| 7 | 2024 |  | 31,219 |  |
| 8 | 2025 |  | 31,219 |  |
| 9 | 2026 |  | 31,219 |  |
| 10 | 2027 |  | 31,215 |  |
| ИТОГО |  |  | 312,196 |  |

| Сводная ведомость инвестиций с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость | Сроки выполнения работ, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | работ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | млн руб | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ВАРИАНТ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Реконструкция котельной | 132,733 | 132,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "АМЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Перевод на эл.отопление | 4,2 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребителей п.Лытковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Перевод на эл.отопление | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/д ул. Деменева, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Монтаж боков ГВС в МКД | 41,654 | 21,654 | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Реконструкция тепловых | 312,196 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,386 |
| сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 491,038 | 187,268 | 48,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,386 |
| ВАРИАНТ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Строительство модульных | 108,625 | 108,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельных МКГ №1, МКГ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Перевод на эл.отопление | 4,,2 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребителей п.Лытковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Перевод на эл.отопление | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/д ул. Деменева, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Монтаж боков ГВС в МКД | 41,654 | 21,654 | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Реконструкция тепловых | 312,196 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,386 |
| сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 466,975 | 163,160 | 48,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,386 |

в) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Существующий температурный график 95-70оС и гидравлические режимы работы систем теплоснабжения сохраняется после реконструкции и технического перевооружения котельных. Поэтому инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей не требуется.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой  энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей  емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей  системе теплоснабжения.

В качестве единой теплоснабжающей организации в г. Александровск предлагается ООО «Гарант-М»,  Это организация, которая занимается выработкой и транспортировкой тепловой энергии и соответствует  основным критериям:

- ООО «Гарант-М» осуществляет эксплуатацию котельной и тепловых сетей.

- ООО «Гарант-М»  способен обеспечить надёжность и экономичность работы системы теплоснабжения.

Раздел 9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

2. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

3. Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения».

4. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

5. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

6. СП 61.13339.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

7. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

8. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004;

9. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России 30.12.2008 г. № 235;

10.Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий;

11. Экспресс анализ эффективности транспорта тепла от удаленности потребителей. Новости теплоснабжения №6-2006 г. С 36-38

ООО «ЭнергоЭкспертПрофи»

Схема теплоснабжения Александровского городского поселения

Обосновывающие материалы

г. Пермь 2019 г.

ООО «ЭнергоЭкспертПрофи»

Схема теплоснабжения

Александровского городского поселения

Обосновывающие материалы

Директор                     Наугольных Г.Г.

г. Пермь 2019 г.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД

ДО 2032 г.

Содержание

| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 12 |
| --- | --- |
| Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения | 12 |
| а) Зоны действия производственных котельных | 12 |
| б) Зоны действия индивидуального теплоснабжения | 13 |
| Часть 2. Источник тепловой энергии | 13 |
| а) Структура основного оборудования | 13 |
| б) Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | 13 |
| в) Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | 14 |
| г) Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | 14 |
| д) Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | 15 |
| е) Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии) | 16 |
| ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | 16 |
| з) Среднегодовая загрузка оборудования | 17 |
| и) Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | 18 |
| к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | 18 |
| л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | 18 |
| Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты | 18 |
| а) Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до ЦТП или до ввода в жилой квартал или промышленный объект | 18 |
| б) Электронные и бумажные схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии | 20 |
| в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | 20 |
| г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | 22 |
| д) Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов | 22 |
| е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | 23 |
| ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | 27 |
| з) Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики | 28 |
| и) Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет. | 28 |
| к) Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет | 28 |
| л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов. | 28 |
| м) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | 29 |
| н) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | 29 |
| о) Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии | 31 |
| п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | 31 |
| р) Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | 31 |
| с) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя | 31 |
| т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи | 31 |
| у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций | 32 |
| ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления | 32 |
| х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | 32 |
| Часть 4. Зоны действия источника тепловой энергии | 33 |
| Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии | 33 |
| а) Значение потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха | 33 |
| б) Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии | 33 |
| в) Значение потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом | 39 |
| г) Значение потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии | 39 |
| д) Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение | 39 |
| Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии | 40 |
| а) Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в случае нескольких выводов тепловой мощности от одного источника тепловой энергии - по каждому из выводов | 40 |
| б) Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии | 41 |
| в) Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю | 41 |
| г) Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения | 42 |
| д) Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности | 42 |
| Часть 7. Балансы теплоносителя | 43 |
| а) Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть. | 43 |
| б) Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения | 44 |
| Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 44 |
| а) Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии | 44 |
| б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями | 45 |
| в) Описание особенностей характеристики топлив в зависимости от мест поставки | 45 |
| г) Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха | 45 |
| Часть 9. Надежность теплоснабжения… | 45 |
| а) Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии | 45 |
| б) Расчет показателей надёжности систем теплоснабжения | 47 |
| в) Анализ и оценка надёжности системы теплоснабжения | 53 |
| Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций | 56 |
| Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения | 57 |
| а) Анализ динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет | 57 |
| б) Анализ структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения. | 59 |
| в) Анализ платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности | 60 |
| г) Анализ платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей | 60 |
| Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа | 60 |
| а) Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) | 60 |
| б) Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) | 69 |
| в) Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения | 72 |
| г) Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения | 73 |
| д) Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения | 73 |
| Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 73 |
| а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения | 73 |
| б) Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированных по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий | 73 |
| в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации | 75 |
| г) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов | 84 |
| д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе | 84 |
| е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе | 85 |
| ж) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе | 89 |
| з) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель | 89 |
| и) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения | 89 |
| к) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене | 90 |
| Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки | 90 |
| а) Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии | 90 |
| б) Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии | 90 |
| в) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода | 91 |
| г) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей | 91 |
| Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | 92 |
| Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 96 |
| а) Определение условий организации центрального теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а так же поквартирного отопления | 96 |
| б) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок | 97 |
| в) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 97 |
| г) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 98 |
| д) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии | 98 |
| е) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 98 |
| ж) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии | 98 |
| з) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 99 |
| и) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями | 110 |
| к) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа | 110 |
| л) Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 110 |
| м) Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе | 111 |
| Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 112 |
| а) Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | 112 |
| б) Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | 112 |
| в) Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения | 113 |
| г) Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 113 |
| д) Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 114 |
| е) Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. | 114 |
| ж) Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 114 |
| з) Строительство и реконструкция насосных станций и) Реконструкция тепловых пунктов потребителей | 116 121 |
| Глава 8. Перспективные топливные балансы | 121 |
| а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа | 121 |
| Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 123 |
| а) Оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей | 123 |
| б) Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности | 129 |
| Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации | 130 |
| Библиографический список | 131 |

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения Александровского городского поселения

а)	Зоны действия производственных котельных.

1. Котельная ОАО «АМЗ». Эксплуатацию котельной и тепловых сетей осуществляет ООО «Гарант-М» на основании договора аренды объектов теплоэнергетического хозяйства от 31 марта 2017.г.   В зону эксплуатационной ответственности организации входят тепловые сети и одна котельная. Величина присоединенной тепловой нагрузки 60 Гкал/ч. ООО «Гарант-М» выступает для абонентов теплоснабжающей организацией, имеет с ними прямые договорные отношения.

2. Котельная МУП «КЭС». Котельная обеспечивает тепловой энергией жилой дом по ул. Деменева, 2а. В зону эксплуатационной ответственности организации входят тепловые сети и одна котельная. Величина присоединенной тепловой нагрузки 0,001 Гкал/ч.

3. Котельная п. Лытвенский. Котельная обеспечивает тепловой энергией жилые дома по ул. 9 Пятилетки, 1 и 3, детский сад, клуб.  В зону эксплуатационной ответственности организации входят тепловые сети и одна котельная. Величина присоединенной тепловой нагрузки 0,291 Гкал/ч.

б) Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения не представлены.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

а)	Структура основного оборудования.

Структура основного оборудования источников тепловой энергии сведена в таблицу.

| Источник тепловой энергии | Паровые котлы |  | Водогрейные котлы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка, тип | Количество | Марка, тип | Количество |  |
| Котельная ОАО «АМЗ» | ДКВ 10/13 | 2 | ПТВМ-50 | 2 |  |
|  |  |  | ДЕ 16/14 | 2 |  |
| Котельная МУП «КЭС» |  |  | КГВ-80-95 |  | 2 |
| Котельная п. Лытвенский |  |  | КВГ-0,25-95 |  | 2 |

б) Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования.

Тепловая мощность котельного оборудования указана согласно техническим паспортам котлов. Параметры установленной тепловой мощности вышеуказанного оборудования сведены  в таблицу.

| Наименование оборудования | Марка, тип оборудования | Номер оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «АМЗ» |  |  |  |
| Котёл водогрейный | ПТВМ-50 | 1 | 50,0 |
| Котёл водогрейный | ПТВМ-50 | 2 | 50,0 |
| Котёл водогрейный | ДЕ 16/14 | 1 | 10,0 |
| Котёл водогрейный | ДЕ 16/14 | 2 | 10,0 |
| Котёл паровой | ДКВ-10/13 | 3 | 9,34 |
| Котёл паровой | ДКВ-10/13 | 4 | 9,34 |
| Котельная МУП «КЭС» |  |  |  |
| Котёл водогрейный | КГВ-80-95 | 1 | 0,0685. |
| Котёл водогрейный | КГВ-80-95 | 2 | 0,0685 |
| Котельная п. Лытвенский |  |  |  |
| Котёл водогрейный | КВГ-0,25-90 | 1 | 0,215 |
| Котёл водогрейный | КВГ-0,25-90 | 2 | 0,215 |

в)	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности источников.

Ограничения тепловой мощности отсутствуют, параметры располагаемой тепловой мощности источника сведены в таблицу.

| Источник тепловой энергии | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «АМЗ» | 0,00 | 108,06 |
| Котельная МУП «КЭС» | 0,00 | 0,137 |
| Котельная п. Лытковский | 0,00 | 0,43 |

д)	Срок ввода в эксплуатацию котельного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Данные по котельному оборудованию сведены в таблицу.

Котельная ОАО «АМЗ»

| Наименование оборудования | Марка тип | Номер оборуд. | Год ввода в эксплуат. | Год последней экспертизы пром.безоп. | Год продления ресурса | Год проведения последних реж.-налад. испытаний | Год выведе-ния в кап.ре-монт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котёл водогрейный | ПТВМ-50 | 1 | 1966 | 2015 | 2019 | 2008 |  |
| Котёл водогрейный | ПТВМ-50 | 2 | 1982 | 2015 | 2019 | 2011 |  |
| Котёл водогрейный | ДЕ 16/14 | 1 | 2007 |  |  | 2011 |  |
| Котёл водогрейный | ДЕ 16/14 | 2 | 2007 |  |  | 2011 |  |
| Котёл паровой | ДКВ 10/13 | 3 | 1958 | 2011 |  | 2005 | 2011 |
| Котёл паровой | ДКВ 10/13 | 4 | 1958 | 2017 | 2021 | 2012 |  |

Котельная п. Лытковский

| Наименование оборудования | Марка тип | Номер обору-вания | Год ввода в эксплуат. | Год последней экспертизы пром.безоп. | Год продления ресурса | Год проведения последних реж.-налад. испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котёл водогрейный | ККВГ00К КВГ-0,25-90 | 1 | 2003 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Котёл водогрейный | КВ КВГ-0,25-90 | 2 | 2003 | Нет данных | Нет данных | Нет данных |

е)	Схема выдачи тепловой мощности, структура оборудования источника (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии).

Ввиду того, что котельные ОАО «АМЗ», МУП «КЭС» и п. Лытковский не являются источниками комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, данный раздел не рассматривался.

ж) Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Способ регулирования и соответствующий ему график отпуска тепловой энергии  определён проектом котельных:

Котельная ОАО «АМЗ».

- Способ регулирования – качественное регулирование, по отопительной нагрузке

- Температурный график отпуска теплоносителя 130-70 оС.

Котельная МУП «КЭС».

- Способ регулирования – качественное регулирование, по отопительной нагрузке

- Температурный график отпуска теплоносителя 95-70 оС.

Котельная п. Лытвенский.

- Способ регулирования – качественное регулирование, по отопительной нагрузке

- Температурный график отпуска теплоносителя 95-70 оС.

з) Среднегодовая загрузка оборудования.

Расчёт среднегодовой загрузки котельного оборудования котельной ОАО «АМЗ» сведен в таблицу:

| Наименова-ние котельного оборудования | Продолжительность работы котла в отопительный период, час | Среднегодовая загрузка котла в отопительный период, % | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| Котёл ПТВМ-50 №1 | 733 | 13,5 |  |
| Котёл ПТВМ-50 №2 | 2798 | 51,6 |  |
| Котёл ДЕ № 1 | 1534 | 28,3 |  |
| Котёл ДЕ №2 | 1396 | 25,7 |  |
| Котёл ДКВ №3 | 0 | 0 | Выведен на кап. ремонт |
| Котёл ДКВ №4 | 5086 | 93,8 |  |

и)	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Котельная ОАО «АМЗ».

Учёт тепловой энергии на выводе котельной организован по контурам.

Котельная п. Лытковский

В котельной установлен узел учёта тепловой энергии.

к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Информация по статистике отказов и восстановления оборудования источников тепловой энергии не предоставлена.

л) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

а)	Описание структуры тепловых сетей от  источника тепловой энергии, от магистральных выводов до ЦТП (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.

Котельная ОАО «АМЗ».

У системы теплоснабжения двухконтурное иерархическое построение.

Первый контур: Котельная ОАО «АМЗ»-ЦТП-1 и Котельная ОАО «АМЗ»-ЦТП-2. Схема тепловых сетей тупиковая. Тепловые сети выполнены двухтрубными с сочетанием подающих трубопроводов для подачи горячей сетевой  воды от котельной до ЦТП и  обратных трубопроводов для возврата охлаждённой в водо-водяных подогревателях воды в котельную для повторного подогрева. Подающие и обратные трубопроводы водяных тепловых сетей вместе с соответствующими трубопроводами котельной  и водо-водяными теплообменниками в ЦТП образуют замкнутые контуры циркуляции теплоносителя. Эта циркуляция поддерживается сетевыми насосами, установленными в котельной. Подпитка тепловых сетей  осуществляется  подпиточным насосом 1-го контура.

Второй контур: ЦТП-1 – Потребители и ЦТП-2 – Потребители. В водо-водяных теплообменниках горячая сетевая вода с котельной нагревает воду для систем отопления потребителей. По трубопроводам нагретая вода  поступает в системы отопления потребителей, отдаёт тепло в приборах отопления и охлаждённая по трубопроводам поступает в водо-водяные теплообменники (ЦТП) для дальнейшего нагрева. Подающие и обратные трубопроводы водяных тепловых сетей вместе с системами отопления потребителей и водо-водяными теплообменниками в ЦТП образуют замкнутые контуры циркуляции теплоносителя. Эта циркуляция поддерживается сетевыми насосами, установленными  в ЦТП. Подпитка тепловых сетей отопления осуществляется подпиточным насосом 2-го контура.

Котельная МУП «КЭС».

Схема тепловых сетей тупиковая. Тепловые сети выполнены двухтрубными с сочетанием подающих трубопроводов для подачи горячей сетевой  воды от котельной до потребителей  и  обратных трубопроводов для возврата охлаждённой в системах отопления потребителей  воды к котельной для повторного подогрева. Подающие и обратные трубопроводы водяных тепловых сетей вместе с соответствующими трубопроводами котельной  и трубопроводами с оборудованием системы отопления потребителей  образуют замкнутые контуры циркуляции теплоносителя. Эта циркуляция поддерживается сетевыми насосами, установленными  в котельной. Подпитка тепловых сетей  осуществляется  подпиточным насосом.

Котельная п. Лытвенский.

Схема тепловых сетей тупиковая. Тепловые сети выполнены двухтрубными с сочетанием подающих трубопроводов для подачи горячей сетевой  воды от котельной до потребителей  и  обратных трубопроводов для возврата охлаждённой в этих системах воды к котельной для повторного подогрева. Подающие и обратные трубопроводы водяных тепловых сетей вместе с соответствующими трубопроводами котельной  и трубопроводами с оборудованием системы отопления потребителей  образуют замкнутые контуры циркуляции теплоносителя. Эта циркуляция поддерживается сетевыми насосами, установленными  в котельной. Подпитка тепловых сетей  осуществляется  подпиточным насосом.

б) Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

Согласно техническому заданию составление электронной схемы тепловых сетей не требуется. Схема тепловых сетей г. Александровска выполнена на бумажной карте.

в) Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.

Характеристика тепловых сетей по котельной ОАО «АМЗ»  представлена в таблицах.

| Вид прокладки | Протяжённость трубопроводов в однотрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| Надземный | 7507 |
| Подземный | 15142 |
| Итого | 22649 |

| Период | Протяжённость трубопроводов в однотрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| До 1990 г. | С 1953 до 2002 г. |
| С 1991-1998 г. |  |
| С 1999-2003 г. |  |
| С 2004 г. |  |
| Итого | 22649 |

| Наружный диаметр трубопровода,мм | Протяжённость трубо-проводов в однотрубном исчислении, м | Материальная харак-теристика (2-х трубка), м2 |
| --- | --- | --- |
| 25 | 832,6 | 139,9 |
| 32 | 253,1 | 51,1 |
| 48 | 799,4 | 241,4 |
| 57 | 2868,2 | 1026,8 |
| 89 | 6347,3 | 3541,8 |
| 108 | 2223,4 | 1507,5 |
| 133 | 59,3 | 49,6 |
| 159 | 4827,7 | 4818,0 |
| 219 | 816,6 | 1123,6 |
| 273 | 922,9 | 1581,9 |
| 325 | 1381,1 | 2817,4 |
| 426 | 1315,1 | 3519,2 |

Характеристика тепловых сетей по котельной п. Лытвенский  представлена в таблицах.

| Вид прокладки | Год постройки | Материал труб | Наружный диаметр труб, мм | Протяжён- ность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушная прокладка | 1968 | Сталь | 89 | 485,4 |
| Воздушная прокладка | 1968 | Сталь | 57 | 104,2 |

Для компенсации температурных удлинений используются П-образные компенсаторы и естественные углы поворотов теплотрасс.

Подключённая тепловая нагрузка на отопление составляет:

- Котельная ОАО «АМЗ»…………………………60 Гкал/ч;

- Котельная МУП «КЭС»……………………..0,001   Гкал/ч;

- Котельная п. Лытвенский……………………0,291  Гкал/ч.

г) Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.

Данные по типу и количеству секционирующей арматуре на тепловых сетях отсутствуют.

Регулирующая арматура на тепловых сетях не применяется.

д) Описание типов и строительных особенностей тепловых камер

Строительные конструкции тепловых камер выполнены из стандартных конструкций: фундаментные блоки или красный кирпич и плиты перекрытия. Толщина стен составляет 250 мм.

е) Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода температурах наружного воздуха.

Котельная ОАО «АМЗ».

Регулирование температуры теплоносителя -  центральное качественное  по нагрузке отопления. Температурный  график на выводе котельной 130-70°С. Переход с высокотемпературного графика  130-70°С на график 95-70°С для систем отопления потребителей,  оборудованных приборами конвективно-излучающего действия, осуществляется в ЦТП-1 и ЦТП-2 при нагреве воды отопления в подогревателях сетевой водой с котельной.

Метод регулирования и соответствующий ему график температур сетевой воды в тепловых сетях определён проектом котельной. Температурный график приведён в таблице.

График регулирования тепловой энергии.

| Температура наружного воздуха, оС | Температура в подающем трубопроводе на выводе котельной, оС | Температура в подающем трубопроводе на выводе ЦТП, оС | Температура в обратном трубопроводе, оС |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 44 | 38 | 33 |
| 9 | 46 | 39 | 34 |
| 8 | 48 | 41 | 35 |
| 7 | 50 | 42 | 36 |
| 6 | 52 | 43 | 37 |
| 5 | 55 | 45 | 38 |
| 4 | 56 | 47 | 39 |
| 3 | 59 | 48 | 40 |
| 2 | 60 | 49 | 41 |
| 1 | 62 | 51 | 42 |
| 0 | 64 | 52 | 43 |
| -1 | 66 | 53 | 44 |
| -2 | 68 | 55 | 45 |
| -3 | 70 | 56 | 46 |
| -4 | 72 | 57 | 46 |
| -5 | 74 | 58 | 47 |
| -6 | 76 | 60 | 48 |
| -7 | 78 | 61 | 49 |
| -8 | 80 | 62 | 50 |
| -9 | 82 | 63 | 50 |
| -10 | 83 | 65 | 51 |
| -11 | 85 | 66 | 52 |
| -12 | 87 | 67 | 53 |
| -13 | 89 | 68 | 54 |
| -14 | 91 | 70 | 54 |
| -15 | 93 | 71 | 55 |
| -16 | 94 | 72 | 56 |
| -17 | 96 | 73 | 57 |
| -18 | 98 | 74 | 57 |
| -19 | 100 | 76 | 58 |
| -20 | 102 | 77 | 59 |
| -21 | 104 | 78 | 60 |
| -22 | 105 | 79 | 60 |
| -23 | 107 | 80 | 61 |
| -24 | 109 | 81 | 62 |
| -25 | 111 | 83 | 62 |
| -26 | 112 | 84 | 63 |
| -27 | 114 | 85 | 64 |
| -28 | 116 | 86 | 65 |
| -29 | 118 | 87 | 65 |
| -30 | 120 | 88 | 66 |
| -31 | 121 | 89 | 67 |
| -32 | 123 | 91 | 67 |
| -33 | 125 | 92 | 69 |
| -34 | 127 | 93 | 69 |
| -35 | 128 | 94 | 70 |
| -36 | 130 | 95 | 70 |

Котельная МУП «КЭС».

Регулирование температуры теплоносителя -  центральное качественное  по нагрузке отопления. Температурный  график 95-70°С для систем отопления,  оборудованных приборами конвективно-излучающего действия.

Метод регулирования и соответствующий ему график температур сетевой воды в тепловых сетях определён проектом котельной и приведён в таблице.

График регулирования тепловой энергии.

| Температура наружного воздуха, оС | Температура в подающем трубопроводе , оС | Температура в обратном трубопроводе, оС |
| --- | --- | --- |
| 10 | 38 | 33 |
| 9 | 39 | 34 |
| 8 | 41 | 35 |
| 7 | 42 | 36 |
| 6 | 43 | 37 |
| 5 | 45 | 38 |
| 4 | 47 | 39 |
| 3 | 48 | 40 |
| 2 | 49 | 41 |
| 1 | 51 | 42 |
| 0 | 52 | 43 |
| -1 | 53 | 44 |
| -2 | 55 | 45 |
| -3 | 56 | 46 |
| -4 | 57 | 46 |
| -5 | 58 | 47 |
| -6 | 60 | 48 |
| -7 | 61 | 49 |
| -8 | 62 | 50 |
| -9 | 63 | 50 |
| -10 | 65 | 51 |
| -11 | 66 | 52 |
| -12 | 67 | 53 |
| -13 | 68 | 54 |
| -14 | 70 | 54 |
| -15 | 71 | 55 |
| -16 | 72 | 56 |
| -17 | 73 | 57 |
| -18 | 74 | 57 |
| -19 | 76 | 58 |
| -20 | 77 | 59 |
| -21 | 78 | 60 |
| -22 | 79 | 60 |
| -23 | 80 | 61 |
| -24 | 81 | 62 |
| -25 | 83 | 62 |
| -26 | 84 | 63 |
| -27 | 85 | 64 |
| -28 | 86 | 65 |
| -29 | 87 | 65 |
| -30 | 88 | 66 |
| -31 | 89 | 67 |
| -32 | 91 | 67 |
| -33 | 92 | 69 |
| -34 | 93 | 69 |
| -35 | 94 | 70 |
| -36 | 95 | 70 |

Котельная п. Лытвенский.

Регулирование температуры теплоносителя -  центральное качественное  по нагрузке отопления. Температурный  график 95-70°С для систем отопления,  оборудованных приборами конвективно-излучающего действия.

Метод регулирования и соответствующий ему график температур сетевой воды в тепловых сетях определён проектом котельной и приведён в таблице.

График регулирования тепловой энергии.

| Температура наружного воздуха, оС | Температура в подающем трубопроводе , оС | Температура в обратном трубопроводе, оС |
| --- | --- | --- |
| 10 | 38 | 33 |
| 9 | 39 | 34 |
| 8 | 41 | 35 |
| 7 | 42 | 36 |
| 6 | 43 | 37 |
| 5 | 45 | 38 |
| 4 | 47 | 39 |
| 3 | 48 | 40 |
| 2 | 49 | 41 |
| 1 | 51 | 42 |
| 0 | 52 | 43 |
| -1 | 53 | 44 |
| -2 | 55 | 45 |
| -3 | 56 | 46 |
| -4 | 57 | 46 |
| -5 | 58 | 47 |
| -6 | 60 | 48 |
| -7 | 61 | 49 |
| -8 | 62 | 50 |
| -9 | 63 | 50 |
| -10 | 65 | 51 |
| -11 | 66 | 52 |
| -12 | 67 | 53 |
| -13 | 68 | 54 |
| -14 | 70 | 54 |
| -15 | 71 | 55 |
| -16 | 72 | 56 |
| -17 | 73 | 57 |
| -18 | 74 | 57 |
| -19 | 76 | 58 |
| -20 | 77 | 59 |
| -21 | 78 | 60 |
| -22 | 79 | 60 |
| -23 | 80 | 61 |
| -24 | 81 | 62 |
| -25 | 83 | 62 |
| -26 | 84 | 63 |
| -27 | 85 | 64 |
| -28 | 86 | 65 |
| -29 | 87 | 65 |
| -30 | 88 | 66 |
| -31 | 89 | 67 |
| -32 | 91 | 67 |
| -33 | 92 | 69 |
| -34 | 93 | 69 |
| -35 | 94 | 70 |
| -36 | 95 | 70 |

ж) Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети в котельной ОАО «АМЗ», котельной МУП «КЭС» и котельной п. Лытвенский соответствует утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

з) Гидравлические режимы тепловых сетей.

Котельная  ОАО «АМЗ».

Расход сетевой воды на выводе котельной……………1000 м3/ч;

Давление в подающем трубопроводе…………………..6,0 кгс/см2;

Давление в обратном трубопроводе……………………3,0 кгс/см2.

Котельная п. Лытвенский

Расход сетевой воды на выводе котельной……………..8,85 м3/ч;

Давление в подающем трубопроводе……………………6,0 кгс/см2;

Давление в обратном трубопроводе……………………  4,0 кгс/см2.

и)	Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

Статистика отказов (инцидентов) тепловых сетей за последние 5 лет  отсутствует.

к) Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Статистика восстановления тепловых сетей за последние 5 лет отсутствует.

л) Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Диагностика тепловых сетей не проводится.

Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

- количество дефектов на участке трубопровода в отопительный  период;

- количество дефектов в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- срок эксплуатации трубопровода.

м) Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Тепловые сети.

Периодичность, технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с главой 9 «Ремонт тепловых сетей» типовой инструкции по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98.

К методам испытаний тепловых сетей относятся:

Гидравлические испытания. Производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры. Минимальное значение пробного давления составляет 1,25 рабочего. Значение рабочего давления составляет для тепловых сетей 1,6 МПа;

Гидравлические испытания на тепловых сетях проводятся регулярно.

Испытания на максимальную температуру теплоносителя.

На тепловых сетях  данные испытания  не проводятся.

Определение тепловых потерь.

Испытания на определение тепловых потерь не проводятся.

н) Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Технологические потери при передаче и распределении тепловой энергии по трубопроводам тепловых сетей включают:

- потери и затраты теплоносителя;

- потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя;

- потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции.

К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а так же утечки теплоносителя, обусловленные техническим состоянием тепловой сети и систем теплопотребления. К техническим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления перед пуском после плановых  ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей и систем теплопотребления;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

- технически обусловленные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания.

К утечке теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя через неплотности  в арматуре и трубопроводах тепловых сетей и систем теплопотребления в регламентированных пределах. Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального режима эксплуатации, а также превышающие нормативные значения показателей, в утечку не включаются и являются непроизводительными потерями. Технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления, как новых, так и после планового ремонта и реконструкции, принимаются условно в размере 1,5 кратной ёмкости присоединяемых элементов системы теплоснабжения.

о) Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии.

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учёта тепловой энергии не проводилась.

п) Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

р) Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Системы отопления потребителей присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения и спроектированы с учётом температурного  графика  95-70 0С.

с) Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Котельная ОАО «АМЗ»

Учёт тепловой энергии на выводе котельной ОАО «АМЗ» выполняется узлами учёта по контурам.

Котельная п. Лытвенский

Учёт тепловой энергии на выводе котельной п. Лытвенский выполняется узлом учёта тепловой энергии.

т) Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

Диспетчерская служба предприятия в своей работе использует стационарную телефонную и сотовую связь.

у) Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

В ЦТП №1 и №2 отсутствует автоматизация тепловых и гидравлических режимов.

ф) Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления.

Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

х) Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

ц) Тепловые пункты потребителей.

Тепловой пункт потребителя -  это комплекс устройств, расположенный в обособленном помещении, состоящий из элементов энергоустановок, обеспечивающих присоединение этих установок к тепловой сети, их работоспособность, управление режимами теплопотребления, трансформацию, регулирование параметров теплоносителя.

Системы отопления потребителей присоединены к тепловым сетям по зависимой схеме без смешения.

Автоматизация управления тепловыми и гидравлическими режимами систем отопления потребителей  отсутствует. Узлы вводов  не укомплектованы термометрами и манометрами  для контроля теплового и гидравлического режимов тепловой сети и системы отопления. Дроссельные диафрагмы  на вводах для ограничения расхода сетевой воды отсутствуют.

Часть 4. Зоны действия источника тепловой энергии.

Котельная ОАО «АМЗ».

Зона действия котельной распространяется на потребителей Александровского городского поселения, в т.ч. и промышленной площадки ОАО «АМЗ». Договорная тепловая нагрузка составляет 60 Гкал/час.

Котельная МУП «КЭС».

Зона действия котельной распространяется на жилой дом по улице Деменева, 2А. Договорная тепловая нагрузка составляет 0,001  Гкал/час.

Котельная п. Лытвенский.

Зона действия котельной  распространяется на  два жилых дома по улице 9 Пятилетки, 1 и 9 Пятилетки, 3, детский сад, клуб. Договорная тепловая нагрузка составляет 0, 291  Гкал/час.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зоне действия источника тепловой энергии.

а)	Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

Тепловые нагрузки потребителей от котельной ОАО «АМЗ» представлены в ниже прилагаемой таблице.

|  | Тепловые нагрузки потребителей от котельной ОАО "АМЗ" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Адрес | макс.час.нагрузка |  |  |
| п/п |  |  | ЦТП № 1 | в т.ч.152 квартал | ЦТП № 2 |
| 1 | ч/сектор | Инструментальная 5 | 0,0087 | 0,0087 |  |
| 2 | ч/сектор | Красноармейская 113 |  |  | 0,0113 |
| 3 | ч/сектор | Красноармейская 117 |  |  | 0,0069 |
| 4 | ч/сектор | Октябрьская 30 | 0,0098 |  |  |
| 5 | ч/сектор | Электровозный 9 | 0,0083 | 0,0083 |  |
| 6 | ч/сектор | Электровозный 11 | 0,0083 | 0,0083 |  |
| 7 | ч/сектор | Электровозный 14 | 0,0082 | 0,0082 |  |
| 8 | ч/сектор | Электровозный 17 | 0,0098 | 0,0098 |  |
| 9 | ч/сектор | Интернационала 27 |  |  | 0,0043 |
| 10 | ч/сектор | Интернационала 29 |  |  | 0,0058 |
| 11 | ч/сектор | Интернационала 33 |  |  | 0,0062 |
| 12 | ч/сектор | Интернационала 36 |  |  | 0,0117 |
| 13 | ч/сектор | Интернационала 38 |  |  | 0,0058 |
| 14 | ч/сектор | Интернационала 40 |  |  | 0,0059 |
| 15 | ч/сектор | Интернационала 44 |  |  | 0,0072 |
| 16 | ч/сектор | Интернационала 48 |  |  | 0,0070 |
| 17 | ч/сектор | Халтурина 18 | 0,0082 | 0,0082 |  |
| 18 | ч/сектор | Халтурина 20 | 0,0082 | 0,0082 |  |
| 19 | ч/сектор | Халтурина 22 | 0,0082 | 0,0082 |  |
| 20 | ч/сектор | Халтурина 24 | 0,0080 | 0,0080 |  |
| 21 | ч/сектор | Халтурина 28 | 0,0075 | 0,0075 |  |
| 22 | ч/сектор | Кузнечный 2 | 0,0082 | 0,0082 |  |
| 23 | ч/сектор | Кузнечный 3 | 0,0083 | 0,0083 |  |
| 24 | ч/сектор | Кузнечный 4 | 0,0081 | 0,0081 |  |
| 25 | ч/сектор | Кузнечный 5 | 0,0082 | 0,0082 |  |
| 26 | ч/сектор | Кузнечный 8 | 0,0083 | 0,0083 |  |
| 27 | ч/сектор | Ким 36 | 0,0060 | 0,0060 |  |
| 28 | ч/сектор | Ким 38 | 0,0076 | 0,0076 |  |
| 29 | ч/сектор | Ким 59 | 0,0083 | 0,0083 |  |
| 30 | ч/сектор | Гайдара 55 |  |  | 0,0077 |
| 31 | ч/сектор | Гайдара 61 |  |  | 0,0056 |
| 32 | ч/сектор | Гайдара 63 |  |  | 0,0093 |
| 33 | ч/сектор | Гайдара 81 |  |  | 0,0100 |
| 34 | ч/сектор | Гайдара 83 |  |  | 0,0071 |
| 35 | ч/сектор | Гайдара 87 |  |  | 0,0116 |
| 36 | ч/сектор | Калинина 1 | 0,0081 |  |  |
| 37 | ч/сектор | Нагорная 19 | 0,0035 |  |  |
| 38 | ч/сектор | Нагорная 23 | 0,0081 |  |  |
| 39 | ч/сектор | Нагорная 25 | 0,0075 |  |  |
| 40 | ч/сектор | Пионерская 5 |  |  | 0,0065 |
| 41 | ч/сектор | Пионерская 7 |  |  | 0,0177 |
| 42 | ч/сектор | Свободы 94 |  |  | 0,0111 |
| 43 | ч/сектор | Свободы 96 |  |  | 0,0051 |
| 44 | ч/сектор | Советская 87 |  |  | 0,0050 |
| 45 | ч/сектор | Советская 89 |  |  | 0,0055 |
| 46 | ч/сектор | Советская 91 |  |  | 0,0071 |
| 47 | ч/сектор | Советская 93 |  |  | 0,0080 |
| 48 | ч/сектор | Советская 94 |  |  | 0,0042 |
| 49 | ч/сектор | Советская 96 |  |  | 0,0075 |
| 50 | ч/сектор | Советская 98 |  |  | 0,0069 |
| 51 | МКД | Войкова 22 | 0,2265 |  |  |
| 52 | МКД | Войкова 22а | 0,3545 |  |  |
| 53 | МКД | Войкова 24 | 0,0775 |  |  |
| 54 | МКД | Гайдара 73 |  |  | 0,0501 |
| 55 | МКД | Жданова 13 | 0,3540 |  |  |
| 56 | МКД | Жданова 15 | 0,2551 |  |  |
| 57 | МКД | Жданова 17 | 0,0453 |  |  |
| 58 | МКД | Жданова 20 | 0,0507 |  |  |
| 59 | МКД | Жданова 21 | 0,0444 |  |  |
| 60 | МКД | Жданова 22 | 0,0460 |  |  |
| 61 | МКД | Жданова 24 | 0,0754 |  |  |
| 62 | МКД | Интернационала 18 | 0,0830 |  |  |
| 63 | МКД | Интернационала 20 | 0,1353 |  |  |
| 64 | МКД | Интернационала 22 | 0,0919 |  |  |
| 65 | МКД | Интернационала 24 | 0,0836 |  |  |
| 66 | МКД | Интернационала 26 | 0,1353 |  |  |
| 67 | МКД | Ким 14 | 0,0593 |  |  |
| 68 | МКД | Ким 16 | 0,0566 |  |  |
| 69 | МКД | Ким 18 | 0,0623 |  |  |
| 70 | МКД | Ким 19 | 0,0600 |  |  |
| 71 | МКД | Ким 20 | 0,3367 | 0,3367 |  |
| 72 | МКД | Ким 22 | 0,3716 | 0,3716 |  |
| 73 | МКД | Ким 47 | 0,1619 | 0,1619 |  |
| 74 | МКД | Ким 53 | 0,1627 | 0,1627 |  |
| 75 | МКД | Кирова 2 | 0,0575 |  |  |
| 76 | МКД | Кирова 3 | 0,2747 |  |  |
| 77 | МКД | Кирова 4 | 0,0565 |  |  |
| 78 | МКД | Кирова 5 | 0,1753 |  |  |
| 79 | МКД | Кирова 6 | 0,0572 |  |  |
| 80 | МКД | Кирова 7 | 0,2737 |  |  |
| 81 | МКД | Кирова 8 | 0,0565 |  |  |
| 82 | МКД | Кирова 10 | 0,0569 |  |  |
| 83 | МКД | Кирова 12 | 0,0576 |  |  |
| 84 | МКД | Кирова 14 | 0,1023 |  |  |
| 85 | МКД | Кирова 15 | 0,0483 |  |  |
| 86 | МКД | Кирова 15а | 0,2661 |  |  |
| 87 | МКД | Кирова 16 | 0,0607 |  |  |
| 88 | МКД | Кирова 18 | 0,0589 |  |  |
| 89 | МКД | Кирова 34 | 0,0514 |  |  |
| 90 | МКД | Кирова 48 | 0,0455 |  |  |
| 91 | МКД | Кирова 46 | 0,0444 |  |  |
| 92 | МКД | Кирова 50 | 0,0452 |  |  |
| 93 | МКД | Кирова 52 | 0,0434 |  |  |
| 94 | МКД | Ленина 1 | 0,0967 |  |  |
| 95 | МКД | Ленина 2 | 0,2224 |  |  |
| 96 | МКД | Ленина 3 | 0,0765 |  |  |
| 97 | МКД | Ленина 4 | 0,2877 |  |  |
| 98 | МКД | Ленина 5 | 0,0977 |  |  |
| 99 | МКД | Ленина 7 | 0,1900 |  |  |
| 100 | МКД | Ленина 8 | 0,2791 |  |  |
| 101 | МКД | Ленина 9 | 0,3619 |  |  |
| 102 | МКД | Ленина 10 | 0,2832 |  |  |
| 103 | МКД | Ленина 11 | 0,282 |  |  |
| 104 | МКД | Ленина 12 | 0,2838 |  |  |
| 105 | МКД | Ленина 14 | 0,2593 |  |  |
| 106 | МКД | Ленина 18 | 0,2726 |  |  |
| 107 | МКД | Ленина 22 | 0,3059 |  |  |
| 108 | МКД | Ленина 23 | 0,0890 |  |  |
| 109 | МКД | Ленина 24 | 0,0469 |  |  |
| 110 | МКД | Ленина 25 | 0,0603 |  |  |
| 111 | МКД | Ленина 27 | 0,0889 |  |  |
| 112 | МКД | Ленина 28 | 0,0603 |  |  |
| 113 | МКД | Ленина 29 | 0,0699 |  |  |
| 114 | МКД | Ленина 30 | 0,0566 |  |  |
| 115 | МКД | Ленина 31 | 0,0570 |  |  |
| 116 | МКД | Ленина 32 | 0,1273 |  |  |
| 117 | МКД | Ленина35 | 0,5612 | 0,5612 |  |
| 118 | МКД | Ленина 36 | 0,1101 |  |  |
| 119 | МКД | Ленина 37 | 0,2787 | 0,2787 |  |
| 120 | МКД | Ленина 38 | 0,4406 | 0,4406 |  |
| 121 | МКД | Ленина 40 | 0,0587 | 0,0587 |  |
| 122 | МКД | Островского 2 | 0,0620 |  |  |
| 123 | МКД | Островского 3 | 0,0730 |  |  |
| 124 | МКД | Островского 4 | 0,0893 |  |  |
| 125 | МКД | Пушкина 30 | 0,3701 |  |  |
| 126 | МКД | Пушкина 33 | 0,0478 |  |  |
| 127 | МКД | Пушкина 35 | 0,0745 |  |  |
| 128 | МКД | Пушкина 37 | 0,0486 |  |  |
| 129 | МКД | Чернышевского 1 | 0,0575 |  |  |
| 130 | МКД | Чернышевского 2 | 0,2741 | 0,2681 |  |
| 131 | МКД | Чернышевского 3 | 0,0913 |  |  |
| 132 | МКД | Чернышевского 4 | 0,0865 | 0,0865 |  |
| 133 | МКД | Чернышевского 5 | 0,1087 |  |  |
| 134 | МКД | Чернышевского 6 | 0,0821 | 0,0821 |  |
| 135 | МКД | Чернышевского 8 | 0,0836 | 0,0836 |  |
| 136 | МКД | Чернышевского 10 | 0,2737 |  |  |
| 137 | МКД | Горького 2 | 0,4069 | 0,4069 |  |
| 138 | МКД | Горького 2а | 0,3235 |  |  |
| 139 | МКД | Горького 4 | 0,2749 | 0,2749 |  |
| 140 | МКД | Горького 6 | 0,2835 | 0,2835 |  |
| 141 | МКД | Горького 7 | 0,1274 | 0,1274 |  |
| 142 | МКД | Горького 9 | 0,0665 | 0,0665 |  |
| 143 | МКД | Горького 11 | 0,1981 | 0,1981 |  |
| 144 | МКД | Горького 13 | 0,1316 | 0,1316 |  |
| 145 | МКД | Калинина 6 | 0,2848 |  |  |
| 146 | МКД | Калинина 6 а | 0,2513 |  |  |
| 147 | МКД | Мехоношина 2 | 0,3024 |  |  |
| 148 | МКД | Мехоношина 6 | 0,3441 |  |  |
| 149 | МКД | Мехоношина 8 | 0,4372 |  |  |
| 150 | МКД | Мехоношина 8а | 0,2551 |  |  |
| 151 | МКД | Мехоношина 10 | 0,2314 |  |  |
| 152 | МКД | Мехоношина 12 | 0,300 |  |  |
| 153 | МКД | Мехоношина 18 | 0,2830 |  |  |
| 154 | МКД | Мехоношина 20 | 0,3959 |  |  |
| 155 | МКД | Мехоношина 22 | 0,3154 |  |  |
| 156 | МКД | Машиностроителей 1 | 0,3425 |  |  |
| 157 | МКД | Машиностроителей 3 | 0,3048 |  |  |
| 158 | МКД | Машиностроителей 5 | 0,3902 |  |  |
| 159 | МКД | Пионерская 4 |  |  | 0,0410 |
| 160 | МКД | Пионерская 8 |  |  | 0,0420 |
| 161 | МКД | Советская 84 |  |  | 0,0705 |
| 162 | МКД | Чапаева 2 | 0,0619 |  |  |
| 163 | МКД | Халтурина 1 | 0,4015 |  |  |
| 164 | МКД | Халтурина 3 | 0,3303 |  |  |
| 165 | МКД | Халтурина 6 | 0,2299 | 0,2239 |  |
| 166 | МКД | Халтурина 8 | 0,1411 | 0,1411 |  |
| 167 | МКД | Халтурина 10 | 0,1370 | 0,1370 |  |
| 168 | МКД | Халтурина 12 | 0,1921 | 0,1541 |  |
| 169 | МКД | Халтурина 14 | 0,1294 | 0,1294 |  |
| 1 | Администрация района | ул.Ленина 20 | 0,167 |  |  |
|  |  | ул.Ленина 20 | 0,039 |  |  |
|  |  | ул.Ленина 21 | 0,019 |  |  |
| 2 | ГБУЗ ПК "АЦГБ" | ул.Ленина 33 |  |  |  |
|  | родильное отд. |  | 0,134 |  |  |
|  | хирургическое отд. |  | 0,143 |  |  |
|  | гаражи |  | 0,069 |  |  |
|  | прачечная |  | 0,015 |  |  |
|  | морг |  | 0,008 |  |  |
|  | гараж |  | 0,042 |  |  |
|  | проходная |  | 0,003 |  |  |
|  | котельная |  | 0,006 |  |  |
|  | детское отд. | ул.Советская 90 |  |  | 0,113 |
| 3 | МБОУ "БСОШ № 1" | ул.Кирова 39 | 0,283 |  |  |
| 4 | МБОУ "Гимназия" | ул.Советская 97 |  |  | 0,078 |
|  |  | ул.Пионерская 10 |  |  | 0,267 |
| 5 | МБДОУ "Детсад № 1" | ул.Кирова 9 | 0,074 |  |  |
| 6 | МБДОУ "Детсад № 2" | ул.Ленина 26 | 0,045 |  |  |
| 7 | МБДОУ "Детсад № 3" | ул.Войкова 26 | 0,036 |  |  |
| 8 | ФГБУ ЦЖКУ Минобороны | ул.Войкова 26 | 0,039 |  |  |
| 9 | МБДОУ "Детсад № 4" | ул.Островского 3а | 0,088 |  |  |
| 10 | МБДОУ "Детсад № 6" | ул.Ленина 34 | 0,049 |  |  |
| 11 | МБДОУ "Детсад № 7" | ул.Ким 49 | 0,059 | 0,059 |  |
| 12 | МБДОУ "Детсад № 20" | ул.Ким 51 | 0,066 | 0,066 |  |
| 13 | МБДОУ "Детсад № 8" | ул.Советская 95 |  |  | 0,078 |
| 14 | МБДОУ "Детсад № 15" | ул.Ленина 39 | 0,118 | 0,118 |  |
| 15 | МБДОУ "Детсад № 16" | ул.Кирова 13 | 0,105 |  |  |
| 16 | МБОУ ДО "ДШИ" | ул.Ленина 20 | 0,103 |  |  |
| 17 | МБУ ДО "ДЮН" | ул.Ким 17 | 0,020 |  |  |
| 18 | МБУ ДО "ДЮСШ" | ул.Мехоношина 21 | 0,033 |  |  |
| 19 | МБУ ДО ДЮЦ "Горизонт" | ул.Мехоношина 21 | 0,071 |  |  |
| 20 | МБУ Редакция "Боевой путь" | ул.Калинина 3 | 0,15 |  |  |
| 21 | МБОУ "СОШ № 6" | ул.Ленина 19 | 0,236 |  |  |
| 22 | МБУ "ГДК" | ул.Ленина 21а | 0,473 |  |  |
| 23 | МБУ "КМ" | ул.Свободы 98 |  |  | 0,046 |
| 24 | МБУ "ЦГБ" | ул.Мехоношина 19 | 0,101 |  |  |
| 25 | МБУ "Юпитер" | ул.Ленина 16 | 0,067 |  |  |
| 26 | КГАСУ СОН "ГПНИ" | ул.Мехоношина 86 |  |  |  |
|  | гл.корпус |  | 0,339 | 0,339 |  |
|  | гаражи |  | 0,003 | 0,003 |  |
|  | хоз.корпус |  | 0,043 | 0,043 |  |
| 27 | ГБОУ "КПТ" | ул.Войкова 20 |  |  |  |
|  | гл.корпус |  | 0,153 |  |  |
|  | пристрой |  | 0,184 |  |  |
|  | гараж |  | 0,023 |  |  |
| 28 | МРИ ФНС № 2 | ул.Ленина 11а | 0,123 |  |  |
| 29 | Отделение МВД | ул.III Интернационала 11 | 0,085 |  |  |
|  |  | ул.III Интернационала 6 | 0,108 |  |  |
|  | гараж |  | 0,052 |  |  |
|  | спортзал |  | 0,051 |  |  |
| 30 | ФГКУ "УВО ВНГ России" | ул.Ким 2а | 0,013 |  |  |
| 31 | УСД | ул.Машиностроителей 2 | 0,043 |  |  |
| 32 | ФБУЗ "ЦГЭ" | ул.Жданова 18 | 0,078 |  |  |
| 33 | МУП "Автотранс" | ул.III Интернационала 25 |  |  |  |
|  | гаражи |  |  |  | 0,237 |
|  | гаражи |  |  |  | 0,024 |
| 34 | ОАО "АМЗ" | ул.Ленина 4а | 0,009 |  |  |
|  |  | ул.Гайдара 6 |  |  | 0,051 |
| 35 | ПАО "Ростелеком" | ул.Мехоношина 19 | 0,007 |  |  |
| 36 | ООО "Стимул" | ул.Мехоношина 19 | 0,007 |  |  |
| 37 | ООО "ЛЕН" | ул.Ленина 6 | 0,077 |  |  |
| 38 | Церковь | ул.Свободы 105 |  |  | 0,030 |
| 39 | ПАО "Сбербанк" | ул.Машиностроителей 4 | 0,120 |  |  |
| 40 | ИП Асланов | ул.Ленина 12а | 0,004 |  |  |
| 41 | ИП Великородных | ул.Ленина 31а | 0,001 |  |  |
| 42 | ИП Гаджибабаев | ул.Кирова 11 | 0,017 |  |  |
| 43 | ИП Гилева | ул.Войкова 26 | 0,009 |  |  |
| 44 | ИП Дроздова | ул.Ленина 33б | 0,014 |  |  |
| 45 | ИП Ефимец | ул.Мехоношина 21 | 0,008 |  |  |
| 46 | ИП Казанцев | ул.Кирова 36 | 0,028 |  |  |
| 47 | ИП Колесников | ул.Кирова 32 | 0,010 |  |  |
| 48 | ИП Корякина | ул.Мехоношина 22 | 0,024 |  |  |
| 49 | ИП Кочарян | ул.Мехоношина 8а | 0,007 |  |  |
| 50 | ИП Кузнецова | ул.Кирова 19 | 0,091 |  |  |
| 51 | ИП Кулебакина | ул.Халтурина 6а | 0,007 | 0,007 |  |
| 52 | ИП Овчинников | ул.Жданова 19 | 0,019 |  |  |
| 53 | ИП Сырчиков | ул.Кирова 32 | 0,005 |  |  |
| 54 | ИП Тузюк | ул.Кирова 36 | 0,061 |  |  |
| 55 | ИП Туснина | ул.Жданова 15а | 0,005 |  |  |
| 56 | ИП Ягафаров | ул.Машиностроителей 4 | 0,007 |  |  |
|  |  | ул.Кирова 32 | 0,011 |  |  |
|  |  | ул.Кирова 32 | 0,005 |  |  |
|  |  | ул.Кирова 32 | 0,005 |  |  |
| 57 | ИП Якимова | ул.Кирова 17 | 0,034 |  |  |
|  |  | ул.Кирова 32 | 0,005 |  |  |
| 58 | ИП Умуханов | ул.островского 4 | 0,059 |  |  |
|  | итого по ЦТП № 1, № 2 |  | 25,260 | 5,9482 | 1,336 |

Значения договорных тепловых нагрузок от других котельных, соответствующих величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в расчетных элементах территориального деления, представлены в таблице:

| Источники тепловой энергии | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная МУП «КЭС»: ж/д ул. Деменева, 2а. | 0,001 |
| Котельная п. Лытвенский: ж/д ул. 9-й Пятилетки,1и 3; детский сад, клуб. | 0,291 |

б) Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Использованию индивидуальных квартирных источников тепловой энергии для нужд отопления в многоквартирных домах отсутствует.

в) Описание значений потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.

Значения потребления тепловой энергии расчётными элементами территориального деления рассчитаны из договорных нагрузок потребителей на нужды отопления. Фактическое потребление тепловой энергии соответствует фактическим температурам наружного воздуха за отопительный сезон.

г)	Описание значений потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.

Значения договорных тепловых нагрузок определены при расчетных температурах наружного воздуха.  Отпуск тепловой энергии на котельных осуществлялся в строгом соответствии с фактическими значениями температуры наружного воздуха.

д)	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление.

Существующие нормативы потребления тепловой энергии на отопление утверждены РСТ Пермского края Приказ от 27 сентября 2017г. № СЭД-46-09-24-5  «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях на территории Пермского края».

Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 г. постройки.

| Этажность | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0533 | 0,0533 | 0,0533 |
| 3-4 | 0,0421 | 0,0427 | - |
| 5-9 | 0,0377 | 0,0298 | - |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии.

а) Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по  источнику тепловой энергии.

Балансы установленной мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице:

| Источник тепловой энергии | Тепловая мощность котельной, Гкал/ч |  |  | Потери теп-ла в тепло-вых сетях, Гкал/ч | Присоед. тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установ-ленная | Распола-гаемая | Нетто |  |  |
| Котельная ООО «АМЗ» | 138,68 | 108,06 | 105,86 | 6,0 | 60 |
| Котенльная МУП «КЭС» | 0,137 | 0,137 | 0,134 | 0,0001 | 0,001 |
| Котельная п. Лытвенский | 0,431 | 0,431 | 0,430 | 0,024 | 0,299 |

Величина тепловых потерь тепловой мощности в тепловых сетях определена расчетным путем и приведена к расчетной температуре наружного воздуха. Присоединенная тепловая нагрузка принята согласно договорным тепловым нагрузкам потребителей.

б)	Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии.

Величина резерва и дефицита тепловой мощности нетто по источнику тепловой энергии представлена в таблице:

| Источник тепловой энергии | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | Дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная ООО «АМЗ» | 45,860 | - |
| Котельная МУП «КЭС» | 0,133 | - |
| Котельная п. Лытвенский | 0,131 | - |

в)	Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

Котельная ООО «АМЗ»

- Расход сетевой воды на выводе котельной……………1000 м3/ч;

- Давление в подающем трубопроводе…………………..6,0 кгс/см2;

- Давление в обратном трубопроводе……………………3,0 кгс/см2.

Котельная п. Лытвенский

- Расход сетевой воды на выводе котельной……………8,85м3/ч;

- Давление в подающем трубопроводе…………………..6,0 кгс/см2;

- Давление в обратном трубопроводе…………………….4,0 кгс/см2.

г) Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствия влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Дефицит тепловой мощности отсутствует.

д) Описание резервов тепловой мощности нетто источника тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источника.

Расширение технологических зон действия котельной ОАО «АМЗ» возможно. Согласно генплана перспективная средне-этажная застройка определена в районе города Центр и Залог. Резерв  тепловой мощности нетто котельной ОАО «АМЗ» в состоянии обеспечить тепловой нагрузкой перспективную застройку.

| Источник тепловой энергии | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | Дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная ООО «АМЗ» | 45,860 | - |

Часть 7. Балансы теплоносителя.

а)	Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Перечень и технические характеристики водоподготовительного оборудования в котельной ОАО «АМЗ» представлены в таблице.

| Наименование оборудования | Марка, тип | Год ввода в эксплу-атацию | Кол-во, шт. | Производи-тельность,м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Механические фильтры №1, №2 | ФОВ-3,0-6 | 1969 | 2 | 70 |
| Механические фильтры №3 | ФОВ-2,0-6 | 1969 | 1 | 30 |
| Nа-катионитовые фильтры №1,№2,№3 | ФИПа 1-2,0-0,6 | 1987 | 3 | 80 |
| Питательный деаэратор | ДСА-75 | 1983 | 1 | 75 |
| Подпиточный деаэратор | ДСА-75 | 1983 | 1 | 75 |
| Солерастворитель | К-181899/с | 1984 | 1 | - |
| Сепаратор непрерывной продувки | Дн-820 | 1976 | 1 | - |
| Охладитель выпара №1 | ОВА-8 | 1983 | 1 | - |
| Охладитель выпара №2 | ОВА-8 | 2002 | 1 | - |
| Теплообменники ХВО по исходящей воде | ХВ-75 | 1983 | 1 | 20-40 |
| летнего режима | ПП2-17-7-4 | 1983 | 2 | 20-40 |
| зимнего режима | МНВ-2052-31 | 1983 | 2 | 20-40 |
| питательной воды | МНВ-2052-31 | 1983 | 2 | 20-40 |

б) 	Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

При максимальном потреблении теплоносителя в аварийных режимах системы теплоснабжения используются существующее водоподготовительное оборудование котельной ОАО «АМЗ»: три Nа-катионитовых фильтра ФИПа 1-2,0-0,6 производительностью 80 м3/ч.

Часть 8. Топливные балансы источника тепловой энергии и система обеспечения топливом.

а) Описание видов и количества используемого основного топлива для  источника тепловой энергии.

Основным топливом для всех котельных является природный газ, калорийность 8065 ккал/м3, плотность газа 0,685 кг/м3. Годовое потребление газа по каждой котельной за отопительный сезон 2016-2017 г.                  сведено в таблицу.

| Источник тепловой энергии | Вид основного топлива | Годовое потребление газа, тыс м3 |
| --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «АМЗ» | газ | 23677,7 |
| Котельная МУП «КЭС» | газ | 0,5 |
| Котельная п. Лытвенский | газ | 114,1 |

б) Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

В котельной ОАО «АМЗ» резервным и аварийным топливом является дизельное топливо (в настоящее время ведутся проектные работы по переводу котельной на резервное и аварийное топливо).

в) Описание особенностей характеристики топлив в зависимости от мест поставки.

Особенности характеристик топлива поставляемого на источники тепла представлены в таблице.

| Вид топлива | Калорийность, Ккал/м3 | Плотность кг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Газ горючий природный | 8065 | 0,685 |

г)	Анализ поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха.

Ограничений поставок топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха нет.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

а)	Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Оценка надёжности систем теплоснабжения выполнена на основании «Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения», разработанных в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,№34, ст.4734), Приказ Минэнерго от 26 июля 2013 №310.

Для оценки надёжности системы теплоснабжения используются следующие показатели, установленные в соответствии с пунктом 123 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808:

- показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ);

- показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв);

- показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт);

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей (Кб);

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр);

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс);

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Котк);

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед);

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, итоговый показатель (Кгот);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп);

- показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км);

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр);

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Кэ);

- показатель надёжности системы теплоснабжения (Кнад).

б) Расчёт показателей надёжности систем теплоснабжения.

Расчёт показателей надёжности выполнен по вышеуказанной Методике для системы теплоснабжения г. Александровска и  сведен в таблицы.

Показатели надёжности систем теплоснабжения от котельной ОАО «АМЗ»

| №п/п | Наименование показателя | Обозна-чение | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 1,0 |  |
| 2 | Показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 1,0 |  |
| 3 | Показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 0,5 |  |
| 4 | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1,0 |  |
| 5 | Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек | Кр | 0,7 |  |
| 6 | Показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,5 |  |
| 7 | Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения | Котк тс | 0,6 |  |
| 8 | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Кнед | 1,0 |  |
| 9 | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | Кп | 1,0 |  |
| 10 | Показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием | Км | 0,9 |  |
| 11 | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Ктр | 0,9 |  |
| 12 | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ | Кист | 1,0 |  |
| 13 | Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) | Кгот | 0,97 | Удовлетвори- тельная готовность |
| 14 | Показатель надёжности системы теплоснабже-ния : а) оценка надёжности источника тепловой энергии при Кэ=1, Кв=1, Кист=1, Кт=0,5 б) оценка надёжности тепловых сетей при Кс=0,3 в) оценка надёжности системы теплоснабже-ния при минимальном Кс=0,3 |  | 0,3 | Малонадёжный Ненадёжные Ненадёжная |

Показатели надёжности систем теплоснабжения от котельной п. Лытвенский

| №п/п | Наименование показателя | Обозна-чение | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 0,6 |  |
| 2 | Показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,6 |  |
| 3 | Показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 0,5 |  |
| 4 | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 0,8 |  |
| 5 | Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек | Кр | 0,2 |  |
| 6 | Показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,4 |  |
| 7 | Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения | Котк тс | 0,5 |  |
| 8 | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Кнед | 0,5 |  |
| 9 | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | Кп | 0,4 |  |
| 10 | Показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием | Км | 0,7 |  |
| 11 | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Ктр | 0,6 |  |
| 12 | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ | Кист | 0,6 |  |
| 13 | Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) | Кгот | 0,59 | Неготовность |
| 14 | Показатель надёжности системы теплоснабже-ния : а) оценка надёжности источника тепловой энергии при Кэ=1, Кв=1, Кист=1, Кт=0,5 б) оценка надёжности тепловых сетей при Кс=0,3 в) оценка надёжности системы теплоснабже-ния при минимальном Кс=0,3 |  | 0,3 | Ненадёжный Ненадёжные Ненадёжная |

Показатели надёжности систем теплоснабжения от котельной МУП «КЭС»

| №п/п | Наименование показателя | Обозна-чение | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 0,6 |  |
| 2 | Показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0,6 |  |
| 3 | Показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 0,5 |  |
| 4 | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 0,8 |  |
| 5 | Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек | Кр | 0,2 |  |
| 6 | Показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0,4 |  |
| 7 | Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения | Котк тс | 0,5 |  |
| 8 | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла | Кнед | 0,5 |  |
| 9 | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом | Кп | 0,4 |  |
| 10 | Показатель оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием | Км | 0,7 |  |
| 11 | Показатель наличия основных материально-технических ресурсов | Ктр | 0,6 |  |
| 12 | Показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ | Кист | 0,6 |  |
| 13 | Показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) | Кгот | 0,59 | Неготовность |
| 14 | Показатель надёжности системы теплоснабже-ния : а) оценка надёжности источника тепловой энергии при Кэ=1, Кв=1, Кист=1, Кт=0,5 б) оценка надёжности тепловых сетей при Кс=0,3 в) оценка надёжности системы теплоснабже-ния при минимальном Кс=0,3 |  | 0,3 | Ненадёжный Ненадёжные Ненадёжная |

в) Анализ и оценка надёжности системы теплоснабжения

Надёжность системы теплоснабжения обеспечивается надёжной работой:

- всех элементов системы;

- внешних элементов источников тепловой энергии:

- система  электроснабжения;

- система водоснабжения;

- система топливоснабжения.

Анализ и оценка надёжности системы теплоснабжения представлены  для каждого источника тепловой энергии.

Система теплоснабжения от котельной ОАО «АМЗ»

1.Оценка надёжности источника тепловой энергии

оценена: …………………………………………………..   малонадёжный.

2.Оценка надёжности тепловых сетей оценена:………………ненадёжные.

3.Оценка надёжности системы теплоснабжения в целом

оценена…………………………………………………………. ненадёжная.

Система теплоснабжения от котельной п. Лытвенский

1.Оценка надёжности источника тепловой энергии  оценена:…………………………………………………………ненадёжный.

2.Оценка надёжности тепловых сетей оценена:………………ненадёжные.

3.Оценка надёжности системы теплоснабжения в целом

оценена: ………………………………………………………….ненадёжная.

Система теплоснабжения от котельной МУП «КЭС»

1.Оценка надёжности источника тепловой энергии  оценена:…………………………………………………………ненадёжный.

2.Оценка надёжности тепловых сетей оценена:………………ненадёжные.

3.Оценка надёжности системы теплоснабжения в целом

оценена: ………………………………………………………….ненадёжная.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

Основные технико-экономические показатели ООО «АМЗ»  представлены в таблице:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность мощность | Гкал/ч | 138,68 |
| 2 | Количество котельных | котельная | 1 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у. т./Гкал | 158,4 |
| 4 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кВт*ч/Г кал | 13,4 |
| 5 | Произведено тепловой энергии за год | Гкал | 169901 |
| 6 | Отпущено тепловой энергии потребителям | Гкал | 155317 |
| 7 | Потери тепловой энергии за год на тепловых сетях | Гкал | 10872 |
| 8 | Расход топлива по норме на весь объём произведённых ресурсов | т усл.топл. | 26906 |
|  | в том числе природный газ | тыс м3 | 23677 |
| 9 | Расход электроэнергии по норме на весь объём произведённых ресурсов | тыс. кВт*ч | 2276 |
| 10 | Расход топлива фактически на весь объём произведённых ресурсов | т усл.топл. | 29596 |
|  | в том числе природный газ | тыс м3 | 26044 |
| 11 | Расход электроэнергии фактически на весь объём произведённых ресурсов | тыс. кВт*ч | 2504 |

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

а) Динамика утверждаемых тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой сетевой  и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет.

Динамика тарифов построена на основании Постановлений РСТ Пермского края от 22.10.2014 №154-т, от 08.11.2017 №112-т.

Динамика тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Стоимость, руб/Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-М» (Александровский район, Александровское городское поселение, тепловые сети города Александровска | Одноставочный | 01.01.2015-30.06.2015 | 1180,19 |
|  |  | 01.07.2015-31.12.2015 | 1217,31 |
|  |  | 01.01.2016-30.06.2016 | 1217,31 |
|  |  | 01.07.2016-31.12.2016 | 1274,46 |
|  |  | 01.01.2017-30.06.2017 | 1274,46 |
|  |  | 01.07.2017-31.12.2017 | 1305,49 |
|  |  | 01.01.2018-30.06.2018 | 1305,49 |
|  |  | 01.07.2018-31.12.2018 | 1305,49 |
|  |  | 01.01.2019-30.06.2019 | 1305,49 |
|  |  | 01.07.2019-31.12.2019 | 1395,84 |
|  |  | 01.01.2020-30.06.2020 | 1395,84 |
|  |  | 01.07.2020-31.12.2020 | 1399,20 |
|  |  | 01.01.2021-30.06.2021 | 1399,20 |
|  |  | 01.07.2021-31.12.2021 | 1493,05 |
|  |  | 01.01.2022-30.06.2022 | 1493,05 |
|  |  | 01.07.2022-31.12.2022 | 1500,07 |

б) Анализ структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Структура тарифа на производство и передачу тепловой энергии представлены в таблице:

Котельная ОАО «АМЗ»

| Статья затрат | Удельный вес, % |
| --- | --- |
| Топливо | 53,7 |
| Электроэнергия | 11,0 |
| Водоснабжение | 0,5 |
| Затраты на оплату труда | 26,3 |
| Арендная плата | 3,1 |
| Затраты на ремонт и техническое обслуживание | 5,4 |
| Общая доля расходов на реализацию услуг | 100 |

Набольшая часть затрат на производство тепловой энергии приходится на приобретение  топлива – это 53,7%.

в) Анализ платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности.

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствуют.

г) Анализ платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения поселения.

а)	Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Перечень существующих проблем, приводящих к снижению качества теплоснабжения, выполнен для каждого подразделения системы теплоснабжения (котельная, тепловые сети, потребители).

Котельная ОАО «АМЗ».

- Нарушение графика отпуска тепловой энергии (температурного графика) в интервале температуры наружного воздуха от (-20оС) до (-36оС).

Температура сетевой воды на выводе котельной при температуре наружного воздуха от (-20оС) до (-36оС) составляет 100 оС, что  ниже требуемой температуры сетевой воды согласно утверждённого температурного графика. Системы отопления потребителей при нарушении температурного графика  не в состоянии обеспечить требуемой тепловой мощности, что ведёт к снижению температуры отапливаемых помещений.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

Причиной недогрева сетевой воды до требуемой температуры по температурному графику является технический износ котельного оборудования.

- Нарушение гидравлического режима. Расход сетевой воды на выводе котельной 1000 м3/ч. Снижение расхода и давления теплоносителя  ниже расчётных  значений ведёт к недополучению расхода теплоносителя потребителями и снижению температуры отапливаемых помещений.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

Причиной снижения расхода  и давления  сетевой воды является технический износ сетевых насосов.

- Завышение температуры теплоносителя на выводе котельной в переходный период. При этом  осуществляется перерасход газа.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

На котельной отсутствует возможность регулирования температуры сетевой воды на выводе котельной в переходный период.

- Невозможность поддержания заданной температуры теплоносителя на выводе котельной в зависимости  от температуры наружного воздуха.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

Отсутствует автоматическое регулирование температуры сетевой воды. Регулирование осуществляется вручную.

Тепловые сети.

1.Сверхнормативные  потери тепловой энергии в тепловых сетях. Нарушается обеспечение потребителей требуемым тепловым режимом.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

Непроходные каналы периодически затапливает паводковыми водами, теплоизоляция трубопроводов разрушается. При надземной прокладке трубопроводов повреждён покровный слой, теплоизоляция нарушена.

2.Функциональные отказы в тепловых сетях и сверхнормативные утечки теплоносителя. Нарушается  обеспечение потребителей тепловой энергией.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

У магистральных и разводящих трубопроводов технический износ составляет 100%.

Потребители тепловой энергии.

- Гидравлическая разрегулировка тепловой сети. В результате разрегулировки часть потребителей не дополучает расчётного расхода теплоносителя, другая – получает завышенный расход, что отрицательно сказывается на температуре отапливаемых помещений.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

На вводах потребителей отсутствуют дроссельные диафрагмы либо балансировочные клапаны.

- Повышение гидравлического сопротивления систем отопления, что ведёт к снижению расчётного расхода теплоносителя и снижению температуры отапливаемых помещений.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

Системы отопления потребителей в летний период не промываются.

- Отсутствует возможность количественного и качественного контроля за потреблением тепловой энергией потребителей.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

Обеспеченность узами учёта тепловой энергии потребителей менее 30%. На узлах вводов потребителей отсутствуют в надлежащем количестве термометры, манометры.

- Нарушение температурного графика на вводах систем потребления потребителей.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

- В котельной отсутствует автоматическое регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Функциональные отказы в системах отопления и сверхнормативные утечки теплоносителя. Нарушается обеспечение потребителей тепловой энергией.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

У трубопроводов и оборудования систем отопления технический износ составляет 100%.

- Потребители не обеспечены услугой централизованного горячего водоснабжения.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

По причине аварийного состояния оборудования и трубопроводов системы ГВС услуга горячего водоснабжения отсутствует.

Котельная п. Лытвенский.

- Нарушение графика отпуска тепловой энергии (температурного графика).

Причины снижения качества  теплоснабжения.

Причиной недогрева сетевой воды до требуемой температуры по температурному графику  является технический износ котельного оборудования.

- Нарушение гидравлического режима. 

Причины снижения качества  теплоснабжения.

Причиной снижения расхода  и давления  сетевой воды является технический износ сетевых насосов.

- Завышение температуры теплоносителя на выводе котельной в переходный период. При этом  осуществляется перерасход газа.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

На котельной отсутствует возможность регулирования температуры сетевой воды на выводе котельной в переходный период.

- Невозможность поддержания заданной температуры теплоносителя на выводе котельной в зависимости  от температуры наружного воздуха.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

Отсутствует автоматическое регулирование температуры сетевой воды. Регулирование осуществляется вручную.

Тепловые сети.

1.Сверхнормативные   потери тепловой энергии в тепловых сетях. Нарушается обеспечение потребителей требуемым тепловым режимом.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

Непроходные каналы периодически затапливает паводковыми водами, теплоизоляция трубопроводов разрушается. При надземной прокладке трубопроводов повреждён покровный слой, теплоизоляция нарушена.

- Функциональные отказы в тепловых сетях и сверхнормативные утечки теплоносителя. Нарушается  обеспечение потребителей тепловой энергией.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

У магистральных и разводящих трубопроводов технический износ составляет 100%.

Потребители тепловой энергии.

- Гидравлическая разрегулировка тепловой сети. В результате разрегулировки часть потребителей не дополучает расчётного расхода теплоносителя, другая – получает завышенный расход, что отрицательно сказывается на температуре отапливаемых помещений.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

На вводах потребителей отсутствуют дроссельные диафрагмы либо балансировочные клапаны.

- Повышение гидравлического сопротивления систем отопления, что ведёт к снижению расчётного расхода теплоносителя и снижению температуры отапливаемых помещений.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

Системы отопления потребителей в летний период не промываются.

3.Отсутствует возможность количественного и качественного контроля за потреблением тепловой энергией потребителей.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

Обеспеченность узами учёта тепловой энергии потребителей менее 30%. На узлах вводов потребителей отсутствуют в надлежащем количестве термометры, манометры.

4.Нарушение температурного графика на вводах систем потребления потребителей.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

В котельной  отсутствует автоматическое регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

5.Функциональные отказы в системах отопления и сверхнормативные утечки теплоносителя. Нарушается  обеспечение потребителей тепловой энергией.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

У трубопроводов и оборудования систем отопления технический износ составляет 100%.

6.Потребители не обеспечены услугой централизованного горячего водоснабжения.

Котельная МУП «КЭС»

- Нарушение графика отпуска тепловой энергии (температурного графика).

Причины снижения качества  теплоснабжения.

Причиной недогрева сетевой воды до требуемой температуры по температурному графику  является технический износ котельного оборудования.

- Нарушение гидравлического режима. 

Причины снижения качества  теплоснабжения.

Причиной снижения расхода  и давления  сетевой воды является технический износ сетевых насосов.

- Завышение температуры теплоносителя на выводе котельной в переходный период. При этом  осуществляется перерасход газа.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

На котельной отсутствует возможность регулирования температуры сетевой воды на выводе котельной в переходный период.

- Невозможность поддержания заданной температуры теплоносителя на выводе котельной в зависимости  от температуры наружного воздуха.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

Отсутствует автоматическое регулирование температуры сетевой воды. Регулирование осуществляется вручную.

| Сводная ведомость инвестиций с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость | Сроки выполнения работ, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | работ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | млн руб | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ВАРИАНТ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Реконструкция котельной | 132,733 | 132,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "АМЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Перевод на эл.отопление | 6,2 | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребителей п.Лытковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Перевод на эл.отопление | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/д ул. Деменева, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Монтаж боков ГВС в МКД | 41,654 | 21,654 | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Реконструкция тепловых | 312,196 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,215 |
| сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 493,038 | 192,11 | 51,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,215 |
| ВАРИАНТ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Строительство модульных | 108,625 | 108,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельных МКГ №1, МКГ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Перевод на эл.отопление | 6,2 | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребителей п.Лытковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Перевод на эл.отопление | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/д ул. Деменева, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Монтаж боков ГВС в МКД | 41,654 | 21,654 | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Реконструкция тепловых | 312,196 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,215 |
| сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 468,975 | 168 | 51,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,219 | 31,215 |

Тепловые сети.

1.Сверхнормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях.  Нарушается обеспечение потребителей требуемым тепловым режимом.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

Трубопроводы тепловой сети: повреждён покровный слой, теплоизоляция нарушена.

2.Функциональные отказы в тепловых сетях и сверхнормативные утечки теплоносителя. Нарушается  обеспечение потребителей тепловой энергией.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

Технический износ трубопроводов составляет 100%.

Потребители тепловой энергии.

1.Повышение гидравлического сопротивления систем отопления, что ведёт к снижению расчётного расхода теплоносителя и снижению температуры отапливаемых помещений.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

Системы отопления потребителей в летний период не промываются.

2.Отсутствует возможность количественного и качественного контроля за потреблением тепловой энергией потребителей.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

Отсутствует узел учёта тепловой энергии. На узле ввода потребителей отсутствуют в надлежащем количестве термометры, манометры.

4.Нарушение температурного графика на вводах систем потребления потребителей.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

В котельной  отсутствует автоматическое регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

5.Функциональные отказы в системах отопления и сверхнормативные утечки теплоносителя. Нарушается  обеспечение потребителей тепловой энергией.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

Трубопроводы  и оборудования систем отопления:  технический износ составляет 100%.

6.Потребители не обеспечены услугой централизованного горячего водоснабжения.

ЦТП №1, №2.

- Нарушение графика отпуска тепловой энергии потребителям.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

Отсутствует автоматическое регулирование температуры теплоносителя на выводах ЦТП в зависимости от температуры наружного воздуха.

2.Отсутствует возможность количественного и качественного контроля за отпуском  тепловой энергии потребителям.

Причины снижения качества  теплоснабжения.

В ЦТП отсутствуют узлы учёта тепловой энергии, а также в необходимом количестве термометры, манометры.

б)	Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Перечень причин, приводящих к снижению надёжности и безопасности теплоснабжения, выполнен для каждого подразделения системы теплоснабжения.

Котельная ОАО «АМЗ».

- Физический износ котельного оборудования:

- Водогрейные котлы ПТВМ-50, №1, 2………………2 котла;

- Водогрейные котлы ДЕ 16/14, №1,2………………...2 котла;

- Паровые котлы ДКВ 10/13 №3, 4……………………2 котла.

- Физический износ оборудования водоподготовки.

- Физический износ насосного оборудования.

- Физический износ арматуры и трубопроводов сетевой воды в помещении котельной.

Тепловые сети от котельной до потребителей.

- Физический износ трубопроводов тепловых сетей, арматуры, тепловых камер.

Потребители тепловой энергии.

- Физический износ оборудования узлов управления..

- Физический износ оборудования и труб систем отопления потребителей.

- Физический износ трубопроводов системы ГВС.

Котельная п. Лытвенский.

- Физический износ котельного оборудования:

- Водогрейные котлы КВГ-0,25-90, №1, 2……………2 котла;

- Физический износ насосного оборудования.

- Физический износ арматуры и трубопроводов сетевой воды в помещении котельной.

Тепловые сети от котельной до потребителей.

- Физический износ трубопроводов тепловых сетей, арматуры, тепловых камер.

Потребители тепловой энергии.

- Физический износ оборудования узлов управления.

- Физический износ оборудования и труб систем отопления потребителей.

- Физический износ котельного оборудования:

- Водогрейные котлы КВГ-0,25-90, №1, 2……………2 котла;

- Физический износ насосного оборудования.

- Физический износ арматуры и трубопроводов сетевой воды в помещении котельной.

Тепловые сети от котельной до потребителей.

- Физический износ трубопроводов тепловых сетей, арматуры, тепловых камер.

Потребители тепловой энергии.

1.Физический износ оборудования узлов управления.

2.Физический износ оборудования и труб систем отопления потребителей.

Котельная МУП «КЭС».

- Физический износ котельного оборудования:

- Водогрейные котлы КГВ-80-95, №1, 2……………2 котла;

- Физический износ насосного оборудования.

- Физический износ арматуры и трубопроводов сетевой воды в помещении котельной.

Тепловые сети от котельной до потребителей.

- Физический износ трубопроводов тепловых сетей, арматуры, тепловых камер.

Потребители тепловой энергии.

1. Физический износ оборудования узлов управления.

- Физический износ оборудования и труб систем отопления потребителей.

в)	Описание существующих проблем развития системы теплоснабжения.

Система теплоснабжения от котельной ОАО «АМЗ».

- Нормативный срок службы котельного и вспомогательного оборудования выработан. Котельное и вспомогательное оборудование подлежит замене.

- Нормативный срок службы трубопроводов наружных тепловых сетей выработан. Магистральные и разводящие трубопроводы подлежат замене.

- Нормативный срок службы оборудования и трубопроводов систем отопления  выработан. Оборудование и трубопроводы подлежат замене.

- Нормативный  срок службы оборудования и трубопроводов системы ГВС выработан. Оборудование и трубопроводы подлежат замене.

Система теплоснабжения от котельной п. Лытвенский.

- Нормативный срок службы котельного и вспомогательного оборудования выработан. Котельное и вспомогательное оборудование подлежит замене.

- Нормативный срок службы трубопроводов наружных тепловых сетей выработан. Магистральные и разводящие трубопроводы подлежат замене.

- Нормативный срок службы оборудования и трубопроводов систем отопления  выработан. Оборудование и трубопроводы подлежат замене.

Система теплоснабжения от котельной МУП «КЭС».

- Нормативный срок службы котельного и вспомогательного оборудования выработан. Котельное и вспомогательное оборудование подлежит замене.

- Нормативный срок службы трубопроводов наружных тепловых сетей выработан,  трубопроводы подлежат замене.

- Нормативный срок службы оборудования и трубопроводов системы отопления  выработан. Оборудование и трубопроводы подлежат замене.

г)	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующей системы теплоснабжения.

Для обеспечения надёжного и эффективного снабжения топливом котельную ОАО «АМЗ» необходимо провести работы по переводу котельной на резервное топливо (дизельное).

д)	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания надзорных органов отсутствуют.

Глава 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

а)	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения представлен в таблице:

| Источник тепловой энергии | Присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная ОАО «АМЗ» | 60,000 |
| Котельная МУП «КЭС» | 0,001 |
| Котельная п. Лытвенский | 0,299 |

б)	Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчётным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с  разделением объектов строительства на многоэтажные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Прогноз приростов строительных фондов приведён согласно Генерального плана г. Александровска и сведён в таблицу.

Расчётные показатели по новым площадкам жилищного строительства

| Наименование площадки строительства | Параметры застройки | Проектируе-мый жилой фонд | Население, тыс. чел | Очерёдность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новые территории | Индивидуальная застройка | 132 инд. дома (18,6 тыс. м2) | 0,465 | 1 очередь |
|  |  | 230 инд. домов (32,176 тыс. м2) | 0,805 | Расчётный срок |
| Район города Центр и Залог | Средне-этажная застройка | 37,0 тыс. м2 | 1,233 | 1 очередь |
|  |  | 64,360 тыс.м2 | 2,145 | Расчётный срок |
| Новые площадки | Всего по индивидуальной застройке | 362 инд. дома (50,776 тыс.м2) |  |  |

Расчётные показатели по объектам социального и бытового обслуживания

| Наименование площадки строительства | Параметры застройки | Очерёдность строительства |
| --- | --- | --- |
| Район «Центр» | МДОУ детский сад на 60 мест | 1 очередь |
| Район «Центр» | МДОУ детский сад на 60 мест | МДОУ детский сад на 60 мест |
| Район «Центр» | МДОУ детский сад на 60 мест | Расчётный срок |
| Ул. Северная-Октябрьская | МДОУ детский сад на 200 мест | 1 очередь |
| Ул. Тихая-Ударников | МДОУ детский сад на 160 мест | Расчётный срок |
| Новая застройка | МДОУ детский сад на 160 мест | Расчётный срок |
| Новая застройка | Школа на 580 мест | 1 очередь |
| Новая застройка | Школа на 200 мест | Расчётный срок |
|  | Мечеть | 1 очередь |

в)	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 
«О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемы жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии, являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов и уменьшения влияния "парникового" эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

Согласно СНиП 23-02-2003, энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией по таблице 34.

Присвоение классов D, Е на стадии проектирования не допускается.

Классы А, В устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проекта и впоследствии их уточняют по результатам эксплуатации.

Для достижения классов А, В органам администраций субъектов Российской Федерации рекомендуется применять меры по экономическому стимулированию участников проектирования и строительства.

Класс С устанавливают при эксплуатации вновь возведенных и реконструированных зданий согласно разделу 11 СНиП 23-02-2003.

Классы D, Е устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий. Классы для эксплуатируемых зданий следует устанавливать по данным измерения энергопотребления за отопительный период согласно таблице.

Таблица  - Классы энергетической эффективности зданий

| Обозначение класса | Наименование класса энергетической эффективности | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода тепловой энергии на отопление здания qhdes от нормативного, % | Рекомендуемые мероприятия органами администрации субъектов РФ |
| --- | --- | --- | --- |
| Для новых и реконструированных зданий |  |  |  |
| А | Очень высокий | Менее минус 51 | Экономическое стимулирование |
| В | Высокий | От минус 10 до минус 50 | То же |
| С | Нормальный | От плюс 5 до минус 9 | - |
| Для существующих зданий |  |  |  |
| D | Низкий | От плюс 6 до плюс 75 | Желательна реконструкция здания |
| Е | Очень низкий | Более 76 | Необходимо утепление здания в ближайшей перспективе |

Нормами установлены три показателя тепловой защиты здания:

1) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных элементов ограждающих конструкций здания;

2) санитарно-гигиенический, включающий температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и на поверхности ограждающих конструкций и температуру на внутренней поверхности выше температуры точки росы;

3) удельный расход тепловой энергии на отопление здания, позволяющий варьировать величинами теплозащитных свойств различных видов ограждающих конструкций зданий с учетом объемно-планировочных решений здания и выбора систем поддержания микроклимата для достижения нормируемого значения этого показателя.

Требования тепловой защиты здания будут выполнены, если в жилых и общественных зданиях будут соблюдены требования показателей "а" и "б" либо "б" и "в". В зданиях производственного назначения необходимо соблюдать требования показателей "а" и "б".

Сопротивление теплопередаче элементов ограждающих конструкций

Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2·°С/Вт, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений Rreq, м2·°С/Вт, определяемых по таблице 4 СНиП 23-02-2003, в зависимости от градусо-суток района строительства Dd, °С·сут.

Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций

| Здания и помещения, коэффициенты а и b | Градусо-сутки отопительного периода Dd, °С•сут | Нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq, м2·°С/Вт, ограждающих конструкций |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стен | Покрытий и перекрытий над проездами | Перекрытий чердачных, над неотапливаемыми подпольями и подвалами | Окон и балконных дверей, витрин и витражей | Фонарей с вертикальным остеклением |
| 1 Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития | 2000 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 0,3 | 0,3 |
|  | 4000 | 2,8 | 4,2 | 3,7 | 0,45 | 0,35 |
|  | 6000 | 3,5 | 5,2 | 4,6 | 0,6 | 0,4 |
|  | 8000 | 4,2 | 6,2 | 5,5 | 0,7 | 0,45 |
|  | 10000 | 4,9 | 7,2 | 6,4 | 0,75 | 0,5 |
|  | 12000 | 5,6 | 8,2 | 7,3 | 0,8 | 0,55 |
| a | - | 0,00035 | 0,0005 | 0,00045 | - | 0,000025 |
| b | - | 1,4 | 2,2 | 1,9 | - | 0,25 |
| 2 Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным или мокрым режимом | 2000 | 1,8 | 2,4 | 2 | 0,3 | 0,3 |
|  | 4000 | 2,4 | 3,2 | 2,7 | 0,4 | 0,35 |
|  | 6000 | 3 | 4 | 3,4 | 0,5 | 0,4 |
|  | 8000 | 3,6 | 4,8 | 4,1 | 0,6 | 0,45 |
|  | 10000 | 4,2 | 5,6 | 4,8 | 0,7 | 0,5 |
|  | 12000 | 4,8 | 6,4 | 5,5 | 0,8 | 0,55 |
| a | - | 0,0003 | 0,0004 | 0,00035 | 0,00005 | 0,000025 |
| b | - | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 0,2 | 0,25 |
| 3 Производствен-ные с сухим и нор-мальным режимами | 2000 | 1,4 | 2 | 1,4 | 0,25 | 0,2 |
|  | 4000 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 0,3 | 0,25 |
|  | 6000 | 2,2 | 3 | 2,2 | 0,35 | 0,3 |
|  | 8000 | 2,6 | 3,5 | 2,6 | 0,4 | 0,35 |
|  | 10000 | 3 | 4 | 3 | 0,45 | 0,4 |
|  | 12000 | 3,4 | 4,5 | 3,4 | 0,5 | 0,45 |
| a | - | 0,0002 | 0,00025 | 0,0002 | 0,000025 | 0,000025 |
| b | - | 1 | 1,5 | 1 | 0,2 | 0,15 |

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции

Расчетный температурный перепад Δt0, °С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин Δtп, °С, установленных в таблице.

Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции

| Здания и помещения | Нормируемый температурный перепад Δtп, °С, для |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наружных стен | покрытий и чердачных перекрытий | перекрытий над проездами, подвалами и подпольями | зенитных фонарей |
| 1. Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты | 4 | 3 | 2 | tint-td |
| 2. Общественные, кроме указанных в поз.1, административные и бытовые, за исключением помещений с влажным или мокрым режимом | 4,5 | 4 | 2,5 | tint-td |
| 3. Производственные с сухим и нормальным режимами | tint-td, но не более 7 | 0,8(tint-td), но не более 6 | 2,5 | tint-td |
| 4. Производственные и другие помещения с влажным или мокрым режимом | tint-td | 0,8(tint-td) | 2,5 | - |
| 5. Производственные здания со значительными избытками явной теплоты (более 23 Вт/м3) и расчетной относительной влажностью внутреннего воздуха более 50% | 12 | 12 | 2,5 | tint-td |

Удельный расход тепловой энергии на отопление здания

Удельный (на 1 м2 отапливаемой площади пола квартир или полезной площади помещений [или на 1 м3 отапливаемого объема]) расход тепловой энергии на отопление здания qhdes, кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м3·°С·сут)], определяемый по приложению Г, должен быть меньше или равен нормируемому значению qhreq, кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м3·°С·сут)], и определяется путем выбора теплозащитных свойств ограждающих конструкций здания, объемно-планировочных решений, ориентации здания и типа, эффективности и метода регулирования используемой системы отопления. Значения удельного расхода тепловой энергии на отопление здания должно удовлетворять значениям, приведенным в таблицах.

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление qhreq жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м2·°С·сут)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 140 | - | - |  |
| 100 | 125 | 135 | - | - |
| 150 | 110 | 120 | 130 | - |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 400 | - | 90 | 95 | 100 |
| 600 | - | 80 | 85 | 90 |
| 1000 и более | - | 70 | 75 | 80 |
| Примечание - При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60-1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции. |  |  |  |  |

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий qhreq, кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м3·°С·сут)]

| Типы зданий | Этажность зданий |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 4,5 |
| 1.Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 8 | 85[31] для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов - по таблице 8 |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в поз.3, 4 и 5 таблицы | [42]; [38]; [36] соответственно нарастанию этажности | [32] |
| 3.Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | [34]; [33]; [32] соответственно нарастанию этажности | [31] |
| 4.Дошкольные учреждения | [45] | - |
| 5.Сервисного обслуживания | [23]; [22]; [21] соответственно нарастанию этажности | [20] |
| 6. Административного назначения (офисы) | [36]; [34]; [33] соответственно нарастанию этажности | [27] |

г) Прогнозы перспективных удельных  расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.

В работе рассмотрены вопросы, связанные с ЖКХ городского поселения. Технологические процессы не рассматривались.

д)	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Расчётные показатели по новым площадкам жилищного строительства

| Наименование площадки | Параметры застройки | Очерёдность | Максимальная тепловая нагрузка, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего | Итого с учётом потерь 5% |
| Район города Центр и Залог | Средне-этажная. Проект.жил.фонд 37,0 тыс м2 64,360 тыс м2 | 1 очередь Расчёт. срок | 2,006 3,490 | - - | 4,069 7,079 | 6,075 10,569 | 6,379 11,097 |
| Старые площадки | Всего по средне-этажной застройке |  | 5,496 | - | 11,148 | 16,644 | 17,476 |
|  | В том числе по 1 очереди |  | 2,006 | - | 4,069 | 6,075 | 6,379 |
|  | В том числе по расчётному сроку |  | 3,490 | - | 7,079 | 10,569 | 11,097 |

Расчётные показатели по объектам социального и бытового обслуживания

| Наименование площадки | Параметры застройки | Очерёдность | Максимальная тепловая нагрузка, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего | Итого с учётом потерь 5% |
| Район Центр | Детский сад на 60 мест | 1 очередь | 0,100 | 0,055 | 0,120 | 0,275 | 0,285 |
| Район Центр | Детский сад на 60 мест | 1 очередь | 0,100 | 0,055 | 0,120 | 0,275 | 0,285 |
| Район Центр | Детский сад на 60 мест | Расчётный срок | 0,100 | 0,055 | 0,120 | 0,275 | 0,285 |
| Ул. Северная-Октябрьская | Детский сад на 200 мест | 1 очередь | 0,250 | 0,080 | 0,230 | 0,560 | 0,588 |
| Ул. Тихая-Ударников | Детский сад на 160 мест | Расчётный срок | 0,200 | 0,070 | 0,200 | 0,470 | 0,494 |
| Новая застройка | Детский сад на 160 мест | Расчётный срок | 0,200 | 0,070 | 0,200 | 0,470 | 0,494 |
| Новая застройка | Школа на 580 мест | 1 очередь | 1,275 | 0,268 | 0,340 | 1,883 | 1,977 |
| Новая застройка | Школа на 200 мест | Расчётный срок | 0,440 | 0,100 | 0,250 | 0,790 | 0,829 |
|  | Мечеть | 1 очередь | 0,120 | 0,100 | 0,150 | 0,370 | 0,389 |
| Новая застройка |  | 1 очередь | 1,645 | 0,448 | 0,720 | 2,813 | 2,954 |
|  |  | Расчётный срок | 0,840 | 0,240 | 0,650 | 1,730 | 1,816 |
|  |  | Итого: | 2,485 | 0,688 | 1,370 | 4,543 | 4,770 |
| Район Центр |  | 1 очередь | 0,200 | 0,110 | 0,240 | 0,550 | 0,570 |
|  |  | Расчётный срок | 0,100 | 0,055 | 0,120 | 0,275 | 0,285 |
|  |  | Итого: | 0,300 | 0,165 | 0,360 | 0,825 | 0,855 |

е) Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощностей) и теплоносителя по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

Подключение проектируемых объектов к источникам теплоснабжения согласно Генерального плана г. Александровска сведено в таблицу.

Подключение проектируемых зданий к источникам теплоснабжения

| № п/п | Вид застройки | Проектируемая подключаемая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подключаемая к существующим источникам: | 19,214 |
|  | - предприятия социального и бытового обслуживания | 1,738 |
|  | - среднеэтажная застройка | 17,476 |
|  | - в том числе I очередь | 7,338 |
|  | - в том числе расчётный срок | 11,876 |
| 2 | Подключаемая к новым источникам: | 3,888 |
|  | - в том числе I очередь | 2,565 |
|  | - в том числе расчётный срок | 1,323 |
|  | Подключаемая к собственным теплогенера-торам индивидуальная застройка | 14,483 |
|  | - в том числе I очередь | 5,291 |
|  | - в том числе расчётный срок | 9,192 |
|  | ИТОГО: | 37,585 |
|  | - в том числе I очередь | 15,194 |

Подключение проектируемых зданий к существующим источникам теплоснабжения.

| Источник тепловой энергии |  |  |  | Сроки |  |  |  | Проектируемая тепловая нагрузка, МВт |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ОАО «АМЗ» |  |  |  | Итого по 1 очереди |  |  |  | 7,338 |  |  |  | Дополнительно к существую-щим объектам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по расчётному сроку |  |  |  | 11,876 |  |  |  | Дополнительно к существую-щим объектам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по существующим источникам |  |  |  | 19,214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на горячее водоснабжение в МКД. (перспективная нагрузка). №; Наименование организации; Адрес; Расход тепла, Гкал/ч. п/п; Час; Месяц; Год. 1; МКД; Войкова 22; 0,114; 27,36; 328,32. 2; МКД; Войкова 22а; 0,148; 35,52; 426,24. 3; МКД; Войкова 24; 0,046; 11,04; 132,48. 4; МКД; Гайдара 73; 0,024; 5,76; 69,12. 5; МКД; Жданова 13; 0,1620; 38,88; 466,56. 6; МКД; Жданова 15; 0,114; 27,36; 328,32. 7; МКД; Жданова 17; 0,022; 5,28; 63,36. 8; МКД; Жданова 20; 0,022; 5,28; 63,36. 9; МКД; Жданова 21; 0,022; 5,28; 63,36. 10; МКД; Жданова 22; 0,0220; 5,28; 63,36. 11; МКД; Жданова 24; 0,036; 8,64; 103,68. 12; МКД; Ким 14; 0,028; 6,72; 80,64. 13; МКД; Ким 16; 0,027; 6,48; 77,76. 14; МКД; Ким 18; 0,029; 6,96; 83,52. 15; МКД*; Ким 19; 0,0280; 6,72; 80,64. 16; МКД*; Ким 20; 0,161; 38,64; 463,68. 17; МКД*; Ким 22; 0,177; 42,48; 509,76. 18; МКД; Ким 47; 0,077; 18,48; 221,76. 19; МКД; Ким 53; 0,078; 18,72; 224,64. 20; МКД; Кирова 2; 0,027; 6,48; 77,76. 21; МКД; Кирова 3; 0,12; 28,8; 345,6. 22; МКД; Кирова 4; 0,027; 6,48; 77,76. 23; МКД; Кирова 5; 0,117; 28,08; 336,96. 24; МКД; Кирова 6; 0,026; 6,24; 74,88. 25; МКД; Кирова 7; 0,142; 34,08; 408,96. 26; МКД; Кирова 8; 0,027; 6,48; 77,76. 27; МКД; Кирова 10; 0,027; 6,48; 77,76. 28; МКД; Кирова 12; 0,028; 6,72; 80,64. 29; МКД; Кирова 15а; 0,145; 34,8; 417,6. 30; МКД; Кирова 48; 0,023; 5,52; 66,24. 31; МКД; Кирова 46; 0,023; 5,52; 66,24. 32; МКД; Кирова 50; 0,023; 5,52; 66,24. 33; МКД; Кирова 52; 0,023; 5,52; 66,24. 34; МКД; Ленина 1; 0,046; 11,04; 132,48. 35; МКД; Ленина 2; 0,108; 25,92; 311,04. 36; МКД; Ленина 3; 0,036; 8,64; 103,68. 37; МКД; Ленина 4; 0,132; 31,68; 380,16. 38; МКД; Ленина 5; 0,047; 11,28; 135,36. 39; МКД; Ленина 7; 0,0880; 21,12; 253,44. 40; МКД; Ленина 8; 0,129; 30,96; 371,52. 41; МКД; Ленина 9; 0,119; 28,56; 342,72. 42; МКД; Ленина 10; 0,123; 29,52; 354,24. 43; МКД; Ленина 11; 0,122; 29,28; 351,36. 44; МКД; Ленина 12; 0,042; 10,08; 120,96. 45; МКД; Ленина 14; 0,12; 28,8; 345,6. 46; МКД; Ленина 18; 0,129; 30,96; 371,52. 47; МКД; Ленина 22; 0,132; 31,68; 380,16. 48; МКД; Ленина 32; 0,036; 8,64; 103,68. 49; МКД*; Ленина35; 0,268; 64,32; 771,84. 50; МКД; Ленина 36; 0,068; 16,32; 195,84. 51; МКД*; Ленина 37; 0,133; 31,92; 383,04. 52; МКД; Ленина 38; 0,225; 54; 648. 53; МКД*; Ленина 40; 0,028; 6,72; 80,64. 54; МКД; Островского 3; 0,0450; 10,8; 129,6. 55; МКД; Островского 4; 0,036; 8,64; 103,68. 56; МКД*; Пушкина 30; 0,177; 42,48; 509,76. 57; МКД*; Чернышевского 2; 0,131; 31,44; 377,28. 58; МКД; Чернышевского 3; 0,036; 8,64; 103,68. 59; МКД; Чернышевского 4; 0,041; 9,84; 118,08. 60; МКД; Чернышевского 5; 0,068; 16,32; 195,84. 61; МКД; Чернышевского 6; 0,039; 9,36; 112,32. 62; МКД; Чернышевского 8; 0,04; 9,6; 115,2. 63; МКД*; Чернышевского 10; 0,131; 31,44; 377,28. 64; МКД*; Горького 2; 0,194; 46,56; 558,72. 65; МКД*; Горького 2а; 0,154; 36,96; 443,52. 66; МКД*; Горького 4; 0,131; 31,44; 377,28. 67; МКД*; Горького,6; 0,1425; 34,2; 410,4. 68; МКД; Горького 7; 0,061; 14,64; 175,68. 69; МКД; Горького 9; 0,032; 7,68; 92,16. 70; МКД; Горького 11; 0,094; 22,56; 270,72. 71; МКД; Горького 13; 0,062; 14,88; 178,56. 72; МКД; Калинина 6; 0,12; 28,8; 345,6. 73; МКД*; Калинина 6 а; 0,12; 28,8; 345,6. 74; МКД*; Мехоношина 2; 0,144; 34,56; 414,72. 75; МКД*; Мехоношина 6; 0,164; 39,36; 472,32. 76; МКД*; Мехоношина 8; 0,209; 50,16; 601,92. 77; МКД; Мехоношина 8а; 0,145; 34,8; 417,6. 78; МКД*; Мехоношина 10; 0,111; 26,64; 319,68. 79; МКД*; Мехоношина 12; 0,143; 34,32; 411,84. 80; МКД*; Мехоношина 18; 0,1350; 32,4; 388,8. 81; МКД*; Мехоношина 20; 0,189; 45,36; 544,32. 82; МКД*; Мехоношина 22; 0,151; 36,24; 434,88. 83; МКД; Машиностроителей 1; 0,132; 31,68; 380,16. 84; МКД*; Машиностроителей 3; 0,145; 34,8; 417,6. 85; МКД*; Машиностроителей 5; 0,186; 44,64; 535,68. 86; МКД; Советская 84; 0,027; 6,48; 77,76. 87; МКД*; Халтурина 1; 0,192; 46,08; 552,96. 88; МКД*; Халтурина 3; 0,157; 37,68; 452,16. 89; МКД*; Халтурина 6; 0,107; 25,68; 308,16. 90; МКД*; Халтурина 8; 0,067; 16,08; 192,96. 91; МКД*; Халтурина 10; 0,0650; 15,6; 187,2. 92; МКД*; Халтурина 12; 0,073; 17,52; 210,24. 93; МКД*; Халтурина 14; 0,062; 14,88; 178,56. Итого; 8,705; 2089; 25069. в том числе ВПГ; 4,276; 1026; 12313. Всего на перспективу; 4,429; 1063; 12756. |  |  |  |  |  |

ж) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Генпланом г. Александровска  не предусмотрено развитие производственных зон.

з) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

Льготные тарифы для потребителей не устанавливаются.

и) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.

Свободные долгосрочные договоры теплоснабжения  потребителей тепловой энергии отсутствуют и не предвидятся.

к) Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

Заявки на долгосрочные договоры теплоснабжения  потребителей тепловой энергии по регулируемой цене отсутствуют и не предвидятся.

Глава 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

а) Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

| Источник тепловой энергии | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч (МВт) | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч (МВт) |
| --- | --- | --- |
| Котельная ООО «АМЗ» | 45,860 (53,335) | 17,722 (20,611) |
| Котенльная МУП «КЭС» | 0,133 | - |
| Котельная п. Лытвенский | 0,131 | - |
| Котельная (поз.177) | 3,44 (4,0) | 3,343 (3,888) |

б) Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии.

| Источник тепловой энергии | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч (МВт) | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч (МВт) |
| --- | --- | --- |
| Котельная ООО «АМЗ» | 45,860 (53,335) | 17,722 (20,611) |
| Котельная (поз.177) | 3,44 (4,0) | 3,343 (3,888) |

в) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода.

С целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих потребителей выполнен гидравлический расчёт тепловых сетей от котельных. По результатам расчёта следует вывод, что магистральные выводы обеспечивают требуемый пропуск тепловой энергии.

г) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Резервы существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки от котельной ОАО «АМЗ» имеются.

Глава 5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

а) Определение нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя.

Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя утверждён приказом Минэнерго России от 
30 декабря 2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» с изменениями в соответствии с приказом Минэнерго России от 10 августа 
2012 г. № 377.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режимов, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы;

Расчётные годовые потери сетевой воды с утечкой определяются (м3):

GНут= а*Vср.г*nгод/100

а- расчётное удельное значение потерь сетевой воды (ПСВ) с утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления, м3/ч, принимается в размере 0,25% от среднегодового объёма тепловых сетей;

Vср.г- среднегодовой объём сетевой воды в тепловых сетях, м3;

nгод- число часов работы системы теплоснабжения в течение года, час;

Расчётные годовые затраты воды на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта  и с подключением новых сетей и систем теплопотребления после монтажа принимается равными 1,5-кратному объёму тепловых сетей (м3):

Gрп.п.=1,5*Vэтс

Vэтс – объём трубопроводов тепловой сети, м3;

Расчётные годовые ПСВ на регламентные испытания определяются (м3):

Gрп.и.=2* Vэтс

Суммарные расчётные годовые затраты воды для системы теплоснабжения в целом определяются (м3):

Gрпсв= Gрп.п + Gрп.а.+ Gрп.и.+ GНут

Gрп.п.- расчётные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем после монтажа, м3;

Gрп.п.- - расчётные годовые ПСВ при проведении эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях,м3;

Gрп.а- расчётные годовые ПСВ со сливами из средств автоматического регулирования и защиты, установленных на тепловых сетях, м3;

GНут- расчётные годовые ПСВ с утечкой из тепловой сети, м3.

Таким образом, потери сетевой воды прогнозировались на основе данных по существующему и перспективному объёму сетевой воды в тепловых сетях (ёмкостям тепловых сетей) в системе теплоснабжения. Результаты расчётов сведены в таблицу.

Нормативы  технологических потерь и затрат теплоносителя

| Наименование показателя | Величина показателя |
| --- | --- |
| Объём воды в системе теплоснабжения, м3 | 5812 |
| Расчётные годовые ПСВ на пусковое заполнение тепловых сетей эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей и систем после монтажа, Gрп.п., м3 | 1528 |
| Расчётные годовые ПСВ при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, Gрп.п., м3 | 2073 |
| Объём систем теплопотребления,м3 | 1492 |
| Среднегодовой внутренний объём сетевой воды в тепловой сети и присоединённых системах теплопотребления, м3 | 7304 |
| Годовые расчётные (нормативные) ПСВ с утечкой, GНут, м3 | 100795 |
| Расчётные (нормативные) годовые ПСВ в системе теплоснабжения, Gрпсв, м3 | 104360 |

б) Методика определения расчётной производительности ВПУ.

Расчётный часовой расход сетевой воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитываются в соответствии с СНиП 2.04.07-86*:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним систем отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от  источников теплоты без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % объёма воды в этих трубопроводах;

- в открытых системах теплоснабжения – равным расчётному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и происоединённых к ним системах отопления, вентиляции и ГВС зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной  более 5 км от источника теплоты без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5% объёма воды в этих трубопроводах;

- для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчётному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объёма воды в трубопроводах сетей и присоединённых к ним системах горячего водоснабжения зданий;

- для закрытых и открытых систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления.

Расчёт производительности ВПУ сведён в таблицу.

Данные по балансам теплоносителя и расчёт производительности ВПУ.

| Показатель | Ед. изм. | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Объём воды в тепловых сетях | м3 | 5812 |
| Расчётный часовой расход для определения производительности ВПУ | м3/ч | 43,6 |
| Среднегодовая утечка теплоносителя | м3/ч | 14,5 |
| Максимальный часовой расход подпиточной воды | м3/ч | 53,0 |
| Расход аварийной подпитки системы теплоснабжения | м3/ч | 116,2 |

Глава 6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

а)	Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Для определения эффективности централизованного теплоснабжения применяются два симплекса:

- Удельная материальная характеристика тепловой сети   µ,

µ=М/Q   (м2/Гкал/ч)

- Удельная длина тепловой сети в зоне действия источника теплоты ƛ,

ƛ=L/ Q  (м/Гкал/ч)

где М – материальная характеристика тепловой сети, м2;

L – суммарная длина трубопроводов тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, м;

Q – суммарная тепловая нагрузка  в зоне действия источника теплоты, Гкал/ч.

При построении централизованного теплоснабжения эти параметры отражают основное правило – чем выше плотность тепловой нагрузки, тем меньше удельная материальная характеристика. Физический смысл материальной характеристики  - это аналог затрат, а присоединённой тепловой нагрузки - аналог эффектов. Процесс централизации теплоснабжения тем результативней, чем меньше удельная материальная характеристика. На основании проведённых исследований установлено:

- зона высокой эффективности централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной материальной характеристики тепловой сети ниже 100 м2/Гкал/ч,

- зона предельной эффективности централизованного теплоснабжения определяется показателем удельной материальной характеристики ниже 200  м2/Гкал/ч.

Результаты расчётов удельной материальной характеристики тепловой сети и удельной длины тепловой сети  от котельных сведены в таблицу.

Показатели тепловой сети системы теплоснабжения

| № п/п | Источник тепловой энергии | Удельная материальная характеристика тепловой сети, м2/Гкал/ч | Удельная длина тепловой сети, м/Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ОАО «АМЗ» | 266 | 591 |

Анализ расчётов показывает, что  удельная материальная характеристика тепловых сетей составляют  266 м2/(Гкал/ч) при предельной эффективности централизованного теплоснабжения 200 м2/(Гкал/ч), т.е. существующее обеспечение тепловой энергией потребителей от централизованной системы теплоснабжения является неэффективным.

б) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Строительство источников с комбинированной выработкой тепла и электрической энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, не планируется.

в) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют.

г) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

д) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Реконструкция котельных с увеличением их зоны действия, путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии, не планируется.

е) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией не планируется.

ж)	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Расширение зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не планируется.

з) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

В работе рассмотрены варианты вывода из эксплуатации котельных ОАО «АМЗ» и п. Лытковский с передачей тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии. В качестве обоснования вывода из эксплуатации котельных рассматривается сравнения нормативного и фактического срока службы оборудования.

Котельная ОАО «АМЗ».

Данные по оборудованию котельной ОАО «АМЗ» сведены в таблицу.

Данные по котельному оборудованию.

| Наименование оборудования | Марка тип | Номер оборуд. | Год ввода в эксплуат. | Год последней экспертизы пром.безоп. | Год продле-ния ресурса | Год проведения последних реж.-налад. испытаний | Год выведе-ния в кап.ре-монт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котёл водогрейный | ПТВМ-50 | 1 | 1966 | 2015 | 2019 | 2008 |  |
| Котёл водогрейный | ПТВМ-50 | 2 | 1982 | 2015 | 2019 | 2011 |  |
| Котёл водогрейный | ДЕ 16/14 | 1 | 2007 |  |  | 2011 |  |
| Котёл водогрейный | ДЕ 16/14 | 2 | 2007 |  |  | 2011 |  |
| Котёл паровой | ДКВ 10/13 | 3 | 1958 | 2011 |  | 2005 | 2011 |
| Котёл паровой | ДКВ 10/13 | 4 | 1958 | 2017 | 2021 | 2012 |  |
| Обоснование для замены котельного оборудования: котельное оборудование выработало нормативный срок службы. Данные по насосному оборудованию. Наименование оборудования; Марка насоса, эл.двигателя; К-во, шт; Год выпуска; Производитель-ность, м3/ч; Полное давление, кгс/см2; Потребляемая мощ-ность, кВт. Водогрейная часть котельной. Сетевой насос №1; 200Д60 А-113-4М; 1 1; 1968 1968; 720 -; 76 -; 250 250. Сетевой насос №2; 200Д60 А4-335L-4У3; 1 1; 1965 2003; 720 -; 76 -; 315 250. Сетевой насос №3; 200Д60 А4-344Х-4У3; 1 1; 1965 1965; 720 -; 76 -; 250 250. Сетевой насос ДЕ; 1Д200-90 А250М2У3; 2 2; 2004 2004; 200 -; 90 -; 82 90. Городской подпиточный насос №1; КМ 80-50-200 5А160SЖУ2; 1 1; 2000 2000; 45 -; 40 -; 15 15. Городской подпиточный насос №2; КМ 80-50-200 5А160SЖУ2; 1 1; 2000 2000; 50 -; 32 -; 15 15. Заводской подпиточный насос №1; 3КМ-6 А62-2ТГ-80С; 1 1; 1967 1968; 45 -; 55 -; 17 17. Заводской подпиточный насос №2; 4КМ-8 А62-2ТГ-80С; 1 1; 1972 1968; 90 -; 55 -; 22 20. Рециркуляционный насос №1; НКУ-250 АО 82-4; 1 1; 1965 1965; 66 -; 47 -; 4- 40. Рециркуляционный насос №2; НКУ-250 А-81-4; 1 1; 1965 1965; 66 -; 47 -; 40 40. Паровая часть котельной. Питательный насос, №1; 4МСГ-10 А2-82-2; 1 1; 2003 1967; 60 -; 23,1 -; 60 75. Питательный насос, №1; ЦНСГ-60-231 А250S243; 1 1; 1967 1981; 60 -; 19,8 -; 54 75. Питательный насос, №3; 4МСГ-10 4А250-2-У3; 1 1; 2003 2003; 60 -; 23,1 -; 60 75. Поршневой насос; ПНП-1М; 2; 1957; 10-25; 0,2. Химводоподготовка. Конденсатные насосы, №1, №2; 11/2К-6 2ВР1001 2425; 2 2; 1972 1981; 10 -; 20 -; 5,5 5,5. Солевой насос №1; Х45/31 АИР132М2У2; 1 1; 2007 2010; 45 -; 31 -; 11 11. Солевой насос №2; Х45/31 АИР-132-283; 1 1; 1980 1980; 45 -; 31 -; 11 4,4. Обоснование для замены насосного оборудования: насосное оборудование выработало нормативный срок службы. Данные по оборудованию водоподготовки сведены в таблицу. Данные по оборудованию водоподготовки. |

| Наименование оборудования | Марка, тип | Год ввода в эксплу-атацию | Кол-во, шт. | Производи-тельность,м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Механические фильтры №1, №2 | ФОВ-3,0-6 | 1969 | 2 | 70 |
| Механические фильтры №3 | ФОВ-2,0-6 | 1969 | 1 | 30 |
| Nа-катионитовые фильтры №1,№2,№3 | ФИПа 1-2,0-0,6 | 1987 | 3 | 80 |
| Питательный деаэратор | ДСА-75 | 1983 | 1 | 75 |
| Подпиточный деаэратор | ДСА-75 | 1983 | 1 | 75 |
| Солерастворитель | К-181899/с | 1984 | 1 | - |
| Сепаратор непрерывной продувки | Дн-820 | 1976 | 1 | - |
| Охладитель выпара №1 | ОВА-8 | 1983 | 1 | - |
| Охладитель выпара №2 | ОВА-8 | 2002 | 1 | - |
| Теплообменники ХВО по исходящей воде | ХВ-75 | 1983 | 1 | 20-40 |
| летнего режима | ПП2-17-7-4 | 1983 | 2 | 20-40 |
| зимнего режима | МНВ-2052-31 | 1983 | 2 | 20-40 |
| питательной воды | МНВ-2052-31 | 1983 | 2 | 20-40 |

Обоснование для замены водоподготовительного оборудования:

водоподготовительное оборудование выработало нормативный  срок службы.

Выводы:

1.Котельное оборудование, а также вспомогательное оборудование котельной выработало нормативный срок службы.

2.Требуется полная замена котельного и вспомогательного оборудования котельной, трубопроводов обвязки, арматуры.

При выводе из эксплуатации котельной ОАО «АМЗ» тепловые нагрузки передаются на две модульных  котельные:

- МКГ №1 (ул. Войкова, 5), мощность 43 МВт.

Показатели потребления ресурсов МКГ № 1

| Наименование | Газоснабжение |  | Годовое потребление эл.энергии, кВт*ч | Годовое потребление воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовое потребление, млн. м3 | Максималь- ный часовой расход, м3 |  |  |
| МКГ №1 | 14,774 | 5269 | 1843758 | 42281 |

Наличие возможности подключения к ресурсам.

Газоснабжение.

Необходима прокладка газопровода длиной 200 метров.

Электроснабжение.

Один ввод в наличии. Второй ввод необходимо провести с АМЗ.

Водоснабжение, водоудаление.

Подключение к системам водоснабжения и водоудаления  возможно.

Оборудование котельной МКГ №1 и работы.

- Здание котельной из блок-модулей  с несущим металлическим каркасом, стены из сэндвич-панелей. Цвет панелей по согласованию с Заказчиком.

- Энергоэффективный котёл RIMAN (Россия).

- Газовые горелки CIB Unigas (Италия).

- Ввод газа в котельную с коммерческим узлом учёта.

- Насосное оборудование Wilo (Германия).

- Автоматика безопасности и регулирования  водогрейных котлов, шкаф общекотельной автоматики, приборы контроля, плавные пуски на сетевых насосах.

- Щит сигнализации и выносной пульт диспетчера с передачей сигнала на расстояние по GSM каналу.

- Водоподготовка Nа-катионирование + комплексон.

- Пожарно-охранная сигнализация.

- Рабочее и аварийное освещение.

- Приточно-вытяжная вентиляция.

- Система автоматического контроля загазованности СО и СН4.

- Внутренние электромонтажные работы в котельной.

- Дымовая труба, отдельно стоящая; газоходы.

- МКГ №2 (ул. Свободы, 107), мощность 1,8 МВт.

Показатели потребления ресурсов МКГ № 2

| Наименование | Газоснабжение |  | Годовое потребление эл.энергии, кВт*ч | Годовое потребление воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годовое потребление, млн. м3 | Максималь- ный часовой расход, м3 |  |  |
| МКГ №2 | 0,601 | 215 | 75114 | 1877 |

Наличие возможности подключения к ресурсам.

Газоснабжение.

Необходима прокладка газопровода длиной 30 метров.

Электроснабжение.

Есть в наличии два ввода.

Водоснабжение.

Необходима прокладка трубопровода длиной 150 метров.

Оборудование котельной МКГ №2 и работы.

- Здание котельной из блок-модулей  с несущим металлическим каркасом, стены из сэндвич-панелей. Цвет панелей по согласованию с Заказчиком.

- Энергоэффективный котёл RIMAN (Россия).

- Газовые горелки CIB Unigas (Италия).

- Ввод газа в котельную с коммерческим узлом учёта.

- Насосное оборудование Wilo (Германия).

- Автоматика безопасности и регулирования  водогрейных котлов, шкаф общекотельной автоматики, приборы контроля, плавные пуски на сетевых насосах.

- Щит сигнализации и выносной пульт диспетчера с передачей сигнала на расстояние по GSM каналу.

- Водоподготовка Nа-катионирование + комплексон.

- Пожарно-охранная сигнализация.

- Рабочее и аварийное освещение.

- Приточно-вытяжная вентиляция.

- Система автоматического контроля загазованности СО и СН4.

- Внутренние электромонтажные работы в котельной.

- Дымовая труба, отдельно стоящая; газоходы.

В Генеральном плане Александровского городского поселения предусмотрено строительство котельной (поз.177) для покрытия перспективной тепловой нагрузки 3,888 МВт. В качестве рабочего варианта предлагается блочная котельная БМК-4,0 «КОМФОРТ» с базовой комплектацией, в качестве топлива используется природный газ. Блочно-модульная котельная в комплектации «КОМФОРТ» имеет в своём составе полный комплект необходимого оборудования, смонтированного в блок котельной в заводских условиях, полностью готовый к использованию. Данный тип котельной является наиболее экологичным, т.к. при сгорании газа наносится минимальный ущерб окружающей среде. В зависимости от давления газа в газопроводе  при необходимости устанавливается газорегулирующее устройство (ГРУ) с комплексом коммерческого учёта газа.

Комплектация котельной БМК-4,0   «КОМФОРТ».

| №п/п | Наименование (характеристика) | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блок-модуль (металлоконструкция с ограждениями из сэндвич-панелей, габариты 8000*2500*3200мм, (габариты котельной 8000*5000*3200 мм) | 2 |
|  | Тепломеханическое оборудование |  |
| 2 | Стальной водогрейный котёл «REX 200» 2000 кВт, «ICI CALDAIE», Италия. Комплектация: | 2 |
|  | - погружная гильза R3/4II*100 | 2 |
|  | - кабель горелки 1-й ступени, 8 м | 2 |
|  | - кабель горелки 2-й ступени, 8 м | 2 |
|  | - пульт управления котлом | 1 |
|  | - кронштейн для крепления системы управления | 2 |
| 3 | Водоподготовительная установка | 1 |
| 4 | Насос сетевой, 138 м3/ч, 35 м.в.ст. WILO | 2 |
| 5 | Комплект запорной арматуры (дисковые поворотные затворы, обратные и предохранительные клапаны, фильтры очистки воды, краны шаровые, фланцы, болты, шпильки, крепления) | 1 комплект |
|  | Газовое оборудование |  |
| 6 | Газовая горелка. Р91А М.РR.S.RU.A.1.50.CIB UNIGAS, мощность 480-2670 кВт, Италия | 2 |
| 7 | Газовая линия: термозапорный коапан, отсечной электромагнитный клапан | 1 комплект |
| 8 | Сигнализаторы загазованности RGD по СН4 и СО, «Sietron», Италия | 1 комплект |
|  | Электрооборудование |  |
| 9 | Силовой щит ВРУ, приборы автоматики | 1 комплект |
|  | Отопление и вентиляция |  |
| 10 | Водяной калорифер | 1 |
| 11 | Вентилятор вытяжной | 1 |
|  | Приборы КИПиА |  |
| 12 | Распределительный щит управления с элементами автоматики и управления | 1 |
| 13 | Датчики давления, температуры, манометры, термометры, термостаты | 1 комплект |
| 14 | Диспетчеризация котельной с выводом сигнала на центральный пункт наблюдения | 1 комплект |
| 15 | Системы пожаротушения, пожарная сигнализация и пожарное оборудование | 1 комплект |
| 16 | Узлы учёта |  |
| 16.1 | Учёт газа | 1 |
| 16.2 | Учёт электроэнергии | 1 |
| 16.3 | Учёт исходной воды | 1 |
| 17 | Дымовая труба стальная, Н=6 м | 1 |
| 18 | Трубопроводы, теплоизоляция, крепления | 1 комплект |
| 19 | Пакет документации на котельную | 1 комплект |

Котельная п. Лытвенский.

Система теплоснабжения от котельной п. Лытковский

1.Оценка надёжности источника тепловой энергии  оценена:…………………………………………………………ненадёжный.

2.Оценка надёжности тепловых сетей оценена:………………ненадёжные.

3.Оценка надёжности системы теплоснабжения в целом

оценена: ………………………………………………………….ненадёжная.

Вывод:

- Требуется замена всего котельного и вспомогательного оборудования.

- Требуется замена всех трубопроводов тепловых сетей.

В работе предлагается взамен реконструкции котельной и трубопроводов тепловых сетей организовать у потребителей электрическое отопление энергосберегающими  электрическими конвекторами  «КОУЗИ».

Энергосберегающая система отопления «КОУЗИ».

Систему отопления составляет комплекс обогревателей, подключённых к терморегуляторам, которые контролируют заданную температуру в отдельно взятых комнатах. Система является энергосберегающей, это подтверждает её малая мощность элетропотребления. Система может использоваться в зданиях с малой выделенной мощностью электроэнергии. На примере отапливаемого дома площадью 100 м2, пусковая мощность системы составляет всего 3,25 кВт*ч. При прогреве помещения до нужной температуры, потребляемая мощность падает до 1,5 кВт*ч, т.к. система переходит в «спящий»» режим работы, поддерживая заданную температуру периодическими включениями с помощью терморегулятора. Монтаж системы не требует дополнительных коммуникаций и дорогостоящих материалов, необходимых для подведения водяного отопления. В дальнейшей эксплуатации не требует дополнительных расходов на обслуживание, что позволяет пользователям системы отопления «КОУЗИ»  экономить значительные средства.

Устройство конвектора.

Корпус электрообогревателя изготовлен из стали толщиной 0,7 мм, окрашен полимерной краской белого цвета со всех сторон, что полностью исключает коррозию. Радиатор, встроенный в корпус обогревателя, изготовлен из оцинкованной стали. Резистивный электронагреватель выполнен из металлической нити монтированный в термостойкий пластик. Электрообогреватель изготовлен из антикоррозийных материалов, что позволяет использовать его во влажных помещениях.

Принцип работы конвектора.

Экономия при эксплуатации достигается за счёт того, что происходит двойной принцип обогрева помещения:

- Конвекция 60%: холодный воздух поступает через решётку в нижней части обогревателя, проходит через нагревательный элемент, расположенный внутри прибора и уже нагретым через верхнюю часть обогревателя  плавно распространяется по помещению.

- Тепловое излучение40%: тепло исходит от лицевой и тыльной сторон поверхности обогревателя.  Температура поверхности обогревателя мощностью 250 Вт – 55 оС, 320 Вт - 65 оС.

Данный вид отопления позволяет добиться 99,9 % КПД. Это означает, что практически вся потребляемая из сети электроэн6ергия преобразуется в тепло, т.к. нет теплоносителей.

Технические характеристики.

- Габариты:

- модель КОУЗИ-М1; 580*700*30 мм.

- модель КОУЗИ-М2; 500*750*30 мм.

- модель КОУЗИ-М3; 350*900*33 мм.

- КПД прибора: 99,7-99,9%.

- Мощность 0,25 кВт, 0,32 кВт, 0,45 кВт.

- Выделяемая тепловая мощность 249,9 Вт, 319,9 Вт, 449,9 Вт.

- Напряжение 220-240 вольт.

- Класс защиты I Р24.

Котельная  МУП «КЭС»

Система теплоснабжения от котельной МУП «КЭС»

1.Оценка надёжности источника тепловой энергии  оценена:…………………………………………………………ненадёжный.

2.Оценка надёжности тепловых сетей оценена:………………ненадёжные.

3.Оценка надёжности системы теплоснабжения в целом

оценена: ………………………………………………………….ненадёжная.

Вывод:

- Требуется замена всего котельного и вспомогательного оборудования.

- Требуется замена всех трубопроводов тепловых сетей.

В работе предлагается взамен реконструкции котельной и трубопроводов тепловых сетей организовать у потребителей электрическое отопление энергосберегающими  электрическими конвекторами  «КОУЗИ».

Энергосберегающая система отопления «КОУЗИ» подробно описана выше в «Системе теплоснабжения от котельной п. Лытковский».

и) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

В соответствие с Генеральным планом Александровского городского поселения предусмотрено выделение участков под новое индивидуальное  жилищное строительство. Всего проектируемая индивидуальная застройка составляет:

- 362 дома (50,776 тыс. м2), в том числе:

- 132 индивидуальных дома (18,6 тыс.м2)…………….1 очередь;

- 230 индивидуальных домов (32,176 тыс.м2)……Расчётный срок.

Централизованное теплоснабжение нецелесообразно рассматривать при тепловой плотности застройки менее 0,1 Гкал/(ч/га). В этой зоне необходимо проектировать системы децентрализованного теплоснабжения от индивидуальных домовых источников теплоты, работающих на природном газе.

к) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа.

В Генеральном плане Александровского городского поселения не предусмотрена организация теплоснабжения в производственной зоне.

л) Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

В Генеральном плане Александровского городского поселения предусмотрено увеличение объёма строительства, в связи с чем и произой- дёт увеличение тепловой нагрузки на котельную ООО «АМЗ». Данные по тепловой мощности котельной и перспективной тепловой нагрузке представлены в таблице.

| Источник тепловой энергии | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч (МВт) | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч (МВт) |
| --- | --- | --- |
| Котельная ООО «АМЗ» | 45,860 (53,335) | 17,722 (20,611) |
| Котельная (поз.177) | 4,44 (4,0) | 3,343 (3,888) |

м) Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки потребителя до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».В настоящее время четких критериев оценки и методик определения радиуса эффективного теплоснабжения, утвержденных на федеральном уровне, не существует

- Радиус эффективного теплоснабжения не просто измеритель, а экономическая категория, которая может быть использована при рассмотрении задач о расширении, сокращении, трансформации, объединении зон действия, как инвестиционных проектов.

- Для существующих зон действия источников теплоснабжения может быть вычислен только сложившийся радиус зоны действия источника тепловой энергии (мощности) или радиусы действия выводов тепловой мощности. Радиус эффективного теплоснабжения для существующей зоны действия рассчитывать бессмысленно, так как зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска тепловой энергии.

- Радиусы эффективного теплоснабжения целесообразно вычислять только при возникновении задачи реконструкции (или нового строительства) зоны действия конкретного источника тепловой энергии.

- Радиус эффективного теплоснабжения, прежде всего, зависит от прогнозируемой конфигурации тепловой нагрузки относительно места расположения источника тепловой энергии и плотности тепловой нагрузки.

- При расширении зоны действия источника тепловой энергии в каком-либо направлении (увеличение радиуса действия) следует решить задачу о тарифных последствиях этого действия. Для каждого направления вывода тепловой мощности будет сформирован собственный радиус эффективного теплоснабжения, характеризуемый минимумом совокупных затрат.

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

а)	Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не планируется.

б)	Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

В соответствие с Генеральным планом Александровского городского поселения предусмотрено строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, данные строительных объёмов сведены в таблицу.

Объёмы строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

| Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.Строительство теплосети подземной прокладки 2Ду 80 мм | 0,200 км | От существующих тепловых сетей |
| 2. Строительство теплосети подземной прокладки 2Ду 50 мм | 0,900 км | От существующих тепловых сетей к мечети |
| 3.Строительство теплосети подземной прокладки 2Ду 100 мм | 0,640 км | От тепловой камеры УТ1 до поз.171 |
| 4.Строительство теплосети подземной прокладки 2Ду 250 мм | 2,140 км | От поз 177 до УТ2 |
| 5.Строительство теплосети подземной прокладки 2Ду 150 мм | 0,400 км | От УТ2 до поз. 172 |
| Строительство теплосети подземной прокладки 2Ду 150 мм | 0,780 км | От УТ2 до поз.171 |

в) Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставке тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих вышеуказанные условия, не планируется.

г)	Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Строительство или реконструкция  тепловых сетей, обеспечивающих вышеуказанные условия, не планируется.

д)	Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Перечень тепловых сетей, подлежащих замене для обеспечения нормативной надёжности теплоснабжения, сведён в таблицу.

Трубопроводы тепловых сетей, обеспечивающие нормативную надёжность теплоснабжения

| Диаметр стальных трубопроводов, мм | Протяжённость трубопровода в однотрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| 219*6,0 | 816,6 |
| 273*7,0 | 922,9 |
| 325*10,0 | 1381,1 |
| 426*11,0 | 1315,1 |

е)	Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется.

ж)	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с требованиями п. 1.13. типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Практически все тепловые сети эксплуатируются более 25 лет и требуют полной замены, перечень труб сведён в таблицу.

Трубопроводы тепловых сетей, подлежащие замене в связи  с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

| Диаметр стальных трубопроводов, мм | Протяжённость трубопровода в однотрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| 26,8*2,8 | 832,6 |
| 32*2,5 | 253,1 |
| 48*2,5 | 799,4 |
| 57*3,5 | 2868,2 |
| 89*3,5 | 6347,3 |
| 108*4,0 | 2223,4 |
| 133*4,0 | 59,3 |
| 159*4,5 | 4827,7 |

з) Строительство и реконструкция насосных станций.

Насосные станции отсутствуют. Строительство насосных станций не требуется.

и) Реконструкция тепловых пунктов потребителей.

Для приёма сетевой воды с котельной и нагрева воды для систем  ГВС, в тепловых пунктах потребителей устанавливаются многофункциональные блочные тепловые пункты-БТП (Danfoss). В состав БТП входят:

- Узел обеспечения гидравлических режимов.

БТП обеспечивают стабильные гидравлические режимы работы всей системы централизованного теплоснабжения. Для этого в схеме БТП предусмотрены регуляторы перепада давлений, установленные перед теплоиспользующими системами или отдельными регулирующими клапанами и выполняющие сразу несколько функций:

- защищают системы теплопотребления от колебаний давлений в наружных тепловых сетях;

- предотвращают передачу в тепловую сеть колебаний давлений, вызываемых работой регулирующих  клапанов в системах теплопотребления;

- обеспечивают работу регулирующих устройств ТП в оптимальном режиме, исключая возможность образования кавитации и шумов;

- предохраняют, при определённых условиях, системы теплопотребления от недопустимых давлений, а также от опорожнения;

- позволяют ограничить максимальный расход теплоносителя.

- Узел присоединения системы ГВС.

Узел присоединения системы ГВС к тепловым сетям выполнен через разборные пластинчатые теплообменники. В сочетании с надёжными средствами автоматизации данный узел отвечает всем техническим требованиям системы теплоснабжения.

- Автоматизация БТП.

Решения по автоматизации БТП реализуются на электротехнических, электронных и гидравлических средствах.

Контроллеры (электронные средства) – в автоматическом режиме обеспечивают:

- погодную коррекцию температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления;

- постоянную температуру воды в системе ГВС;

- программирование различных температурных режимов по часам суток и дням недели;

- ограничение максимальных и минимальных значений регулируемых температур теплоносителя и горячей воды;

- контроль по заданному погодозависимому графику температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть системы теплоснабжения;

- остановку систем отопления на лето с кратковременными включениями насосов и регулирующих клапанов;

- управление циркуляционными насосами с защитой их от сухого хода;

- поддержание заданного статического давления в системе отопления, подключённых к системе теплоснабжения по независимой схеме;

- подключение к системе диспетчеризации по физическим, GSM, TCP/ IP каналам связи;

- архивирование данных;

- аварийную сигнализацию;

- мониторинг давлений.

Электротехнические средства реализуются в виде электросиловых шкафов и шкафов автоматики и обеспечивают:

- коммутацию электросилового оборудования БТП;

- при необходимости ручное вмешательство оператора в работу БТП;

- индикацию состояния оборудования;

- ввод электроэнергии и защитные функции.

Гидромеханические средства обеспечивают:

- поддержание заданного статического давления в системе отопления, подключенного к системе теплоснабжения по независимой схеме;

- стабилизацию перепада давлений теплоносителя для систем отопления на выходе из теплового пункта;

- поддержание постоянного перепада давлений на регулирующих клапанах со стороны тепловой сети.

Потребность и стоимость блоков ГВС Стоимость. № п/п; Наименование; Адрес; Марка блока ГВС; блока ГВС,. млн руб. 1; МКД; Войкова 22; SUB-DS-50-32 CV V2; 0,537. 2; МКД; Войкова 22а; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,632. 3; МКД; Войкова 24; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,446. 4; МКД; Гайдара 73; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,433. 5; МКД; Жданова 13; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,647. 6; МКД; Жданова 15; SUB-DS-50-32 CV V2; 0,537. 7; МКД; Жданова 17; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,433. 8; МКД; Жданова 20; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,433. 9; МКД; Жданова 21; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,433. 10; МКД; Жданова 22; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,433. 11; МКД; Жданова 24; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,442. 12; МКД; Ким 14; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,433. 13; МКД; Ким 16; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,433. 14; МКД; Ким 18; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,433. 15; МКД; Ким 19; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,433. 16; МКД*; Ким 20; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,647. 17; МКД*; Ким 22; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,647. 18; МКД; Ким 47; SUB-DS-40-25 CV V2; 0,511. 19; МКД; Ким 53; SUB-DS-40-25 CV V2; 0,511. 20; МКД; Кирова 2; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,433. 21; МКД; Кирова 3; SUB-DS-50-32 CV V2; 0,537. 22; МКД; Кирова 4; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,433. 23; МКД; Кирова 5; SUB-DS-50-32 CV V2; 0,537. 24; МКД; Кирова 6; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,433. 25; МКД; Кирова 7; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,632. 26; МКД; Кирова 8; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,433. 27; МКД; Кирова 10; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,433. 28; МКД; Кирова 12; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,433. 29; МКД; Кирова 15а; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,632. 30; МКД; Кирова 48; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,433. 31; МКД; Кирова 46; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,433. 32; МКД; Кирова 50; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,433. 33; МКД; Кирова 52; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,433. 34; МКД; Ленина 1; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,446. 35; МКД; Ленина 2; SUB-DS-50-32 CV V2; 0,537. 36; МКД; Ленина 3; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,442. 37; МКД; Ленина 4; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,632. 38; МКД; Ленина 5; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,446. 39; МКД; Ленина 7; SUB-DS-40-25 CV V2; 0,511. 40; МКД; Ленина 8; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,632. 41; МКД; Ленина 9; SUB-DS-50-32 CV V2; 0,537. 42; МКД; Ленина 10; SUB-DS-50-32 CV V2; 0,537. 43; МКД; Ленина 11; SUB-DS-50-32 CV V2; 0,537. 44; МКД; Ленина 12; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,442. 45; МКД; Ленина 14; SUB-DS-50-32 CV V2; 0,537. 46; МКД; Ленина 18; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,632. 47; МКД; Ленина 22; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,632. 48; МКД; Ленина 27; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,442. 49; МКД; Ленина 32; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,442. 50; МКД*; Ленина35; SUB-DS-65-50 CV V2; 0,718. 51; МКД; Ленина 36; SUB-DS-32-25 CV V2; 0,467. 52; МКД*; Ленина 37; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,632. 53; МКД; Ленина 38; SUB-DS-65-50 CV V2; 0,697. 54; МКД*; Ленина 40; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,433. 55; МКД; Островского 3; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,446. 56; МКД; Островского 4; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,442. 57; МКД*; Пушкина 30; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,647. 58; МКД*; Чернышевского 2; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,632. 59; МКД; Чернышевского 3; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,442. 60; МКД; Чернышевского 4; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,442. 61; МКД; Чернышевского 5; SUB-DS-32-25 CV V2; 0,467. 62; МКД; Чернышевского 6; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,442. 63; МКД; Чернышевского 8; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,442. 64; МКД*; Чернышевского 10; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,632. 65; МКД*; Горького 2; SUB-DS-80-40 CV V2; 0,693. 66; МКД*; Горького 2а; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,632. 67; МКД*; Горького 4; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,632. 68; МКД*; Горького 6; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,632. 69; МКД; Горького 7; SUB-DS-32-25 CV V2; 0,459. 70; МКД; Горького 9; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,437. 71; МКД; Горького 11; SUB-DS-40-25 CV V2; 0,516. 72; МКД; Горького 13; SUB-DS-32-25 CV V2; 0,459. 73; МКД; Калинина 6; SUB-DS-50-32 CV V2; 0,537. 74; МКД*; Калинина 6 а; SUB-DS-50-32 CV V2; 0,537. 75; МКД*; Мехоношина 2; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,632. 76; МКД*; Мехоношина 6; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,647. 77; МКД*; Мехоношина 8; SUB-DS-80-40 CV V2; 0,693. 78; МКД; Мехоношина 8а; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,632. 79; МКД*; Мехоношина 10; SUB-DS-50-32 CV V2; 0,537. 80; МКД*; Мехоношина 12; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,632. 81; МКД*; Мехоношина 18; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,632. 82; МКД*; Мехоношина 20; SUB-DS-80-40 CV V2; 0,693. 83; МКД*; Мехоношина 22; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,632. 84; МКД; Машиностроителей 1; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,632. 85; МКД*; Машиностроителей 3; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,632. 86; МКД*; Машиностроителей 5; SUB-DS-80-40 CV V2; 0,693. 87; МКД; Советская 84; SUB-DS-32-20 CV V2; 0,433. 88; МКД*; Халтурина 1; SUB-DS-80-40 CV V2; 0,693. 89; МКД*; Халтурина 3; SUB-DS-50-40 CV V2; 0,647. 90; МКД*; Халтурина 6; SUB-DS-40-25 CV V2; 0,516. 91; МКД*; Халтурина 8; SUB-DS-32-25 CV V2; 0,467. 92; МКД*; Халтурина 10; SUB-DS-32-25 CV V2; 0,467. 93; МКД*; Халтурина 12; SUB-DS-32-25 CV V2; 0,467. 94; МКД*; Халтурина 14; SUB-DS-32-25 CV V2; 0,459. Примечание:*- в МКД установлены ВПГ (газовые колонки). 49,851. Итого. Дома с ВПГ; 17,597. Всего; 32,254.

Глава 8. Перспективные топливные балансы.

а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

Перспективные максимальные часовые расходы топлива для зимнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения функционирования котельных, представлены в таблицах.

Максимальные часовые расходы топлива в зимний период

| Источник тепловой энерпгии | Вид сжигаемого топлива | Максимальный часовой расход топлива в зимний период (Т= -36оС), тыс. м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018-2022 г.г. | 2023-2032 г.г. |
| Котельная ОАО «АМЗ» | газ | 9,4 | 10,6 | 12,3 |
| Котельная МУП «КЭС» | газ | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| Котельная п. Лытвенский | газ | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Котельная (поз.177) | газ | 0,120 | 0,300 | 0,476 |

Максимальные часовые расходы топлива в переходный период

| Источник тепловой энергии | Вид сжигаемого топлива | Максимальный часовой расход топлива в переходный период (Т= 0оС), тыс. м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018-2022 г.г. | 2023-2032 г.г. |
| Котельная ОАО «АМЗ» | газ | 3,3 | 3,8 | 4,3 |
| Котельная МУП «КЭС» | газ | 0,00005 | 0,00005 | 0,00005 |
| Котельная п. Лытвенский | газ | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Котельная (поз.177) | газ | 0,043 | 0109 | 0,169 |

Максимальные годовые расходы топлива

| Источник тепловой энергии | Вид сжигаемого топлива | Максимальный годовой расход топлива, тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018-2022 г.г. | 2023-2032 г.г. |
| Котельная ОАО «АМЗ» | газ | 23677,8 | 27458,7 | 31231,0 |
| Котельная МУП «КЭС» | газ | 0,446 | 0,446 | 0,446 |
| Котельная п. Лытвенский | газ | 114,061 | 114,061 | 114,061 |
| Котельная (поз.177) | газ | 310,4 | 465,6 | 1232,0 |

Глава 10. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

а)	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

В работе рассмотрено два варианта развития событий:

- Вариант 1:

- реконструкция котельной ООО «АМЗ» с полной заменой котельного, насосного и вспомогательного оборудования, ремонт здания котельной;

- вывод из эксплуатации котельной п. Лытковский с переводом потребителей ж/д ул. 9 Пятилетки, 1,   ж/д ул. 9 Пятилетки, 3, клуб, детский сад на электрическое отопление;

- вывод из эксплуатации котельной МУП «КЭС» с переводом потребителя ж/д ул. Деменева, 2а на электрическое отопление;

- монтаж блоков ГВС в МКД для обеспечения потребителей услугой горячего водоснабжения (общее количество: 94 МКД);

- реконструкция тепловых сетей.

- Вариант 2:

- вывод из эксплуатации котельной ООО «АМЗ». Установка модульных котельных МКГ №1 мощностью 43 МВт в районе ЦТП-1 (ул. Войкова, 5) и МКГ №2 мощностью 1,8 МВт ( м/р Гора, условный адрес ул. Свободы, 107);

- вывод из эксплуатации котельной п. Лытковский с переводом потребителей ж/д ул. 9 Пятилетки, 1,   ж/д ул. 9 Пятилетки, 3, клуб, детский сад на электрическое отопление;

- вывод из эксплуатации котельной МУП «КЭС» с переводом потребителя ж/д ул. Деменева, 2а на электрическое отопление;

- монтаж блоков ГВС в МКД для обеспечения потребителей услугой горячего водоснабжения (общее количество: 94 МКД);

- реконструкция тепловых сетей.

Размер финансовых затрат на реконструкцию и техническое перевооружение объектов системы теплоснабжения  сведён в таблицу.

Инвестиции в реконструкцию и техническое перевооружение системы  теплоснабжения

| № п/п | Наименование | Стоимость, млн руб |
| --- | --- | --- |
|  | ВАРИАНТ 1 |  |
| 1 | Реконструкция котельной ООО «АМЗ» с полной заменой котельного, насосного и вспомогательного оборудования, ремонт здания котельной. | 132,733 |
| 2 | Котельная п. Лытковский. Вывод из эксплуатации котельной с переводом потребителей ж/д ул. 9 Пятилетки, 1, ж/д ул. 9 Пятилетки, 3, клуб, детский сад на электрическое отопление. | 6,2 |
| 3 | Котельная МУП «КЭС». Вывод из эксплуатации котельной МУП «КЭС» с переводом потребителя ж/д ул. Деменева, 2а на электрическое отопление | 0,3 |
| 4 | Монтаж блоков ГВС в МКД для обеспечения потребителей услугой горячего водоснабжения (общее количество: 94 МКД). | 41,654 |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей. | 312,196 |
|  | Итого по варианту 1 | 493,083 |
|  | ВАРИАНТ 2 |  |
| 1 | Установка под ключ модульных котельных: - МКГ №1 мощностью 43 МВт в районе ЦТП-1 (ул. Войкова, 5); - МКГ №2 мощностью 1,8 МВт ( м/р Гора, условный адрес ул. Свободы, 107). | 108,625 |
| 2 | Котельная п. Лытковский. Вывод из эксплуатации котельной с переводом потребителей ж/д ул. 9 Пятилетки, 1, ж/д ул. 9 Пятилетки, 3, клуб, детский сад на электрическое отопление. | 6,2 |
| 3 | Котельная МУП «КЭС». Вывод из эксплуатации котельной МУП «КЭС» с переводом потребителя ж/д ул. Деменева, 2а на электрическое отопление | 0,3 |
| 4 | Монтаж блоков ГВС в МКД для обеспечения потребителей услугой горячего водоснабжения (общее количество: 94 МКД). | 41,654 |
| 5 | Реконструкция тепловых сетей. | 312,196 |
|  | Итого по варианту 2 | 468,975 |

Размер финансовых затрат на замену трубопроводов тепловых сетей, обеспечивающих нормативную надёжность системы теплоснабжения, а также подлежащих замене в связи с исчерпанием экусплуатационного ресурса определён по государственным сметным нормативам и составляет 312,196 млн рублей. Объёмы перекладываемых трубопроводов указаны в нижеприведённых таблицах.

Трубопроводы тепловых сетей, обеспечивающие нормативную надёжность  системы теплоснабжения

| Диаметр стальных трубопроводов, мм | Протяжённость трубопровода в однотрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| 219*6,0 | 816,6 |
| 273*7,0 | 922,9 |
| 325*10,0 | 1381,1 |
| 426*11,0 | 1315,1 |

Трубопроводы тепловых сетей, подлежащие замене в связи  с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

| Диаметр стальных трубопроводов, мм | Протяжённость трубопровода в однотрубном исчислении, м |
| --- | --- |
| 26,8*2,8 | 832,6 |
| 32*2,5 | 253,1 |
| 48*2,5 | 799,4 |
| 57*3,5 | 2868,2 |
| 89*3,5 | 6347,3 |
| 108*4,0 | 2223,4 |
| 133*4,0 | 59,3 |
| 159*4,5 | 4827,7 |

| Сводная ведомость инвестиций с разбивкой по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость | Сроки выполнения работ, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | работ, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | млн руб | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| ВАРИАНТ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Реконструкция котельной | 132,733 | 132,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "АМЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Перевод на эл.отопление | 4,2 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребителей п.Лытковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Перевод на эл.отопление | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/д ул. Деменева, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Монтаж боков ГВС в МКД | 41,654 | 21,654 | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Реконструкция тепловых | 312,196 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,386 |
| сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 491,038 | 187,268 | 48,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,386 |
| ВАРИАНТ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Строительство модульных | 108,625 | 108,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельных МКГ №1, МКГ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Перевод на эл.отопление | 4,,2 | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребителей п.Лытковский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Перевод на эл.отопление | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/д ул. Деменева, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Монтаж боков ГВС в МКД | 41,654 | 21,654 | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Реконструкция тепловых | 312,196 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,386 |
| сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 466,975 | 163,160 | 48,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,381 | 28,386 |

б) Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Утверждённая схема теплоснабжения является производственной и инвестиционной программой. Выбор способа обеспечения финансовых потребностей организации коммунального комплекса, необходимых для реализации её инвестиционной программы, осуществляется представительным органом муниципального образования (ФЗ №210 от24.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»). Необходимый размер инвестиций представлен в таблице.

Инвестиции на расчётный период

| Источник финансирования | 2018-2031 г. млн руб |
| --- | --- |
| Краевой бюджет Муниципальный бюджет Местный бюджет |  |
| Всего: - Вариант 1 - Вариант 2 | 491,038 466,975 |

Глава 11. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Обоснования выполнены согласно постановлению  правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. №808 « Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации».

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей  емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей  системе теплоснабжения.

В качестве единой теплоснабжающей организации в г. Александровск предлагается ООО «Гарант-М», Это организация, которая занимается выработкой и транспортировкой тепловой энергии и соответствует  основным критериям:

- ООО «Гарант-М» осуществляет эксплуатацию котельной и тепловых сетей.

- ООО «Гарант-М»  способен обеспечить надёжность и экономичность работы системы теплоснабжения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

2. Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

3. Приказ Минрегиона России от 26.07.2013 № 310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения».

4. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

5. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

6. СП 61.13339.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

7. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

8. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004;

9. Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной приказом Минэнерго России 30.12.2008 г. № 235;

10.Методические указания по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий;

11. Экспресс анализ эффективности транспорта тепла от удаленности потребителей. Новости теплоснабжения №6-2006 г. С 36-38