УТВЕРЖДЕНА

постановлением

администрации

Яйвинского городского

поселения

от 16.12.2014 № 419

СХЕМА

теплоснабжения рабочего

поселка Яйва Яйвинского

городского поселения на

период с 2014 по 2028 годы

Заказчик:	Администрация Яйвинского городского

поселения

Исполнитель:	филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

р.п. Яйва 2014 года

СХЕМА теплоснабжения рабочего поселка Яйва Яйвинского городского поселения на период с 2014 по 2028 годы том I р.п. Яйва, 2014 год

Оглавление:

| № | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. | 5 |
| 1.1 | Функциональная структура теплоснабжения | 6 |
| 1.2 | Источники тепловой энергии. | 8 |
| 1.3 | Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты. | 21 |
| 1.4 | Зоны действия источников тепловой энергии. | 38 |
| 1.5 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии. | 40 |
| 1.6 | Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии. | 57 |
| 1.7 | Балансы теплоносителя. | 60 |
| 1.8 | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом. | 62 |
| 1.9 | Надежность теплоснабжения. | 63 |
| 1.10 | Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций. | 72 |
| 1.11 | Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения. | 74 |
| 1.12 | Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа. | 76 |
| 2 | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения. | 80 |
| 2.1 | Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения | 80 |
| 2.2 | Прогноз численности населения (демографический прогноз), прогноз приростов жилого фонда. | 81 |
| 2.3 | Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение. | 83 |
| 2.4 | Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов. | 88 |
| 2.5 | Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе. | 89 |
| 2.6 | Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе. | 90 |
| 2.7 | Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе. | 90 |
| 2.8 | Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель. | 93 |
| 2.9 | Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения. | 93 |
| 2.10 | Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене. | 94 |
| 3 | Электронная модель системы теплоснабжения | 94 |
| 4 | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки. | 94 |
| 5 | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах. | 96 |
| 6 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии. | 99 |
| 6.1 | Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления | 99 |
| 6.2 | Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок | 102 |
| 6.3 | Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 103 |
| 6.4 | Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями | 104 |
| 6.5 | Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 105 |
| 6.6 | Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода. | 106 |
| 7 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них. | 107 |
| 7.1 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов). | 107 |
| 7.2 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку. | 107 |
| 7.3 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. | 108 |
| 7.4 | Обоснование нового строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 108 |
| 7.5 | Обоснование реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 109 |
| 7.6. | Предложения и обоснование строительства и реконструкции насосных станций | 109 |
| 7.7. | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | 109 |
| 7.8. | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии | 115 |
| 8 | Перспективные топливные балансы. | 117 |
| 9 | Оценка надежности теплоснабжения. | 118 |
| 10 | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение. | 122 |
| 10.1 | Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей. | 122 |
| 10.2 | Расчет инвестиций | 123 |
| 11 | Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации. | 130 |

- Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

В настоящей работе достигались следующие цели:

- Обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии Яйвинского городского поселения в соответствии с требованиями технических регламентов.

- Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами.

- Обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки тепловой и электрической энергии для организаций теплоснабжения с учетом экономической обоснованности.

- Соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и потребителей.

- Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе.

- Обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

- Согласование схем теплоснабжения и иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также с программами газификации городского поселения.

  - Функциональная структура теплоснабжения.

Планировочная структура рабочего поселка Яйва сформировалась исторически с учетом местных условий – на берегах рек Яйва и Вильва, у главной железнодорожной магистрали - Пермь-Соликамск.

Основной жилой массив расположен на левом берегу реки Яйва, территория которого вытянута в широтном направлении на 2,3 км, в меридиональном на 5,3 км.

Условно территорию посёлка можно разделить на три обособленных планировочных района: Северный, Центральный и Южный.

Границами Северного района служат: левый берег реки Яйва, восточная граница промышленной зоны (предприятий ООО «Лесопродукция», ЗАО «Севур», ООО «Ураллес») и транзитная магистраль регионального значения, проходящая по ул. Галкинская.

Границы центрального района – ул. Галкинская и железнодорожные пути станции Яйва.

Южного района – железнодорожные пути станции и правый берег реки Вильвы.

Существующий жилищный фонд составляет 156,5 тыс. кв. м, существующая жилищная обеспеченность равна 15,0 кв.м/чел.

Территория в границах проекта составляет 1043,6 Га.

Существующая жилая застройка занимает 229,07 Га, что составляет 21,9% от территории проектируемого района.

Улицы, дороги и автостоянки занимают 63,73 Га, или 6,1 % всей территории.

Площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 3,44 га.

Жилая территория поселка представлена системой маломерных кварталов, застроенных:

-малоэтажной индивидуальной застройкой с участками (202,46 га), и плотностью жилого фонда: в Северном районе – 255 кв. м/га, в Южном – 317 кв. м/га;

-секционной 3-5-этажной застройкой (23,23 га) в Центральном районе. Такая застройка находится в Границах улиц: Заводской, Энергетиков, 6-й пятилетки, Юбилейной.

В соответствии с Генпланом п. Яйва под новое жилищное строительство может быть занято 54,49 га. В том числе:

- под секционную многоквартирную 3-5-ти этажную застройку предлагается использовать 3,99 га с нормируемой плотностью – 350 чел/га;

- под индивидуальную застройку с участками 0,10-0,15 га предлагается использовать в северной зоне - 18,4 га, в центральной зоне 21,58 га, в южной зоне посёлка - 10,52 га с предлагаемой плотностью застройки – 17-25 чел/га.

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не выявлено.

Строительство потребителей, использующих тепловую энергию в технологических процессах, не предусмотрено.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Жилые районы одноэтажной застройки обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных (автономных) источников тепла.

Индивидуальные (автономные) источники теплоснабжения имеют ряд неустранимых недостатков, к которым можно отнести:

- серьезное снижение надежности теплоснабжения;

- эксплуатация источников теплоснабжения жильцами;

- не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

- зависимость от снабжения энергоресурсами: природным газом, электрической энергией и водой;

- отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электроснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Несмотря на вышеуказанные недостатки индивидуального теплоснабжения, для жилой застройки с плотностью населения до 180 человек на 1 кв. км в настоящее время альтернативы ему нет.

  - Источники тепловой энергии.

Структура основного оборудования.

Схема теплоснабжения разрабатывается с целью надежного и качественного теплоснабжения потребителей при минимальном воздействии на окружающую среду с учетом прогноза градостроительного развития до 2028 года.

Обеспечение теплом потребителей р.п. Яйва осуществляется от существующего основного централизованного источника теплоснабжения ― Яйвинская ГРЭС (Филиал «Яйвинская ГРЭС» в составе ПАО «Юнипро»).

Яйвинская ГРЭС — тепловая электростанция (ГРЭС) с электрической мощностью 1048 МВт, тепловой (в горячей воде) 48 Гкал/час, расположенная в р.п. Яйва Пермского края. Первоначально работала на каменных углях Кизеловского и Кузнецкого угольных бассейнов, сейчас основной вид топлива — природный газ. Входит в состав генерирующей компании ПАО «Юнипро».

Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Теплофикация — это централизованное теплоснабжение на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла на теплоэлектроцентралях. Термодинамическая эффективность производства электроэнергии по теплофикационному циклу обусловлена исключением отвода тепла в окружающую среду, неизбежного при производстве электроэнергии по конденсационному циклу. В настоящее время в поселке существует централизованное теплоснабжение на базе комбинированной выработки тепла и электроэнергии.

Энергоблоки филиала «Яйвинская ГРЭС» вырабатывают электроэнергию по конденсационному циклу, теплофикационные нужды обеспечиваются паром из нерегулируемых отборов паровых турбин.

Энергоблоки:

- 4×150 МВт (конденсационные блоки на котлах ТП-92 с турбинами К-160-130 ХТГЗ и генераторами ТВВ-165-2 (блоки №2, №4), ТВВ-165-2УЗ (блок №1, ТВВ-160-2ЕУЗ (блок №3)). Пылеугольные конденсационные энергоблоки мощностью по 150 МВт (ст. № 1-4), с 1987 г. все блоки реконструированы на возможность сжигания природного газа. На каждом энергоблоке установлена бойлерная установка, состоящая из 2 пароводяных теплообменников – основного и пикового. Энергоблок ст.№1 был введен в эксплуатацию в июне 1963 г., энергоблок ст.№2 в августе 1964 г., энергоблок ст.№3 в декабре 1964 г., энергоблок ст.№4 в декабре 1965 г.

- 1×448 МВт (парогазовый блок на базе маневренной газовой турбины SGT5-4000F производства фирмы Сименс). Энергоблок №5 введен в эксплуатацию в августе 2011 г. Теплофикационных отборов пара на блоке нет.

- Ст. №№ 1-4 оснащены бойлерными установками для подогрева сетевой воды. Бойлерные установки обеспечивают отопление и горячее водоснабжение присоединенных потребителей и хозяйственные/собственные нужды станции. В состав каждой бойлерной установки входит: 1 основной бойлер ПСВ-125-7-15 (на энергоблоке №1 ПСВ-315-3-23) параметры пара: давление 1,4 кгс/см2, температура 200°С и 1 пиковый бойлер ПСВ-315-14-23 параметры пара: давление 4,6 кгс/см2, температура 322°С.

Проектная, установленная и располагаемая тепловая мощность бойлерных установок при номинальной электрической нагрузке турбин составляет 48 Гкал/ч, по 12 Гкал/ч с одного энергоблока.

Дымовые газы отводятся по двум 180 метровым железобетонным трубам (энергоблоки ст. №№ 1-4) и одной 80 метровой металлической (энергоблок ст. № 5).

Основные производственный показатели на конец 2018 года.

Таблица 2.

| Установленная электрическая мощность, (на конец года) МВт |  | 1 048 |
| --- | --- | --- |
| Выработка электроэнергии, млн. кВтч |  | 4 536,028 |
| Полезный отпуск электроэнергии, млн кВтч |  | 4 309,607 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч, в том числе: |  | 69 |
| в паре (производственного отбора) |  | 21 |
| в горячей воде (теплофикационного отбора) |  | 48 |
| Выработка (отпуск) тепла, тыс. Гкал |  | 92,528 |
| Полезный отпуск тепла, тыс. Гкал |  | 54,916 |
| Удельный расход условного топлива на производство электроэнергии, г.у.т./кВтч |  | 282,2 |
| Удельный расход условного топлива на производство теплоэнергии, кг/Гкал |  | 177,6 |
| Потребление газа, всего, млн. м³ | 1 004,735 |  |
| Потребление угля, тыс. тонн | 6,709 |  |
| Потребление мазута, тыс. тонн | - |  |

Среднесписочная численность персонала на 31.12.2018 г. 489 человека.

Теплоснабжение р.п. Яйва осуществляется от Яйвинской ГРЭС с номинальной тепловой производительностью по тепловой энергии в горячей воде 48 Гкал/ч. Яйвинская ГРЭС подает абонентам р.п. Яйва через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде на отопление и нагрев воды для горячего водоснабжения.

Централизованным теплоснабжением обеспечены объекты соцкультбыта и промышленности (100%), объекты сельского хозяйства (50%), а также большая часть жилой застройки (60% населения). К ней относится застройка центральной и частично северной части р.п. Яйва.

Остальная жилая застройка поселка с автономными источниками теплоснабжения и газовыми водонагревателями, а также печным отоплением.

Расчетный температурный график теплосети 150/70 оС со срезкой на 115 оС при tнв -200С и спрямлением для нужд ГВС 700С.

Теплоснабжение посёлка осуществляется по двум магистралям.

Схема магистральных и распределительных тепловых сетей – двухтрубная.

Система теплоснабжения – закрытая.

Расчетная подключенная тепловая нагрузка на 01.09.2019 г. составила 42,5

Гкал/ч, в том числе:

На отопление 25,46 Гкал/ч,

На ГВС 4,55 Гкал/ч,

На собственные и хозяйственные нужды станции 12,49 Гкал/ч.

Для циркуляции сетевой воды установлены:

- 5 сетевых насосов, технические характеристики приведены в таблице 1.2.2.

Проектная, установленная и располагаемая тепловая мощность бойлерных установок при номинальной электрической нагрузке турбин составляет 48 Гкал/ч.

Таким образом, резервные запасы тепловой мощности составляют:

Qрасп.-(25,46+4,55+12,49)=48-42,5=5,5 Гкал/ч.

Текущая тепловая мощность источника тепловой энергии за вычетом расходов на собственные нужды составляет:

Qнетто= Qрасп- Qхоз

Qнетто=48-12,49=35,51 Гкал/ч.

Таблица1.2.1

Технические характеристики теплообменников ПСВ Яйвинской ГРЭС

| Наименование/тип | Год установки/замены | Процент износа, % |
| --- | --- | --- |
| ОБ-1/ПСВ-315-3-23 | 1963/1992 | 44 |
| ПБ-1/ПСВ-315-14-23 | 1963/1992 | 44 |
| ОБ-2/ПСВ-125-7-15 | 1964/1990 | 48 |
| ПБ-2/ПСВ-315-14-23 | 1964/1990 | 48 |
| ОБ-3/ПСВ-125-7-15 | 1964/1991 | 46 |
| ПБ-3/ПСВ-315-14-23 | 1964/1991 | 46 |
| ОБ-4/ПСВ-125-7-15 | 1965/1991 | 46 |
| ПБ-4/ПСВ-315-14-23 | 1965/1991 | 46 |

Таблица1.2.2

| Обозначение | Поверхность теплообмена, м2 | Рабочее избыточное давление по пару, ати. | Рабочее избыточное давление по воде, ати. | Расчетная t воды на входе, 0С | Расчетная t воды на выходе (4/2 хода), 0С | D, мм | H, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПСВ-125-7-15 | 125 | 7 | 15 | 70 | 110 | 1020 | 5432 | 4553 |
| ПСВ-315-3-23 | 315 | 3 | 23 | 70 | 120 | 1524 | 7700 | 12306 |
| ПСВ-315-14-23 | 315 | 14 | 23 | 70 | 150 | 1540 | 7542 | 13650 |

Таблица 1.2.2.

Характеристики сетевых насосов

| Станционный номер | Маркировка, тип | Номинальная подача, т/ч | Номинальный напор, м.в.ст. |
| --- | --- | --- | --- |
| НТС-1 | СЭ-1250-14 (KRHA-300/660/40A) | 1250 | 140 |
| НТС-2 | 200Д-60 | 600 | 100 |
| НТС-3 | 200Д-60 | 600 | 100 |
| НТС-4 | СЭ-800-100-11 | 800 | 100 |
| НТС-5 | СЭ-1250-140 (KRHA-300/660/40A) | 1250 | 140 |

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Ограничение и отключение потребителей тепловой энергии применяются при возникновении недостатка тепловой мощности, энергии и топлива на районных котельных, а также при недостаточном гидравлическом напоре в сети по причине выхода из строя сетевых насосов, во избежание недопустимых условий работы оборудования, для предотвращения возникновения и развития аварий, для их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей, а также снижение расхода сетевой воды в подающем теплофикационном трубопроводе определяется дефицитом мощности или недостатком топлива на районных котельных, от которых питаются потребители. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей сетевой воды (количество и параметры) устанавливает энергоснабжающая организация.

Графики ограничения тепловой нагрузки (Гкал/час, т/час) и отпуск тепла (Гкал) в горячей воде, вводимые при недостатке тепловой мощности или топлива, разрабатываются в нескольких вариантах с разбивкой величин снижаемой мощности по ограничению, их очередность в зависимости от сложившихся условий.

В графиках ограничения по нагрузке и по тепловой энергии указываются параметры по каждому виду теплоносителя.

Графики отключения потребителей от теплофикационных трубопроводов вводятся при явной угрозе возникновения аварии или возникшей аварии на районных котельных или в тепловых сетях, когда нет времени вводить в действие графики ограничения нагрузки потребителей. Очередность отключения потребителей по мощности устанавливается энергоснабжающей организацией в зависимости от местных условий.

Потребители располагаются в графиках ограничений и отключений в порядке их ответственности и народнохозяйственного значения, сначала наименее ответственные, затем наиболее ответственные.

Ограничения тепловой мощности проектируемой котельной могут возникнуть по условиям соблюдения экологических норм в данном месте территории размещения проектируемого источника тепловой энергии.

До начала отопительного периода должны составляться графики ограничений и отключений абонентов, обеспечивающие локализацию аварийных ситуаций и длительного и глубокого нарушения гидравлического и теплового режимов предотвращение их развития, недопущение систем теплоснабжения, своевременное введение аварийных режимов.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.

Собственные нужды - это количество тепловой энергии, расходуемые на отопление зданий станции, на продувку котлов, на ХВО, на хозяйственно-бытовые нужды, для нужд мазутного хозяйства и на прочие технологические нужды.

Расход тепла на собственные нужды определяется расчетным или опытным путем. (Расчет проводится согласно разделу 3 «Методических указаний по определению расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий».

Общий расход теплоты на собственные нужды котельной определяется как сумма расходов теплоты (пара) на отдельные элементы затрат:

- потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой;

- расход теплоты на технологические процессы подготовки воды;

- расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий;

- расход теплоты на бытовые нужды персонала;

- прочие.

При расчетах собственные нужды котлов отнесены к статье нужд котельной, при этом принимается к.п.д. котла брутто.

Доля теплоты на собственные нужды котельной определяется по формуле: Kсн = Qсн/Qвыр.

Расход воды на ХВО для подпитки тепловых сетей относится к процессу передачи тепловой энергии и не должен включаться в состав расхода на собственные нужды котельной. Расход воды на ХВО для компенсации расходов и потерь в системах отопления и горячего водоснабжения потребителей также не входит в состав собственных нужд котельной.

| Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | Максимальная нагрузка, Гкал/ч | Выработка, Гкал/год | Хозяйственные нужды, Гкал/год | Потери в сети, Гкал/год | Сверхнормативные потери, Гкал/год | Полезный отпуск, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Яйвинская ГРЭС» | 48 | 27,46 | 92528 | 4320 | 19612 | 13680 | 54916 |

Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов их остаточный ресурс, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Теплоснабжение р.п. Яйва осуществляется от Яйвинской ГРЭС с номинальной тепловой производительностью по тепловой энергии 48 Гкал/ч. Бойлерные установки энергоблоков филиала «Яйвинская ГРЭС» за счёт пара из нерегулируемых отборов паровых турбин обеспечивают теплофикационные нужды в отоплении и подогрев горячей воды для присоединенных потребителей, а также хозяйственные/собственные нужды станции. В состав каждой бойлерной установки входит: 1 основной бойлер ПСВ-125-7-15 (на энергоблоке №1 ПСВ-315-3-23) параметры пара: давление 1,4 кгс/см2, температура 200°С и 1 пиковый бойлер ПСВ-315-14-23 параметры пара: давление 4,6 кгс/см2, температура 322°С.

Таблица 1.2.1

Характеристики бойлеров филиала «Яйвинская ГРЭС»

| Наименование/тип | Год установки/замены | Процент износа, % |
| --- | --- | --- |
| ОБ-1/ПСВ-315-3-23 | 1963/1992 | 44 |
| ПБ-1/ПСВ-315-14-23 | 1963/1992 | 44 |
| ОБ-2/ПСВ-125-7-15 | 1964/1990 | 48 |
| ПБ-2/ПСВ-315-14-23 | 1964/1990 | 48 |
| ОБ-3/ПСВ-125-7-15 | 1964/1991 | 46 |
| ПБ-3/ПСВ-315-14-23 | 1964/1991 | 46 |
| ОБ-4/ПСВ-125-7-15 | 1965/1991 | 46 |
| ПБ-4/ПСВ-315-14-23 | 1965/1991 | 46 |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок.

Схема выдачи тепловой мощности от источника включает в себя проложенные и вновь прокладываемые трубопроводы тепловой сети.

При выдаче тепловой мощности от бойлерных установок в двухтрубную тепловую сеть на нужды отопления и подогрева воды для ГВС потребителей, сетевая вода подаётся непосредственно в магистральные трубопроводы сети.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Для регулирования отпуска тепловой энергии потребителям применяются два способа:

- регулирование температуры прямой сетевой воды регулированием теплопроизводительности бойлерных установок.

- регулирование температуры прямой сетевой воды в теплоустановках потребителей путём подмешивания обратной сетевой воды посредством водоструйных элеваторов.

Температура прямой сетевой воды изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха в соответствии с температурным графиком.

Температурный график подающего трубопровода тепловой сети отопления - это зависимость температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть производителем тепла, от температуры наружного воздуха, и поддерживать её в трубопроводе подачи тепловой сети должен производитель тепла. Температурный график теплоносителя в обратном трубопроводе – это зависимость температуры возвращаемой в тепловую сеть потребителем тепловой энергии, от температуры наружного воздуха, и поддерживать её должен потребитель. Т.е. температура теплоносителя – это функция, аргументом, которой является температура наружного воздуха и обеспечение теплосъёма теплоиспользующими установками потребителей в соответствии с установленной проектной нагрузкой объекта теплопотребления.

Температурный график регулирования отпуска тепла для отопительного сезона 2018-2019 гг. на коллекторах филиала "Яйвинская ГРЭС" ПАО «Юнипро»

| tнв | tпр | tобр |  | tнв | tпр | tобр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 70 | 47,8 |  | -14 | 102,2 | 53,6 |
| 9 | 70 | 46,7 |  | -15 | 105,1 | 55,1 |
| 8 | 70 | 46,2 |  | -16 | 106,6 | 55,5 |
| 7 | 70 | 45,9 |  | -17 | 108,8 | 55,9 |
| 6 | 70 | 45,1 |  | -18 | 111,0 | 56,7 |
| 5 | 70 | 44,7 |  | -19 | 113,2 | 57,5 |
| 4 | 70 | 44,0 |  | -20 | 115,0 | 58,2 |
| 3 | 70 | 43,7 |  | -21 | 115,0 | 57,5 |
| 2 | 70 | 43,0 |  | -22 | 115,0 | 57,0 |
| 1 | 70 | 42,4 |  | -23 | 115,0 | 56,5 |
| 0 | 71,50 | 42,1 |  | -24 | 115,0 | 56,0 |
| -1 | 73,4 | 43,4 |  | -25 | 115,0 | 55,7 |
| -2 | 75,7 | 44,2 |  | -26 | 115,0 | 55,1 |
| -3 | 77,9 | 45,0 |  | -27 | 115,0 | 54,6 |
| -4 | 80,1 | 45,8 |  | -28 | 115,0 | 54,1 |
| -5 | 82,9 | 47,2 |  | -29 | 115,0 | 53,6 |
| -6 | 84,5 | 47,3 |  | -30 | 115,0 | 53,1 |
| -7 | 86,7 | 48,1 |  | -31 | 115,0 | 52,7 |
| -8 | 88,9 | 48,9 |  | -32 | 115,0 | 52,2 |
| -9 | 91,1 | 49,7 |  | -33 | 115,0 | 51,7 |
| -10 | 94,1 | 51,2 |  | -34 | 115,0 | 51,2 |
| -11 | 95,5 | 51,2 |  | -35 | 115,0 | 50,5 |
| -12 | 97,7 | 52,0 |  | -36 | 115,0 | 50,1 |
| -13 | 100,0 | 52,8 |  |  |  |  |

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Номенклатура теплосчетчиков, допущенных к применению в коммерческих узлах учета тепловой энергии, очень широка.

Для приборов учета тепловой энергии и теплоносителя принято краткое название – теплосчетчики. Теплосчетчик (ТС) состоит из двух основных функционально самостоятельных частей: тепловычислителя (ТВ) и датчиков (расхода, температуры и, иногда, давления теплоносителя).

Тепловычислитель – это специализированное микропроцессорное устройство, предназначенное для обработки сигналов (аналоговых, импульсных или цифровых - в зависимости от типа применяемого датчика) от датчиков, преобразования их в цифровую форму, вычисления количества тепловой энергии в соответствии с принятым алгоритмом (определяемым схемой теплоснабжения), индикации и хранения (архивации) в энергонезависимой памяти прибора параметров теплопотребления.

Существуют различные способы измерения расхода теплоносителя (теплофикационной воды), например: электромагнитный, ультразвуковой, вихревой и прочие.

По способу измерения расхода, реализованному в теплосчетчике, принято кратко называть теплосчетчик электромагнитным, ультразвуковым, вихревым и т.д.

В подавляющем большинстве теплосчетчиков выполняется измерение объемного расхода теплоносителя и последующее вычисление массового расхода на основе данных о температуре и плотности (температура измеряется, плотность вычисляется).

Теплосчетчик обеспечивает для каждой системы:

Измерение и индикацию: тек. значений объемного Gv [м3/ч] и массового Gм [т/ч] расходов т/носителя;

тек. температур t [°С] теплоносителя в трубопроводах, на которых установлены ТС;

текущего давления в трубопроводах P [МПа].

Вычисление и индикацию:

текущей разности температур dt [°С] между подающим и обратным тр/пр.;

Вычисление, индикацию и накопление с нарастающим итогом:

потребленного количества теплоты (тепловой энергии) Q в [Гкал], [МВтч];

массы М [т] и объема V [м3] теплоносителя, протекшего по трубопроводам;

Тр – времени работы прибора при поданном питании в [ч; мин];

Tнараб – времени работы прибора с нарастающим итогом [ч; мин];

Тош – времени работы прибора при наличии тех. неиспр. (ТН) в [ч; мин];

Т:dt, Т:G, Т:G – времени работы отдельно по каждой нештатной ситуации (НС) в [ч; мин];

массы М [т] и V объема [м3] теплоносителя;

среднечасовых и среднесуточных значений температур t [°С];

среднечасовой и среднесуточной разности температур dt [°С] между Т1 и Т2;

часовых и суточных измеряемых среднеарифметических значений давления в трубопроводах P [МПа];

времени работы в штатном режиме Tнараб [ч; мин] (время наработки);

времени работы Тош прибора при наличии тех. неисправности (ТН) в [ч; мин];

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии.

Аварийных ситуаций в рассматриваемый период на источниках теплоснабжения не зафиксировано.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

В рассматриваемый период, Яйвинская ГРЭС не получала предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации.

При общем значительном износе основного оборудования, Яйвинская ГРЭС не допускает нарушений требований нормативных документов в части безопасной их эксплуатации.

  - Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

На территории рабочего поселка Яйва действует основной (единственный) источник централизованного теплоснабжения – Яйвинская ГРЭС (Филиал «Яйвинская ГРЭС» в составе ПАО «Юнипро»).

На ГРЭС принят приборный способ учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

Тепловые сети состоят из 2-х трубных систем. Для передачи тепловой энергии для целей отопления и подогрева воды для нужд ГВС потребителей.

Тепловые сети р.п. Яйва обеспечивают передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии к потребителям.

Централизованным теплоснабжением охвачена зона многоэтажного строительства и муниципальные учреждения образования и культуры. Предприятия используют свои источники тепловой энергии для производственных нужд.

Основная территория собственно р.п. Яйва является зоной среднеэтажного строительства, которая обеспечивается централизованным отоплением. В зонах действия систем теплоснабжения центральных тепловых пунктов (ЦТП) в настоящее время нет.

Тепловые сети выполнены от тепловой камеры № 5 разветвленными тупиковыми.

Тепловые сети отопления имеют надземную и подземную (в непроходных каналах на малых глубинах заложения трубопроводов) прокладку. Тепловая изоляция выполнена, в основном, из минеральной ваты, а также из пенополиуретановых скорлуп с покровным слоем. Тип применяемых компенсаторов на тепловой сети: вертикальные и горизонтальные П-образные и Г-образные.

Центральных тепловых пунктов (ЦТП) нет.

Регулирование отпуска теплоты в тепловые сети осуществляется по качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.

Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Схема расположения тепловых сетей и источников тепловой энергии системы теплоснабжения р.п. Яйва, представлена в приложении.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.

Основные тепломагистрали проходят:

- ул. Парковая (прокладка тепловой сети – подземная канальная, изоляция трубопроводов пенополиуретановая);

- ул. Коммунистическая, от ул. Энергетиков до ул. Парковой (прокладка тепловой сети – подземная канальная, изоляция трубопроводов минераловатная);

- ул. 6-ой Пятилетки, от ул. Энергетиков до ул. Юбилейной (прокладка тепловой сети от ул. Энергетиков до ул. 8 Марта – подземная канальная, изоляция трубопроводов минераловатная; от ул. 8 Марта до ул. Юбилейной – надземная, изоляция трубопроводов пенополиуретановая);

- ул. Заводская, от ул. Парковая до ул. Горького (прокладка тепловой сети от ул. Парковой до ул. Юбилейной – подземная канальная, изоляция трубопроводов минераловатная; от ул. Галкинской до ул. Горького – надземная, изоляция трубопроводов минераловатная);

- ул. 8 Марта, от ул. 6-ой Пятилетки до территории очистных сооружений (прокладка тепловой сети – надземная; изоляция трубопроводов от ул. 6-ой Пятилетки до ул. Железнодорожной пенополиуретановая; от ул. Железнодорожной до территории очистных сооружений минераловатная);

- ул. Калинина, от территории ГРЭС до ул. Советская (прокладка тепловой сети – надземная, изоляция трубопроводов минераловатная);

- ул. Домостроителей, от ул. Комсомольская до ул. Советская (прокладка тепловой сети – надземная, изоляция трубопроводов минераловатная);

- ул. Юбилейная, от ул. Заводская до ул. 6-ой Пятилетки (прокладка тепловой сети – надземная, изоляция трубопроводов пенополиуретановая).

Участок тс от ТК-5 до NR-25 (по ул. Парковая от ул. Заводская до ул. 6-ой Пятилетки и далее по ул. 6-ой Пятилетки до ул. 8 Марта). Протяжённость участка в 2-х трубном исчислении 720 м, Д.у. 350-300 мм, прокладка подземная (непроходной канал), изоляция – минеральная вата.

Нормативные тепловые потери, приведённые к среднегодовым условиям для теплоизоляции, спроектированной до 1989 г., Qнср.г = 148925,6 ккал/ч.

Групповые тепловые пункты на сети отсутствуют. Техническое состояние сетей – удовлетворительное.

Участок тс от Главного корпуса (выходные задвижки тс) до задвижек №№ 3 и 4 (возле Южной проходной – на границе предприятия). Протяжённость участка в 2-х трубном исчислении 560 м, Д.у. 500 мм, прокладка надземная, изоляция – минеральная вата.

Для подающего трубопровода. Нормативные тепловые потери, приведённые к среднегодовым условиям для теплоизоляции, спроектированной с 1990 по 1997 гг., Qнср.г = 45769,8 ккал/ч.

Для обратного трубопровода. Нормативные тепловые потери, приведённые к среднегодовым условиям для теплоизоляции, спроектированной с 1990 по 1997 гг., Qнср.г = 42082,9 ккал/ч.

Участок тс от задвижек №№ 3 и 4 (возле Южной проходной – на границе предприятия) до ответвления на УВД (ул. Уральская, 6). Протяжённость участка в 2-х трубном исчислении 656 м, Д.у. 350 мм, прокладка надземная, изоляция – пенополиуретан (ППУ).

Для подающего трубопровода. Нормативные тепловые потери, приведённые к среднегодовым условиям для теплоизоляции, спроектированной с 1998 по 2003 гг., Qнср.г = 33472,9 ккал/ч.

Для обратного трубопровода. Нормативные тепловые потери, приведённые к среднегодовым условиям для теплоизоляции, спроектированной с 1998 по 2003 гг., Qнср.г = 25205,1 ккал/ч.

Участок тс от ответвления на УВД (ул. Уральская, 6) до ТК-5 (граница балансового разграничения тс). Протяжённость участка в 2-х трубном исчислении 308 м, Д.у. 350 мм, прокладка надземная, изоляция – минеральная вата.

Для подающего трубопровода. Нормативные тепловые потери, приведённые к среднегодовым условиям для теплоизоляции, спроектированной с 1990 по 1997 гг., Qнср.г = 22196,2 ккал/ч.

Для обратного трубопровода. Нормативные тепловые потери, приведённые к среднегодовым условиям для теплоизоляции, спроектированной с 1990 по 1997 гг., Qнср.г = 20189,4 ккал/ч.

Сведения о ремонте и замене.

- в 2010 году: замена трубопровода тс Ø 159 мм длинной 340 п.м. от ТК-1 до Главного корпуса.

- в 2011 году ремонт трубопровода тс Ø 159 мм длинной 200 п.м. линия УЭМ от Главного корпуса до главного корпуса блока № 5.

- в 2012 год ремонт трубопровода тс Ø 108 мм длинной 200 п.м. от ТК-1 до разгрузочного устройства, Ø 57 мм длинной 50 п.м. от разгрузочного устройства до здания весовой.

- в 2014 год капитальный ремонт теплосети от ТК-28 до ТК-30В ул. Первомайская Ø 159 мм длинной 280 п.м., Ø 57 мм длинной 74 п.м.;

- капитальный ремонт магистральной теплосети территория ДСК Ø 159 мм длинной 90 п.м.;

- ввод в жилой дом ул. 6 Пятилетка, 27 Ø 159 мм длинной 55 п.м.;

- ввод в жилой дом ул. Парковая, 7 Ø 89 мм длинной 40 п.м.;

- капитальный ремонт квартальной т. сети до управления ЦЭГТС Ø 76 мм длинной 104 п.м.

- 2015 год капитальный ремонт теплосети от ТК-7 до ТК-11 ул. Парковая Ø 377 мм длинной 190 п.м.;

- капитальный ремонт теплосети от ТК-28 до ТК-29 ул. 6 Пятилетка Ø 159 мм длинной 320 п.м, мм, Ø 133 длинной 240 п.м, Ø 108 длинной 290 п.м.

- 2016 капитальный ремонт главной магистрали теплосети от ТК-5б до ТК-7 ул. Парковая Ø 377 мм длинной 280 п.м.

- 2017 капитальный ремонт главной магистрали теплосети от ТК-11 до ТК-22 ул. Парковая Ø 377 мм длинной 220 п.м.;

- капитальный ремонт квартальной теплосети от КПП-2 до тяжелого парка Ø 76 мм длинной 370 п.м.

- 2018 капитальный ремонт главной магистрали теплосети от ТК-23 до ТК-24 ул. 6 Пятилетка Ø 377 мм длинной 200 п.м, Ø 219 мм длинной 50 п.м, Ø 159 мм длинной 90 п.м, Ø 108 мм длинной 308 п.м, Ø 57 мм длинной 90 п.м.;

- Реконструкция трубопровода теплосети от ПУТ до ТК-1 территории промплощадки Ø 273 мм длинной 450 п.м.

- 2019 капитальный ремонт квартальной теплосети от ТК-23 до ТК-28,34 ул. Парковая Ø 219 мм длинной 248 п.м, Ø 159 мм длинной 80 п.м, Ø 89 мм длинной 40 п.м.-

- Давление теплоносителя в коллекторах со станции:

Максимальное давление на выходе с коллекторов станции (при максимальном расходе теплоносителя) Рпр/Робр – 7,1/2,9 кг/см2.

Минимальное давление на выходе с коллекторов станции (при минимальном расходе теплоносителя - режим ГВС) Рпр/Робр – 3,4/1,7 кг/см2.

Генеральным планом поселка Яйва предусмотрено решение о переводе потребителей северной части поселка на децентрализованную систему теплоснабжения с установкой автономных источников тепла, работающих на газе. Соответственно, существующие теплосети, проходящие по ул. Калинина, ул. Заводская, ул. Домостроителей подлежат демонтажу.

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Материалы труб, арматуры, компенсаторов, опор и других элементов трубопроводов тепловых сетей, а также методы их изготовления, ремонта и контроля должны соответствовать Правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов горячей воды и СНиП.

Для трубопроводов тепловых сетей, кроме тепловых пунктов и сетей горячего водоснабжения, не допускается применять арматуру из серого чугуна в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 10 °С;

На спускных, продувочных и дренажных устройствах не допускается применение арматуры из серого чугуна.

На трубопроводах водяных тепловых сетей применяться арматура двустороннего прохода. На штуцерах для выпуска воздуха и воды, а также подачи воздуха при гидропневматической промывке допускается установка арматуры с односторонним проходом.

Запорная арматура в тепловых сетях установлена на всех трубопроводах выводов тепловых сетей от источника тепла независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов на трубопроводах водяных тепловых сетей диаметром 100 мм и более на расстоянии не более 1000 м друг от друга (секционирующие задвижки).

Ввиду того, что длина наибольшего участка тепловой сети не превышает тысячи метров, секционирующие задвижки не предусмотрены.

Регулирующей арматуры на тепловых сетях нет. Вся имеющаяся арматура - запорная и дренажная (спускная).

Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов.

Располагаясь под слоем грунта, тепловые камеры обеспечивают качественную работу теплотрасс. От исправности того участка труб, который располагается в тепловой камере, зависит эффективность работы всей системы в целом.

Существующие тепловые камеры тепловых сетей выполнены по различным проектам разных лет. В основном на теплосетях имеются камеры трёх типов:

- из сборных железобетонных элементов по типовым проектам

- из железобетонных блоков с перекрытиями из ж/б панелей с отверстиями для люков и монолитным ж/б полом

- с кирпичными стенами.

Основная масса камер выполнена из бетонных блоков типа ФС. Наиболее надежны камеры из сборных ж/б элементов, эти конструкции носят название тепловая железобетонная камера. Изделие представляет собою сборную конструкцию из трех элементов: двух стаканов и среднего сквозного кольца квадратной формы, верхний стакан устанавливается днищем вверх и имеет в нем отверстие для доступа в камеру обслуживающего персонала. Габаритные размеры, различны и определяются условиями применения, в первую очередь – диаметром основного трубопровода. Если железобетонная камера оборудуется под автострадой, то обязательна установка защитных железобетонных плит под и над камерой, верхняя плита имеет соосное отверстие с отверстием в верхнем стакане камеры. Камеры изготавливаются из тяжелого бетона. Регламентируемая отпускная прочность бетона в % отношении от марочной - зима/лето 70/90, марка бетона по морозоустойчивости не ниже F150, по водонепроницаемости не ниже W4.

Существующие тепловые камеры с блочными и кирпичными стенами выполнены по индивидуальным проектам.

Внутри камер сконцентрированы соединения труб в изоляции и специальные устройства для регулировки и наладки давления в них.

Павильонов для размещения регулирующей и отключающей арматуры на территории городского поселения нет.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Температурный график подающего трубопровода тепловой сети отопления - это зависимость температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть производителем тепла, от температуры наружного воздуха, и поддерживать его в трубопроводе подачи тепловой сети должен производитель тепла.

Температурный график теплоносителя в обратном трубопроводе - это зависимость температуры возвращаемой в тепловую сеть потребителем тепловой энергии, от температуры наружного воздуха, и поддерживать его должен потребитель. Т.е. температура теплоносителя – это функция аргументом, которой является температура наружного воздуха и обеспечение теплосъёма теплоиспользующими установками потребителей в соответствии с установленной проектной нагрузкой объекта теплопотребления.

В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении» температурный график системы теплоснабжения утверждается при утверждении схемы теплоснабжения.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 20 градусов, а также покрытие тепловой нагрузки для подогрева воды на нужды горячего водоснабжения с обеспечением температуры ГВС в местах водоразбора не ниже + 60 °С, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Для домовых систем отопления потребителей применяется График качественного регулирования температуры воды в системах отопления при различных расчетных и текущих температурах наружного воздуха при расчетных перепадах температура воды в системе отопления 95-70°С.

Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

Применяются следующие понятия:

- «авария» - повреждение трубопровода тепловой сети, если в период отопительного сезона это привело к перерыву теплоснабжения объектов жилсоцкультбыта на срок 36 ч и более;

- «инцидент» - отказ или повреждение оборудования и (или) трубопроводов тепловых сетей, отклонения от гидравлического и (или) теплового режимов, нарушение требований федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте;

Согласно данным полученным от заказчика за последние 5 лет отказов тепловых сетей не было.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет.

Классификация повреждений в системах теплоснабжения на аварии, отказы в работе даны в "Инструкции по расследованию и учету нарушений в работе энергетических предприятий и организаций системы Минжилкомхоза РСФСР" (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1986). Нормы времени на восстановление должны определяться с учетом требований данной инструкции и местных условий.

Предприятия объединенных котельных и тепловых сетей должны быть оснащены необходимыми машинами и механизмами для проведения восстановительных работ в соответствии с "Табелем оснащения машинами и механизмами эксплуатации котельных установок и тепловых сетей" (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1985).

Время, необходимое для восстановления тепловой сети, при разрыве трубопровода, полученное на основе обработки статистических данных при канальной прокладке, приведены ниже.

Диаметр, мм Среднее время восстановления, ч

100						12,5

125-300				17,5

350-500				17,5

600-700				19

800-900				27,2

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов.

Потребность в диагностике в российских тепловых сетях (ТС) обусловлена:

- некачественными нормами проектирования и эксплуатации;

- некачественным строительством.

Причины высокой повреждаемости по данным анализа за 20-летний период эксплуатации можно выделить следующие:

-существующая нормативная база проектирования и строительства не соответствует современным условиям эксплуатации подземных теплопроводов;

- низкие защитные свойства традиционных изоляционных материалов, усугубленные низким качеством проектирования и строительства;

- неэффективность существующих дренажных систем;

-ошибки проектировщиков и недостаточный (для сетей такого качества) объем работ по поддержанию надежности сетей.

О низком качестве изоляционных материалов говорит тот факт, что основными коррозионными факторами по степени убывания были и остаются: подтопление грунтовыми водами, капель или протечки сверху на теплопровод, заиленный канал. Ежегодный анализ повреждаемости показал, что срок службы трубопроводов в коррозионно-опасных условиях зависит только от толщины стенки трубы. Недостаточно проработанное проектирование привело к тому, что более половины повреждений от наружной коррозии падает на камеры, в которых отсутствие вентиляции приводит к 100% влажности и обильному выпадению конденсата на несоответствующие этим условиям изоляционные конструкции.

Основные методы диагностики состояния тепловых сетей:

- Опрессовка на прочность повышенным давлением. Обоснование метода и прочностные расчеты проводились ВТИ в 1975 г. Проводится ежегодно с незначительным изменением величины давления и времени его выдержки раздельно по подающей и обратной трубе. Метод применялся и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. В среднем стабильно показывает эффективность 93-94%. То есть 94% повреждений выявляется в ремонтный период и только 6% уходит на период отопления. С применением комплексной оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов, опрессовку стало возможным рассматривать, как метод диагностики и планирования ремонтов, перекладок ТС.

- Метод наземного тепловизионного обследования с помощью тепловизора. При доступной поверхности трассы, желательно с однородным покрытием, наличием точной исполнительной документации, с применением специального программного обеспечения, может очень хорошо показывать состояние обследуемого участка. По вышеназванным условиям применение возможно только на 10% старых прокладок. В некоторых случаях метод эффективен для поиска утечек.

- Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих ТС имеет ограниченную область использования.

- Тепловая аэросъемка в ИК-диапазоне. Метод очень эффективен для планирования ремонтов и выявления участков с повышенными тепловыми потерями. Съемку необходимо проводить весной и осенью, когда система отопления работает, но снега на земле нет. На обследование и получение результатов по всей территории уходит очень немного времени.

Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Необходимость проведения планового ремонта определяется фактическим состоянием сети, обеспечением надежного и экономичного теплоснабжения, необходимостью увеличения отпуска тепла, улучшения гидравлических режимов, снижением стоимости транспорта тепла и т.д.

Периодичность планового ремонта определяют конструктивные особенности сети, применяемые материалы, уровень эксплуатационно-технического обслуживания действующих сетей и другое.

Плановый ремонт сетей подразделяется на:

-текущий ремонт

-капитальный ремонт.

В течение отопительного сезона в сетях выявляются дефекты, подлежащие устранению при текущем ремонте.

Текущий ремонт сетей проводится ежегодно по графику после окончания отопительного сезона.

График ремонтных работ составляется, исходя из одновременного ремонта трубопроводов и ремонта головных задвижек, расходомерных устройств на выводах теплоисточников.

Для проведения текущего ремонта вся сеть может быть разбита на отдельные участки для возможности выполнения работ в сроки, согласованные с городскими жилищными организациями.

График текущего ремонта сети с учетом проведения ремонтных работ на теплоисточниках и согласовывается с теплоисточниками, предприятиями, обслуживающими теплопотребляющие установки потребителей и утверждается администрацией муниципального образования.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии.

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии производится в соответствии с Инструкцией, утвержденной Приказом Минэнерго N 325 от 30 декабря 2008 г.

Расчет реальных тепловых потерь в тепловых сетях от источника теплоснабжения производится в соответствии с приказом Госстроя РФ от 06.05.2000 № 105 "Об утверждении методики определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения".

Величина потерь по тепловым сетям по отчетам в большинстве систем теплоснабжения находятся на одном уровне 14,2%, что не соответствует действительности, т.к. рассматриваемые системы обладают различными техническими характеристиками и величиной полезного отпуска тепловой энергии.

Цель нормирования потерь тепловой энергии - снижение или поддержание потерь на технико-экономически обоснованном уровне. Расчёт и нормирование потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер. С выходом Федерального закона №190-ФЗ от 27.07.2010г., полномочия по утверждению нормативов потерь в тепловых сетях, расположенных в населенных пунктах с численностью менее 500 тыс. человек, переданы местным органам исполнительной власти.

К нормативным эксплуатационным технологическим затратам при передаче тепловой энергии относятся затраты и потери, обусловленные примененными техническими решениями и техническим состоянием теплопроводов и оборудования, обеспечивающими надежное теплоснабжение потребителей и безопасные условия эксплуатации системы транспорта тепловой энергии:

- затраты и потери теплоносителя в пределах установленных норм на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей;

- на технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;

- технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания;

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- потери теплоносителя через не плотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами.

- затраты электрической энергии на привод оборудования, обеспечивающего функционирование систем транспорта тепловой энергии и теплоносителей. (Приказ от 4 октября 2005г. N 265 «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения.

В рассматриваемый период, как филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», так и администрация городского поселения не получали предписаний от надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети.

При общем значительном износе большинства тепловых сетей эксплуатирующая организация: филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» не допускают нарушений требований нормативных документов в части безопасной эксплуатации.

Предписаний надзорных органов в части запрещения дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние три года не выдавалось.

Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям.

Для присоединения теплопотребляющих установок потребителей к водяным тепловым сетям используются две принципиально отличные схемы — зависимая и независимая. При зависимой схеме присоединения вода из тепловой сети поступает непосредственно в системы потребителей. При независимой схеме вода из сети поступает в теплообменный аппарат, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в системах.

Все существующие зоны теплоснабжения, построенные в пятидесятых - шестидесятых годах работают по зависимой схеме, что объясняется небольшими затратами при оборудовании абонентских вводов.

Регулирование теплопотребления отдельных потребителей производится в узлах вводов в процессе наладки гидравлического режима тепловой сети.

Для перспективных потребителей более рациональным будет присоединение по зависимой схеме, так как она более предпочтительна по условиям надежности, поскольку при независимых схемах присоединения гидравлический режим в местной системе не зависит от гидравлического режима в тепловой сети. Такая схема является наиболее удобной для регулирования. Основными регулирующими устройствами, применяемыми в таких схемах, являются электронные погодные регуляторы, и регулирующие клапаны.

Теплообменники, оборудованные надежной автоматикой, способны обеспечить эффективный нагрев горячей воды без завышения температуры теплоносителя, возвращаемого в тепловую сеть

Регулирование температуры отопление и ГВС производится у каждого потребителя в индивидуальном тепловом пункте.

Наличие коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенного из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии.

Все тепловыводы Яйвинской ГРЭС, обеспечивающие тепловой энергией р.п. Яйва, оборудованы коммерческими узлами учёта отпускаемой тепловой энергии, однако большинство потребителей не имеют ещё приборов учета тепла.

Процесс установки коммерческих узлов учёта тепла тормозится недостаточным финансированием.

В ходе реализации муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования" приборы учёта тепловой энергии установлены во всех общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта городского поселения.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи.

Диспетчеризация при эксплуатации тепловых сетей осуществляется круглосуточно, круглогодично филиалом «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро». Кроме того, обеспечена удалённая передача параметров теплоносителя в режиме реального времени с общедомовых приборов учёта посредством модемной связи.

Уровень автоматизации обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.

Центральных тепловых пунктов в составе систем теплоснабжения поселка нет. Имеющиеся насосные станции обслуживают только систему водоснабжения.

Наличие защиты тепловых сетей от повышенного давления.

В больших разветвленных системах теплоснабжения существует высокая вероятность возникновения аварийных, либо переходных гидравлических процессов, характеризуемых колебаниями, либо повышением давления сетевой воды, значения которых выходят за пределы допустимых значений прочностных характеристик оборудования и сетей. Подобные процессы возможны и в системах теплоснабжения невысокой мощности и протяженности и, кроме того, могут иметь характер гидравлического удара. Степень же надежности проектируемых и, в большей степени эксплуатируемых систем теплоснабжения, является одним из важнейших факторов при осуществлении договорных отношений между теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии.

Нарушения нормального гидравлического режима систем теплоснабжения имеют следующие технические причины:

- аварийные отключения сетевых и подпиточных насосов;

- закрытие (открытие) регуляторов, запорной, предохранительной и обратной арматуры на источниках теплоснабжения, в тепловых сетях и разрывы коррозионно-ослабленных трубопроводов в случае плановых переключений в тепловых схемах, при перепуске насосов, уменьшении или увеличении подпитки сети;

- разрывы магистральных сетевых трубопроводов.

- вскипание воды в котлах и оборудовании ТСО;

Эксплуатационный режим работы СТ определяется требованиями п. 4.11.1 и п. 4.12.38 ПТЭ, в которых оговорены пределы отклонения давления в рабочем режиме.

Применяются следующие устройства защиты:

- быстродействующие клапаны высокой плотности в закрытом положении;

- мембранные предохранительные устройства, для предотвращения крупных утечек теплоносителя возможно комбинированное комплектование устройства защиты: последовательно либо параллельно включенным с МПУ предохранительным клапаном или двумя МПУ–основным и дополнительным, срабатывающим при меньшем давлении и рассчитанным на сброс до 10 % сброса основного);

- демпфирующие устройства RS.8, RS.10 для защиты чувствительных элементов- манометров, регуляторов, датчиков, от воздействия гидроударов.

  - Зоны действия источников тепловой энергии.

Схема функционального зонирования п. Яйва предусматривается генеральным планом. Схема функционального зонирования приведена на следующем рисунке:

.

Планировочная структура поселка сформировалась исторически с учетом местных условий – на берегах рек, у главной железнодорожной магистрали - Пермь-Соликамск.

Основной жилой массив расположен на левом берегу реки Яйва, территория которого вытянута в широтном направлении на 2,3 км, в меридиональном на 5,3 км.

Условно территорию посёлка можно разделить на три обособленных планировочных района: Северный, Центральный и Южный. Границами Северного района служат: левый берег реки Яйва, восточная граница промышленной зоны (предприятий ООО «Лесопродукция», ЗАО «Севур», ООО «Ураллес») и транзитная магистраль областного значения, проходящая по ул. Галкинской. Границы центрального района – ул. Галкинская и железнодорожные пути станции Яйва. Южного района– железнодорожные пути станции и правый берег реки Вильвы.

Централизованную систему теплоснабжения существующей застройки центральной части поселка, работающей от источника теплоснабжения ― Яйвинская ГРЭС (Филиал «Яйвинская ГРЭС» в составе ПАО «Юнипро») проектом предлагается оставить, в качестве новых потребителей к централизованной системе предусматривается подключить только новую среднеэтажную застройку, предложенную проектом в центральной части поселка.

  - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

Присоединённая тепловая нагрузка на 01.01.2018 г. составила 42,5 Гкал/ч.

Присоединённая тепловая нагрузка потребителей: 30,01 Гкал/час.

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии составляют 12,49 Гкал/час.

Подробный реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам по группам потребителей тепловой энергии приведен в таблице.

Таблица1.5.1

Реестр отпуска и реализации тепловой энергии по заключенным договорам за 2018 г.

| № п/п | Потребитель (Абонент) | Точки присоединения |  |  |  |  |  |  | Плановое кол-во тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Адрес |  | Объект потребления тепла |  | Площадь объекта, м2 | Объем объекта, м3 | кол-во проживающих |  |
| Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 916,00 |
| Бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 6874,29 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  | 4675,79 |
| население |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 365,92 |
| 1 | Администрация ЯГП | Заводская |  | 43 | нежилое помещение | 54,3 | 1 960,0 |  | 118,06 |
| 2 | Администрация ЯГП | Заводская |  | 37 | нежилое помещение | 16,7 | 87,7 |  | 28 |
| 3 | Администрация ЯГП | Заводская |  | 32 | нежилое помещение | 104,7 | 264,9 |  | 37,6 |
| 4 | Администрация Александровского муниципального района | Заводская |  | 37 | нежилое помещение | 40,6 | 119,8 |  | 7,42 |
| 5 | ГБУВК "Березниковская СББЖ" | Заводская |  | 27а | нежилое помещение | 41,1 | 163,0 |  | 16,07 |
| 6 | ГККУ «1ОППС Пермского края» | Уральская |  | 12 | пожарное депо | 435,1 | 2267,4 |  | 20,91 |
| 7 | ГКУ "Центр занятости населения г. Александровска" | Юбилейная |  | 2 | нежилое помещение | 76,4 | 297,0 |  | 24,99 |
| 8 | Мировые судьи | Энергетиков |  | 3 | нежилое помещение | 138,85 | 624,0 |  | 38,32 |
| 9 | МБДОУ "Детский сад №19" | д/с 6 | Заводская | 30а | осн.здание | 400,5 | 2 523,0 |  | 764,52 |
| 10 |  |  |  |  | склад | 130 | 302,0 |  |  |
| 11 |  | д/с 7 | Коммунистическая | 12 | осн.здание | 543,5 | 3 499,0 |  |  |
| 12 |  |  |  |  | склад | 56,9 | 321,0 |  |  |
| 13 |  | д/с 18 | Коммунистическая | 15 | осн.здание | 746,2 | 3 333,0 |  |  |
| 14 |  |  |  |  | склад | 54,23 | 306,0 |  |  |
| 15 |  | д/с 19 | 6-я Пятилетка | 11 | осн.здание | 363,9 | 2 584,0 |  |  |
| 16 |  |  |  |  | склад | 56,7 | 92,0 |  |  |
| 17 | МБДОУ "Детский сад № 23" | д/с 23 | Юннатов | 8 |  | 694,3 | 4 749,0 |  | 660,4 |
| 18 |  | д/с 29 | 8-е Марта | 5 |  |  | 8 068,0 |  |  |
| 19 | МБОУ школа №3 | 6-я Пятилетка |  | 24 |  | 5259 | 21 489,0 |  | 976 |
| 20 | МБОУ школа №33 | 6-я Пятилетка |  | 23 | основное |  | 25 880,0 |  | 481,14 |
|  |  | 6-я Пятилетка |  | 23 | мастерские |  | 2 006,0 |  |  |
| 21 | МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа" | Заводская |  | 35а |  | 342 | 2 189,0 |  | 115,31 |
| 22 | МБУ "Александровская центральная гор.больница" | Заводская |  | 26а | гл.корпус |  | 13 383,0 |  | 1159,34 |
|  |  | Заводская |  | 26а | инфекция |  | 5 274,0 |  |  |
|  |  | Заводская |  | 26а | хирургия, родильное |  | 9 360,0 |  |  |
|  |  | Заводская |  | 26а | хоз.корпус |  | 2 898,0 |  |  |
| 23 | МСКОУ "ЯСОШИ" | Коммунистическая |  | 9 | осн | 658,8 | 7 708,0 |  | 390,68 |
| 24 | МКУ "Библиотечно-музейный центр" | библиотека | 6-я Пятилетка | 21 |  | 246,2 | 610,6 |  | 147,81 |
| 25 |  | музей | Заводская | 37а | осн.здание | 443,6 | 1 622,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | склад |  | 74,7 |  |  |
| 26 | МКУ "ДК Энергетик" ЯГП | Парковая |  | 11 |  |  | 18 610,0 |  | 458,89 |
| 27 | МКУ "Спорткомплекс "Зевс" | Заводская |  | 40 | спортпавильон | 230,12 | 1 049,4 |  | 953,58 |
| 28 |  | Заводская |  | 47 | бассейн | 701 | 4 741,0 |  |  |
| 29 |  | Заводская |  | 49 | стадион(тир) | 65,853 | 250,2 |  |  |
| 30 | МУП "Управдом" | Заводская |  | 37 |  | 133,7 | 712,3 |  | 486,2 |
|  |  | Заводская |  | 41 |  | 345,7 | 1 106,2 |  |  |
| 31 | Отделение МВД России по Александровскому району | Заводская |  | 21 |  |  | 2 398,0 |  | 166,26 |
| 32 | ФГКУ "УВО ВНГ России по Пермскому краю" | Заводская |  | 37 |  |  | 147,0 |  | 9,96 |
| 33 | УФПС Почта России | Парковая |  | 6 |  |  | 529,0 |  | 30,02 |
| 34 | ТСЖ "Весна" | Коммунистическая |  | 5 |  |  | 3 849,0 |  | 102,5 |
| 35 | ТСЖ "Яйва" | 6-я Пятилетка |  | 10а |  |  | 13 943,0 |  | 1203,58 |
| 36 | АО "Тандер" | 6-я Пятилетка |  | 15 |  | 238,7 | 680,3 |  | 148,5 |
| 37 | ОАО "МРСК Урала" | Заводская |  | 45а |  |  | 1 723,0 |  | 104,45 |
| 38 | ОАО РЖД Энергосбыт ГВС нет | ст.Яйва |  |  | вокзал |  | 2 209,0 |  | 242,76 |
| 39 |  | ст.Яйва |  |  | дежурные |  | 697,0 |  |  |
| 40 |  | ст.Яйва |  |  | табельная |  | 323,0 |  |  |
| 41 |  | ст.Яйва |  |  | табельная седьмого околодка |  | 3 133,3 |  |  |
| 42 | ООО "Вектор" | Парковая |  | 3 |  |  | 1 179,0 |  | 149,5 |
|  |  | Юбилейная |  | 3 |  |  | 1 384,0 |  |  |
| 43 | ООО "ЖДУ" | Березниковская |  | 5 | паровозное депо |  | 12 721,0 |  | 251,05 |
| 44 | ООО "Инчермет" | Заводская |  | 21 | нежилое помещение | 511,8 | 1 463,8 |  |  |
| 45 | ООО "Кедр" | Юбилейная |  | 2 | магазин |  | 595,0 |  | 55,64 |
| 46 | ООО "Лесотранспортная компания" (Юманков А.И.) | Березниковская |  | 12 |  | 656,3 | 2 816,0 |  | 142,57 |
| 47 | ООО "Минералэнерготранс" | Уральская |  | 23 | гараж |  | 19 054,0 |  | 395,24 |
| 48 |  | Уральская |  | 23 | здание КПП и гаражи |  | 4 940,0 |  |  |
| 49 |  | Уральская |  | 23 | закрытая стоянка с АБК |  | 482,0 |  |  |
| 50 | ООО "Мост" | 6-я Пятилетка |  | 21 |  |  | 2 898,0 |  | 231,15 |
| 51 | ООО "Пермское электромонтажное управление" | Парковая |  |  | блок 1, бокс № 1-4 | 117,1 | 1 261,8 |  | 84 |
| 52 | ООО "Провинция" | 6-я Пятилетка |  | 20 |  |  | 374,0 |  | 41,86 |
| 53 | ООО "Прометэй" | Ленина |  | 3 | магазин | 110,5 | 290,2 |  | 43,12 |
| 54 | ООО ПТФ "ГалСД" | Заводская |  | 26 |  |  | 199,0 |  | 48,2 |
| 55 | ООО "Рыбное хозяйство Яйвинское" | Тимирязева |  | 5 |  |  | 1 266,0 |  | 156,78 |
| 56 | ООО "СК "Партнер" | Заводская |  | 39 | нежилое помещение | 665,4 | 2 595,1 |  | 142,6 |
| 57 | ООО "Тисса" | Парковая |  | 2 | магазин | 45,6 | 114,0 |  | 41,3 |
| 58 | ООО "Управление Жилсервис" | Заводская |  | 43а | зд.центр.склада |  | 309,0 |  | 283,98 |
| 59 |  | Заводская |  | 43а | РММ |  | 1 143,0 |  |  |
| 60 |  |  |  |  | зд.КНС №3-очистные |  | 1 153,0 |  |  |
| 61 |  | Энергетиков |  | 49 | здание очистных "ЯЖКС" |  | 3 703,0 |  |  |
| 62 |  |  |  |  | очист.лабор. |  | 874,0 |  |  |
| 63 |  |  |  |  | очист.лабор. |  | 668,0 |  |  |
| 64 |  | Заводская |  | 37 | управление |  | 1 098,7 |  |  |
| 65 |  | Энергетиков |  | 57 | гараж тракторный |  | 7 126,0 |  |  |
| 66 |  | Энергетиков |  | 57 | гараж автомобильный |  | 5 866,0 |  |  |
| 67 |  | Парковая |  | 7а | Поселк.КНС №2 |  | 150,0 |  |  |
| 68 |  | 6-я Пятилетка |  | 13а | Поселк. КНС №3 |  | 60,0 |  |  |
| 69 |  | Заводская |  |  | Насосная II подъема |  | 432,0 |  |  |
| 70 | ООО "УРАЛЛЕС" | Заводская |  | 37 |  |  | 658,7 |  | 36,6 |
| 71 | ПАО "Пермэнергосбыт" | Заводская |  | 37 |  |  | 162,0 |  | 15,6 |
| 72 | ПАО "Росгосстрах" | Парковая |  | 5 |  |  | 156,0 |  | 10,97 |
| 73 | ПАО "Ростелеком" БЭТУС | Парковая |  | 6 |  |  | 2 263,2 |  | 101 |
| 74 |  | Галкинская |  | 2а |  |  | 713,3 |  |  |
| 75 | ПАО "Сбербанк" | 6-я Пятилетка |  | 20 |  |  | 353,0 |  | 30,94 |
| 76 | ИП Анисимова И.М. | Парковая |  | 4 |  |  | 181,0 |  | 10,9 |
| 77 | ИП Андриянова Т.М. | 6-я Пятилетка |  | 16 | Глобус |  | 92,0 |  | 11,34 |
| 78 | ИП Анкушина Л.Я. | Коммунистическая |  | 13 |  |  | 107,9 |  | 10,1 |
| 79 | ИП Бабкина Е.А. | Заводская |  | 36 | Зоомагазин |  | 150,0 |  | 9 |
| 80 | ИП Белобаржевская С.В. | Заводская |  | 39а |  |  | 101,0 |  | 4,5 |
| 81 | ИП Богомолова Т.И. | Галкинская |  | 4а | магазин |  | 35,2 |  | 1,7 |
| 82 | ИП Богомолова Т.И. | Заводская |  | 33а | торговый комплекс |  | 793,1 |  | 33,21 |
| 83 | ИП Богомолова Т.И. | Парковая, р-он ПЭСР |  |  | гаражный бокс | 198,2 | 793,0 |  | 29,22 |
| 84 | ИП Волошина Н.Л. | Коммунистическая |  | 11 | магазин |  | 278,0 |  | 20,51 |
| 85 | ИП Гаврисьо Т.Е. | Заводская |  | 34 |  |  | 609,0 |  | 6,59 |
| 86 | ИП Гаврисьо Т.Е. | Заводская |  | 34 |  |  |  |  | 8,46 |
| 87 | ИП Гаврисьо Т.Е. | Парковая |  | 8 |  |  | 281,0 |  | 8,63 |
| 88 | ИП Гаврисьо Т.Е. | Парковая |  | 9 |  | 78,4 | 118,2 |  | 19,29 |
| 89 | ИП Гусева И.А. | Коммунистическая |  | 13 | магазин "Марья искусница" | 30,2 | 78,5 |  | 2,61 |
| 90 | ИП Даниленко Л.В. | Заводская |  | 34 |  |  | 178,0 |  | 15,06 |
| 91 | ИП Денисов (ООО "Норман") | Парковая |  | 3а |  |  | 292,0 |  | 9,11 |
| 92 | ИП Захарова И.Е. | Энергетиков |  | 3 | магазин |  | 675,8 |  | 63,09 |
| 93 | ИП Захарова И.Е. | Парковая |  | 1 | Овощи. фрукты |  | 645,0 |  | 34,2 |
| 94 | ИП Захарова И.Е. | ул. Заводская |  | 53 | гараж | 48,3 | 282,0 |  | 15,6 |
| 95 | ИП Ильиных Р.Ш. | Коммунистическая |  | 4 |  |  | 889,0 |  | 72,2 |
| 96 |  | Заводская |  | 9 |  |  | 149,2 |  |  |
| 97 | ИП Капленко Т.В. | Парковая |  | 7 |  |  | 135,3 |  | 17,32 |
| 98 | ИП Келазев К.А. | 6 Пятилетки |  | 2 |  |  | 45,3 |  | 14,98 |
| 99 | ИП Ларькова В.М. | Парковая |  | 10 | магазин |  | 5 634,0 |  | 116,45 |
| 100 | ИП Леханов М.В. | Заводская |  | 37 |  |  | 59,1 |  | 3,58 |
| 101 | ИП Леханов М.В. | Березниковакая |  |  |  |  | 1 444,0 |  | 60,61 |
| 102 | ИП Лыткина Л.А. | Комсомольская |  | 12а |  | 97,9 | 264,3 |  | 11,77 |
| 103 | ИП Мошев В.И. | Заводская |  | 34 | Перекресток |  | 609,0 |  | 21,99 |
| 104 | ИП Мошев В.И. | Коммунистическая |  | 16 |  |  | 36,9 |  | 8,93 |
| 105 | ИП Мязин С.В. | Парковая, р-он ПЭСР |  |  | гаражный бокс | 198,2 | 795,0 |  | 32,21 |
| 106 | ИП Нечаева Л.Н. | Заводская |  | 41 |  |  | 256,6 |  | 67,41 |
| 107 | ИП Нечаева Л.Н. | Заводская |  | 28 |  |  | 110,0 |  | 8,44 |
| 108 | ИП Опарин Б.А. | Заводская |  | 37 | магазин |  | 269,0 |  | 12 |
| 109 | ИП Патерюхин А.Л. | Коммунистическая |  | 16 |  |  | 166,0 |  | 31,6 |
| 110 |  | Коммунистическая |  | 11 |  |  | 139,0 |  |  |
| 111 | ИП Путин Д.Н. | Галкинская |  | 2б | Гараж |  | 3 300,0 |  | 79,82 |
| 112 | ИП Смирнов Н.И. | Парковая |  | 4-2 | МТС |  | 98,0 |  | 9,08 |
| 113 | ИП Смирнов Н.И. | Энергетиков |  | 5 | магазин "Водолей" |  | 313,0 |  | 21,64 |
| 114 | ИП Смирнов Н.И. | Парковая |  | 5 | МТС |  | 30,0 |  | 28 |
| 115 | ИП Шмигель А.А. | 6 Пятилетки |  | 21 | Континент |  | 983,0 |  | 120,12 |
| 116 |  | 8-е Марта |  | 3 | Аэлита |  | 1 743,0 |  |  |
| 117 | ИП Шуленкова Е.В. | Юбилейная |  | 2 |  |  | 161,3 |  | 18,3 |
| 118 | ИП Якимова И.Е. | 6 Пятилетки |  | 6-11 |  | 47,9 | 144,0 |  | 10,47 |
| 119 | ЧП Южанинова Н.Н. | 6 Пятилетки |  | 27 | Универсальный |  | 689,1 |  | 33,31 |
| 120 | Бабина И.С - Нотариус | Заводская |  | 37 |  |  | 196,1 |  | 11,88 |
| 121 | Благотворительный фонд "Оазис Мира" | Юбилейная |  | 6 |  |  | 32,8 |  | 6,66 |
| 122 | Борисов Ивван Геннадьевич | Парковая |  | 4 |  |  | 28,6 |  | 18,1 |
| 123 | Ваньков Юрий Васильевич | 6 Пятилетки |  | 12 |  |  | 37,5 |  | 11,12 |
| 124 | Ваньков Юрий Васильевич | 6 Пятилетки |  | 7 |  |  | 43,0 |  | 12,79 |
| 125 | Гайнутдинов Радис Талгатович | Пушкина |  | 11 |  |  | 24,7 |  | 8,1 |
| 126 | Галеев Л.Х. | 6 Пятилетки |  | 27 |  |  | 1 090,0 |  | 20,7 |
| 127 | Даниленко С.Л. | Коммунистическая |  | 18 |  |  | 51,0 |  | 16,67 |
| 128 | Забелин Н.А. | Уральская |  | 4а | склад | 297,4 | 1 490,0 |  | 68,2 |
| 129 | Зуева Людмила Гавриловна | Коммунистическая |  | 4 |  |  | 654,0 |  | 39,92 |
| 130 | Лебедев Ю.Ф. | Пятилетки |  | 12 | магазин |  | 181,0 |  | 19,06 |
| 131 |  | Уральская |  | 5 | гараж |  | 127,8 |  |  |
| 132 |  | Уральская |  | 5 | гараж |  | 180,1 |  |  |
| 133 | Литвиненко Олеся Евгеньевна | Уральская |  |  | гаражный бокс 4, Блок №2 | 39 | 102,0 |  | 12 |
| 134 | Макаровский И.В, | Энергетиков |  | 6 | мини рынок | 391,2 | 1 525,7 |  | 39,73 |
| 135 | Мальцев В.В. | Заводская |  | 45 | к-тр "Восток" |  | 2 729,0 |  | 52,01 |
| 136 | Меньшикова В.П. | Парковая |  | 8 |  |  | 77,1 |  | 9,21 |
| 137 | Нечаева Л.Н. | Юбилейная |  | 2 |  |  | 110,0 |  | 8,44 |
| 138 | Родченко А.Н. | Парковая |  | 9 | Магазин "Ромашка" |  | 165,0 |  | 21,77 |
| 139 |  | Первомайская |  | 26 | гараж |  | 134,6 |  |  |
| 140 |  | Первомайская |  | 27 | баня |  | 63,4 |  |  |
| 141 | Старцев А.Н. | Парковая |  | 8 |  |  |  |  | 11,25 |
| 142 | Шмигель А.А. | Заводская |  | 53 |  |  | 478,7 |  | 32,25 |
| 143 | Инд.гаражи Алексеев Л.А. | район АТК-3 |  |  |  |  | 110,2 |  | 6,62 |
| 144 | инд.гаражи Анкушин Е.А. | Березниковская |  | 3 |  |  | 2 971,0 |  | 56,45 |
| 145 | Инд.гаражи ст.Аракчеев А.В. |  |  |  |  |  | 419,0 |  | 15,38 |
| 146 | Инд.гаражи Бурков Н.М. | Первомайская |  | 28 | гаражный блок, баня |  | 165,0 |  | 9 |
| 147 | Инд.гаражи ст.Вашурина С.А. | блок 2 |  | 1 |  |  | 60,0 |  | 3,64 |
| 148 | Инд.гаражи ст.Климуша М.Ф. | блок 2 |  |  |  |  | 299,0 |  | 24,83 |
| 149 | Инд. гараж Захаров А.А. | бокс |  |  |  |  | 87,5 |  | 4,89 |
| 150 | Инд.гаражи Мошев В.И. | Заводская |  |  |  |  | 192,0 |  | 16,69 |
| 151 |  | Первомайская |  | 8 |  |  | 71,1 |  |  |
| 152 | Инд.гаражи Остальцев С.Б. | бокс |  | 1,2 |  |  | 174,0 |  | 10,61 |
| 153 | Инд.гаражи Сундин А.Н | Уральская |  |  |  |  | 153,0 |  | 9,51 |
| 154 | население | Парковая |  | 1 | мкд | 12 777,5 |  | 133 | 732,24 |
| 155 | население | Парковая |  | 2 | мкд | 5 212,8 |  | 50 | 321,02 |
| 156 | население | Парковая |  | 3 | мкд | 12 739,3 |  | 141 | 791,55 |
| 157 | население | Парковая |  | 4 | мкд | 4 279,0 |  | 29 | 235,23 |
| 158 | население | Парковая |  | 5 | мкд | 12 938,8 |  | 114 | 824,99 |
| 159 | население | Парковая |  | 6а | мкд | 12 287,3 |  | 121 | 794,35 |
| 160 | население | Парковая |  | 7 | мкд | 13 591,0 |  | 145 | 1 261,11 |
| 161 | население | Парковая |  | 8 | мкд | 7 981,3 |  | 93 | 471,91 |
| 162 | население | Парковая |  | 9 | мкд | 24 624,9 |  | 219 | 1 598,94 |
| 163 | население | Парковая |  | 12 | мкд | 2 700,7 |  | 30 | 221,65 |
| 164 | население | Парковая |  | 16 | мкд | 2 554,3 |  | 28 | 211,92 |
| 165 | население | Парковая |  | 18 | мкд | 323,0 |  | 2 | 28,29 |
| 166 | население | 6я Пятилетка |  | 1 | мкд | 1440,855 |  | 20 | 139,18 |
| 167 | население | 6я Пятилетка |  | 2 | мкд | 2 759,6 |  | 20 | 205,58 |
| 168 | население | 6я Пятилетка |  | 3 | мкд | 2 765,9 |  | 29 | 219,45 |
| 169 | население | 6я Пятилетка |  | 4 | мкд | 1 453,5 |  | 29 | 134,83 |
| 170 | население | 6я Пятилетка |  | 5 | мкд | 1 446,1 |  | 21 | 138,53 |
| 171 | население | 6я Пятилетка |  | 6 | мкд | 2 741,9 |  | 30 | 206,99 |
| 172 | население | 6я Пятилетка |  | 7 | мкд | 2 687,5 |  | 23 | 205,77 |
| 173 | население | 6я Пятилетка |  | 8 | мкд | 1 391,2 |  | 15 | 144,19 |
| 174 | население | 6я Пятилетка |  | 9 | мкд | 2 733,0 |  | 25 | 217,74 |
| 175 | население | 6я Пятилетка |  | 10 | мкд | 2 870,3 |  | 19 | 229,28 |
| 176 | население | 6я Пятилетка |  | 12 | мкд | 2 747,0 |  | 22 | 190,65 |
| 177 | население | 6я Пятилетка |  | 13 | мкд | 2 802,3 |  | 27 | 217,74 |
| 178 | население | 6я Пятилетка |  | 14 | мкд | 5 057,5 |  | 59 | 572,15 |
| 179 | население | 6я Пятилетка |  | 15 | мкд | 8 166,0 |  | 59 | 403,86 |
| 180 | население | 6я Пятилетка |  | 16 | мкд | 14 229,6 |  | 195 | 1 180,25 |
| 181 | население | 6я Пятилетка |  | 20 | мкд | 17 443,6 |  | 199 | 983,50 |
| 182 | население | 6я Пятилетка |  | 21 | мкд |  |  | 78 | 420,62 |
| 183 | население | 6я Пятилетка |  | 21а | мкд | 9 461,2 |  | 104 | 520,25 |
| 184 | население | 6я Пятилетка |  | 27 | мкд | 14 434,6 |  | 172 | 1 139,99 |
| 185 | население | Заводская |  | 28 | мкд | 13 066,0 |  | 142 | 887,75 |
| 186 | население | Заводская |  | 30 | мкд | 13 049,8 |  | 151 | 1 019,02 |
| 187 | население | Заводская |  | 32 | мкд | 9 101,7 |  | 141 | 413,10 |
| 188 | население | Заводская |  | 34 | мкд | 10 152,9 |  | 94 | 527,25 |
| 189 | население | Заводская |  | 36 | мкд | 4 162,2 |  | 45 | 253,64 |
| 190 | население | Заводская |  | 38 | мкд | 5 177,3 |  | 46 | 368,17 |
| 191 | население | Заводская |  | 42 | мкд | 3 440,0 |  | 18 | 167,75 |
| 192 | население | Заводская |  | 44 | мкд | 5 867,0 |  | 50 | 390,37 |
| 193 | население | Заводская |  | 46 | мкд | 5 703,0 |  | 40 | 232,93 |
| 194 | население | Заводская |  | 48 | мкд | 2 541,0 |  | 19 | 174,44 |
| 195 | население | Заводская |  | 50 | мкд | 3 113,1 |  | 20 | 230,78 |
| 196 | население | Заводская |  | 52 | мкд |  |  | 15 | 100,71 |
| 197 | население | Заводская |  | 54 | мкд | 1 459,6 |  | 14 | 111,83 |
| 198 | население | Коммунистическая |  | 1 | мкд | 2 500,0 |  | 19 | 173,40 |
| 199 | население | Коммунистическая |  | 2 | мкд | 1 448,0 |  | 17 | 92,10 |
| 200 | население | Коммунистическая |  | 2а | мкд | 4 048,0 |  | 27 | 237,54 |
| 201 | население | Коммунистическая |  | 3 | мкд | 3 174,3 |  | 25 | 220,37 |
| 202 | население | Коммунистическая |  | 4 | мкд | 3 053,0 |  | 17 | 115,68 |
| 203 | население | Коммунистическая |  | 7 | мкд | 3 240,9 |  | 23 | 225,06 |
| 204 | население | Коммунистическая |  | 8 | мкд | 1 438,9 |  | 17 | 142,74 |
| 205 | население | Коммунистическая |  | 10 | мкд | 2 799,9 |  | 19 | 221,00 |
| 206 | население | Коммунистическая |  | 11 | мкд | 3 173,1 |  | 26 | 186,16 |
| 207 | население | Коммунистическая |  | 13 | мкд |  |  | 61 | 107,60 |
| 208 | население | Коммунистическая |  | 14 | мкд | 2 825,8 |  | 25 | 212,63 |
| 209 | население | Коммунистическая |  | 16 | мкд | 3 750,6 |  | 31 | 242,58 |
| 210 | население | Коммунистическая |  | 17 | мкд | 13 579,3 |  | 140 | 807,75 |
| 211 | население | Коммунистическая |  | 18 | мкд | 11 327,9 |  | 108 | 792,44 |
| 212 | население | Энергетиков |  | 1 | мкд | 2 712,3 |  | 22 | 216,15 |
| 213 | население | Энергетиков |  | 3 | мкд | 6 685,1 |  | 36 | 271,09 |
| 214 | население | Энергетиков |  | 5 | мкд | 5 597,9 |  | 44 | 396,50 |
| 215 | население | Энергетиков |  | 7 | мкд | 2 742,4 |  | 25 | 220,19 |
| 216 | население | Энергетиков |  | 11 | мкд | 2 820,5 |  | 26 | 220,90 |
| 217 | население | Энергетиков |  | 13 | мкд | 2 748,9 |  | 25 | 223,15 |
| 218 | население | Энергетиков |  | 15 | мкд | 3 049,7 |  | 23 | 219,76 |
| 219 | население | Энергетиков |  | 17 | мкд | 2 781,2 |  | 28 | 216,48 |
| 220 | население | Энергетиков |  | 19 | мкд | 3 673,4 |  | 38 | 304,97 |
| 221 | население | Энергетиков |  | 21 | мкд | 3 891,4 |  | 32 | 254,52 |
| 222 | население | Первомайская |  | 1 | мкд | 1 410,6 |  | 24 | 144,12 |
| 223 | население | Первомайская |  | 2 | мкд | 2 428,7 |  | 24 | 79,84 |
| 224 | население | Первомайская |  | 3 | мкд | 1 468,6 |  | 15 | 143,58 |
| 225 | население | Первомайская |  | 4 | мкд | 2 674,1 |  | 22 | 234,01 |
| 226 | население | Первомайская |  | 5 | мкд | 1 401,1 |  | 19 | 146,94 |
| 227 | население | Первомайская |  | 7 | мкд | 1 473,2 |  | 20 | 124,88 |
| 228 | население | Первомайская |  | 9 | мкд | 1 451,6 |  | 23 | 143,90 |
| 229 | население | Первомайская |  | 11 | мкд | 2 751,3 |  | 26 | 223,06 |
| 230 | население | Первомайская |  | 13 | мкд | 2 792,1 |  | 29 | 219,14 |
| 231 | население | Первомайская |  | 15 | мкд | 2 698,7 |  | 36 | 203,69 |
| 232 | население | Первомайская |  | 16 | мкд | 3 555,6 |  | 37 | 235,12 |
| 233 | население | Первомайская |  | 20а | мкд | 5 834,2 |  | 46 | 412,71 |
| 234 | население | Первомайская |  | 22 | мкд | 175,7 |  | 4 | 23,23 |
| 235 | население | 8 Марта |  | 1 | мкд | 1 477,7 |  | 190 | 1 241,54 |
| 236 | население | 8 Марта |  | 3 | мкд | 14 077,9 |  | 176 | 1 220,78 |
| 237 | население | Железнодорожная |  | 37 | мкд | 18 209,8 |  | 235 | 1 339,21 |
| 238 | население | Железнодорожная |  | 39 | мкд | 20 620,9 |  | 256 | 1 148,97 |
| 239 | население | Юбилейная |  | 1 | мкд | 19 586,4 |  | 224 | 1 567,16 |
| 240 | население | Юбилейная |  | 2 | мкд | 13 557,6 |  | 134 | 937,26 |
| 241 | население | Юбилейная |  | 3 | мкд | 14 744,5 |  | 187 | 951,67 |
| 242 | население | Юбилейная |  | 4 | мкд | 11 807,3 |  | 114 | 868,60 |
| 243 | население | Юбилейная |  | 6 | мкд | 9 352,0 |  | 104 | 626,69 |
| 244 | население | Юбилейная |  | 7 | мкд | 3 223,5 |  | 157 | 491,70 |
| 245 | население | Юннатов |  | 1 | мкд | 3 859,0 | 14 736,4 | 165 | 885,13 |
| 246 | население | Железнодорожная |  | 9 | частный сектор | 49,0 | 146,0 | 1 | 14,66 |
| 247 | население | Железнодорожная |  | 14 | частный сектор | 35,8 | 137,0 | 2 | 10,71 |
| 248 | население | Железнодорожная |  | 15 | частный сектор | 51,2 | 180,0 | 4 | 15,31 |
| 249 | население | Железнодорожная |  | 27 | частный сектор | 42,7 |  | 0 | 12,67 |
| 250 | население | Железнодорожная |  | 33 | частный сектор | 42,0 | 140,0 | 2 | 12,56 |
| 251 | население | Железнодорожная |  | 35 | частный сектор | 47,0 | 144,0 | 0 | 0,00 |
| 252 | население | Железнодорожная |  | 38 | частный сектор | 30,4 | 117,0 | 1 | 9,09 |
| 253 | население | Железнодорожная |  | 40 | частный сектор | 37,5 | 119,0 | 1 | 11,22 |
| 254 | население | Железнодорожная |  | 42 | мкд | 666,8 | 2 711,0 | 31 | 68,45 |
| 255 | население | Железнодорожная |  | 44 | мкд | 661,2 | 2 683,0 | 25 | 116,71 |
| 256 | население | 8 Марта |  | 22 | частный сектор | 30,0 | 112,0 | 1 | 8,97 |
| 257 | население | 8 Марта |  | 24 | частный сектор | 34,9 | 123,0 | 0 | 10,44 |
| 258 | население | 8 Марта |  | 26 | частный сектор | 42,9 | 147,0 | 0 | 12,83 |
| 259 | население | 8 Марта |  | 28 | частный сектор | 40,9 | 98,0 | 1 | 12,22 |
| 260 | население | пер. Первомайский |  | 1 | частный сектор | 44,6 | 183,0 | 2 | 13,34 |
| 261 | население | пер. Первомайский |  | 2 | частный сектор | 35,6 | 124,0 | 1 | 10,65 |
| 262 | население | пер. Первомайский |  | 4 | частный сектор | 41,7 | 143,0 | 0 | 12,47 |
| 263 | население | пер. Первомайский |  | 6 | частный сектор | 101,0 | 1 058,0 | 3 | 7,52 |
| 264 | население | пер. Первомайский |  | 10 | частный сектор | 84,2 | 223,0 | 2 | 19,65 |
| 265 | население | пер. Первомайский |  | 12 | частный сектор | 48,9 | 211,0 | 3 | 14,63 |
| 266 | население | пер.Парковый |  | 1 | частный сектор | 44,6 | 361,0 | 2 | 30,54 |
| 267 | население | пер.Парковый |  | 2 | частный сектор | 35,6 | 528,0 | 1 | 40,49 |
| 268 | население | пер.Парковый |  | 4 | частный сектор | 41,7 |  | 0 | 13,21 |
| 269 | население | пер.Парковый |  | 6 | частный сектор | 101,0 | 245,0 | 3 | 19,86 |
| 270 | население | пер.Парковый |  | 8 | частный сектор | 84,2 | 401,0 | 2 | 32,66 |
| 271 | население | пер.Парковый |  | 10 | частный сектор | 48,9 | 464,0 | 3 | 40,95 |
| 272 | население | Молодежный пер |  | 2 | частный сектор | 45,2 | 167,0 | 3 | 13,50 |
| 273 | население | Молодежный пер |  | 12 | частный сектор | 36,2 |  | 1 | 10,81 |
| 274 | население | Пушкина |  | 11 | частный сектор | 75,0 |  | 1 | 25,79 |
| 275 | население | Пушкина |  | 14 | частный сектор | 88,0 |  | 10 | 26,28 |
| 276 | население | Заводская |  | 2 | частный сектор | 170,8 | 530,0 | 9 | 0,00 |
| 277 | население | Заводская |  | 6 | частный сектор | 162,3 | 1 262,0 | 7 | 49,54 |
| 278 | население | Заводская |  | 23 | частный сектор | 68,0 | 344,0 | 2 | 27,11 |
| 279 | население | Заводская |  | 27 | частный сектор | 91,9 | 285,0 | 4 | 19,77 |
| 280 | население | Заводская |  | 27а | частный сектор | 66,2 | 227,0 | 9 | 16,37 |
| 281 | население | Заводская |  | 31 | частный сектор | 54,8 | 383,0 | 2 | 13,45 |
| 282 | население | Домостроительная |  | 3б | частный сектор | 39,4 | 1 530,4 | 5 | 11,77 |
| 283 | население | Домостроительная |  | 9 | частный сектор | 647,9 | 2 998,0 | 32 | 226,10 |
| 284 | население | Домостроительная |  | 11 | частный сектор | 680,5 | 2 901,0 | 35 | 237,48 |
| 285 | население | Домостроительная |  | 13 | частный сектор | 161,1 | 1 497,0 | 7 | 71,58 |
| 286 | население | Домостроительная |  | 15 | частный сектор | 278,5 | 1 556,0 | 10 | 0,00 |
| 287 | население | Комсомольская |  | 12 | частный сектор | 66,2 | 345,0 | 3 | 22,99 |
| 288 | население | Комсомольская |  | 15 | частный сектор | 281,0 | 1 389,0 | 16 | 97,55 |
| 289 | население | Калинина |  | 6а | частный сектор | 80,0 | 2 683,0 | 0 | 15,13 |
| 290 | население | Калинина |  | 7а | частный сектор | 98,7 |  | 3 | 17,86 |
| 291 | население | Калинина |  | 8 | частный сектор | 376,0 | 1 241,0 | 21 | 130,55 |
| 292 | население | Калинина |  | 20 | частный сектор | 170,3 | 1 571,0 | 10 | 0,00 |
| 293 | население | Калинина |  | 22 | частный сектор | 343,9 | 1 204,0 | 11 | 119,41 |
| 294 | население | Калинина |  | 24 | частный сектор | 408,9 | 1 682,0 | 20 | 141,97 |
| 295 | население | Жданова |  | 1 | частный сектор | 216,0 | 1 269,0 | 10 | 75,01 |
| 296 | население | Жданова |  | 2а | частный сектор | 322,9 | 1 059,0 | 13 | 112,11 |
| 297 | население | Галкинская |  | 5 | частный сектор | 56,3 | 204,0 | 1 | 16,68 |
| 298 | население | Галкинская |  | 7 | частный сектор | 77,3 | 267,0 | 2 | 22,90 |
| 299 | население | Галкинская |  | 8 | частный сектор | 36,8 | 238,0 | 0 | 10,90 |
| 300 | население | Максима Горького |  | 2 | частный сектор | 91,3 | 270,0 | 3 | 16,82 |
| 301 | население | Максима Горького |  | 8 | частный сектор | 101,5 | 343,0 | 4 | 7,62 |
| 302 | население | Максима Горького |  | 10 | частный сектор | 83,4 | 315,0 | 2 | 14,96 |
| 303 | население | Ленина |  | 1 | частный сектор | 92,6 | 311,0 | 6 | 17,26 |
| 304 | население | Ленина |  | 2а | частный сектор | 48,4 |  | 0 | 8,41 |
| 305 | население | Ленина |  | 4 | частный сектор | 126,1 | 456,0 | 7 | 37,67 |
| 306 | население | Ленина |  | 6 | частный сектор | 120,1 | 393,0 | 10 | 35,42 |
| 307 | население | Ленина |  | 9 | частный сектор | 90,4 | 304,0 | 8 | 26,66 |
| 308 | население | Заводская |  | 15 | частный сектор | 68,0 | 323,0 | 2 | 15,41 |

Описание случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного снабжения топливом; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд неустранимых недостатков, к которым можно отнести:

- серьезное снижение надежности теплоснабжения;

- эксплуатация источников теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);

- не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);

- повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;

-зависимость от снабжения энергоресурсами: дрова, уголь, газ, электрической энергией и водой;

-отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электроснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Серьёзная проблема для поквартирного отопления - это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.

Таким образом, установка поквартирного отопления возможна зачастую во вновь строящихся многоквартирных домах с предусмотренной проектом системой поквартирного отопления. Случаев рационального применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии в р.п. Яйва не выявлено.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.

| Объект | Годовой расход Топлива на выработку теплоэнергии, т.у.т/год | Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч | Годовая выработка тепла, Qгод, Гкал/год | Установленная теплопроизводительность, Qуст, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Яйвинская ГРЭС» | 16 433 | 42,5 | 102 911 | 48 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение.

Нормативы потребления тепловой энергии утверждаются уполномоченными органами субъекта федерации. Как правило, этим занимаются региональные энергетические комиссии. При установлении нормативов применяются: метод аналогов, экспертный метод, расчетный метод. Решение о применении одного из методов либо их сочетании принимается уполномоченными органами.

Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных, и жилых домах имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.

Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.

При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

В норматив отопления включается расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 квадратный метр площади жилых помещений, необходимый для обеспечения нормального температурного режима.

1.6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Описание балансов располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности составлены по фактическим данным подключения нагрузок по состоянию на 2018 год. Балансовые показатели тепловой мощности по состоянию на 2018 год приведены в таблице.

Баланс тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии

| Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | % | Максим. нагрузка, Гкал/ч | % | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | % | Резерв к установленной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Яйвинская ГРЭС» | 48 | 100 | 42,5 | 88,5 | 5,5 | 11,5 | 11,5 |
| Всего | 48 | 100 | 42,5 | 88,5 | 5,5 | 11,5 | 11,5 |

Вследствие того, что количество абонентов объекта теплоснабжения небольшое, наблюдается избыток тепловой энергии, составляющий 5,5 Гкал/час.

Тепловые сети двухтрубные, система централизованного теплоснабжения закрытая. Разбор теплоносителя потребителями на нужды горячего водоснабжения отсутствует. В системе возможна утечка сетевой воды в тепловых сетях, в системах теплопотребления, через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры и насосов. Потери компенсируются на источнике теплоснабжения подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. Для заполнения тепловой сети и подпитки используется вода из поверхностного источника – реки Яйва, прошедшая обработку (умягчение и деаэрацию) на оборудовании цеха химводоподготовки Яйвинской ГРЭС.

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности по источнику тепловой энергии

| Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | % | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | % | Резерв к установленной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Яйвинская ГРЭС» | 48 | 100 | 5,5 | 11,5 | 11,5 |
| Всего | 48 | 100 | 5,5 | 11,5 | 11,5 |

Описание результатов гидравлических режимов, обеспечивающих транспорт тепла от источников до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю.

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

1) определение диаметров трубопроводов;

2) определение падения давления-напора;

3) определение действующих напоров в различных точках сети;

4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы.

1. Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах.

2. Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления.

3. Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод.ст.) с учётом статического давления у конечных потребителей с учётом максимальной геодезической отметки.

4. Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод. ст.).

5. Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя.

6. Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения.

Дефицит тепловой мощности имеет двоякую природу - при отсутствии приборного учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным данным, которые значительно завышены. После установки узлов учёта тепловой энергии у потребителей расчётный дефицит снижается до реального нуля.

Второе обстоятельство, обуславливающее возникновение дефицита - подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике теплоснабжения.

Последствия имеющихся дефицитов тепловой мощности практически не ощущаются, поскольку среднее время стояния низких температур, при которых тепломеханическое оборудование работает на полную мощность всего около 40 часов за отопительный период.

В настоящее время установленная тепловая мощность в целом избыточна и ее резервы составляют – 5,5 Гкал/ч.

Описание резервов установленной тепловой мощности источника тепловой энергии.

При общем по рассматриваемому поселению избытке тепловой мощности источников теплоснабжения, возможностей для переключения части избыточной мощности в зоны с недостатком нет. «Дефицит» тепловой энергии можно ликвидировать с помощью мало затратных технологий регулирования отпуска тепла.

1.7. Балансы теплоносителя.

Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через не плотности и плановыми сбросами через воздушники, дренажи и исполнительные механизмы. Традиционно для снижения возможности накипеобразования из воды удаляют ионы кальция с помощью метода ионного обмена (Na-катионирования), или используют частичное удаление ионов кальция и бикарбонат-ионов путем применения Н-катионирования с "голодной" регенерацией.

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

| Объект | Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч | Расчётный объём теплоносителя, тыс. м3/год | Расчётный объём подпитки, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| «Яйвинская ГРЭС» | 42,5 | 7343,14 | 19,701 |

Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Подготовка воды для подпитки тепловых сетей состоит в удалении из неё веществ, образующих накипь на греющих поверхностях водогрейных котлов, а также осадков коллоидных и органических веществ, гидроокиси железа и т.д.

Норматив аварийной подпитки имеет в виду инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка называется аварийной подпиткой.

Значения утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| Объект | Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч | Расчётный объём теплоносителя, тыс. м3/год | Расчётный объём подпитки, тыс. м3/год | Расчётный объём подпитки в аварийном режиме, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Яйвинская ГРЭС» | 42,5 | 7343,14 | 19,701 | 60,12 |

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Описание видов и количества используемого основного топлива для источника тепловой энергии.

Яйвинская ГРЭС, источник централизованного теплоснабжения р.п. Яйва, в качестве топлива использует природный газ по ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения". Резервное топливо – попутный-нефтяной газ и каменный уголь.

Случаев аварийного отключения газопровода к источнику тепловой энергии за последние 15 лет не зафиксировано.

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

Яйвинская ГРЭС, основной источник централизованного теплоснабжения р.п Яйва использует в качестве топлива природный газ по ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения".

Фактически, после модернизации энергетических котлов ст. №№ 1-4, в них используется смесь топлив - природный газ, попутный-нефтяной газ и каменные угли. Основное топливо - природный газ. Попутный-нефтяной газ и каменный уголь – резервное топливо.

1.9. Надежность теплоснабжения

Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Надежность теплоснабжения – способность проектируемых и существующих источников теплоты (котельных), тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Системы теплоснабжения муниципального образования были запроектированы и построены в соответствии с действовавшими на период проектирования нормативно-техническими документами (НТД), в частности-СНиП 11-35-76, СНиП 11-Г.10-62, СНиП 11-36-73, СНиП 2.04-86, ВНТП-81 и т.п.

В соответствии с требованиями НТД того времени источники теплоснабжения проектировались и строились как теплоисточники второй категории по требованиям надежности, то есть существующий источник теплоснабжения не может гарантировать бесперебойную подачу тепловой энергии потребителям первой категории. При выходе из строя одного энергоблока теплоисточника, количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй категории, не нормировалось. Тепловые сети, согласно требованиям, СНиП 11-Г.10-62, введенным в действие с 01.01.1964, проектировались, как правило, с тупиковыми магистральными участками.

Системы теплоснабжения по требованиям надежности должны отвечать действовавшим на период проектирования нормам и правилам.

Учитывая, что с 01.09.2003 действуют более жесткие нормы по надежности, анализ существующих систем теплоснабжения проведен по требованиям СНиП 41-02-2003.

В качестве основных требований надежности систем теплоснабжения приняты следующие критерии:

1) вероятность безотказной работы (Р)-способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12 0С, в промышленных зданиях ниже плюс 80С, более числа раз, установленного нормативами. Математическое значение вероятности отказа не более 14 раз за 100 лет;

2) коэффициент готовности (качества) системы (Кг)-вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Расчетная температура воздуха в отапливаемых помещениях плюс 20-220С будет поддерживаться в течение всего отопительного периода;

3) живучесть системы (Ж)-способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 4 час) остановов.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты для:

-источника теплоты Рит=0,97;

-тепловых сетей Ртс=0,90;

-потребителя теплоты Рпт=0,99;

- СЦТ в целом Р сцт=0,90х0,97х0,99=0,86;

-коэффициент готовности системы теплоснабжения Кг=0,97.

Для обеспечения безотказности тепловых сетей следует определять:

-предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

-достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых;

существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказе;

-необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и трубопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или туннельную прокладку;

-очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе (Кг) принимается 0,86.

Для расчета показателей готовности следует определять (учитывать):

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при котором обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Показатель вероятности безотказной работы, существующей СЦТ (Кг) превышает 0,8, что свидетельствует о достаточной надежности снабжения потребителей теплом и горячей водой.

При отказе части элементов система частично работоспособна, при отказе всех элементов—полностью не работоспособна. Переход из одного состояния в другой обусловливается отказами или восстановлением элементов системы и описывается вектором состояний, который изменяется случайным образом. С каждым состоянием системы сопоставляют расчетный максимальный часовой расход теплоты через нее, дающий численную оценку степени выполнения задачи и являющийся характеристикой качества ее функционирования. Математическое ожидание этой характеристики есть показатель качества функционирования. Относительное значение его по сравнению с идеальной системой теплоснабжения служит показателем ее надежности.

Вероятностный показатель надежности Rcr(t) отражает степень выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного периода и дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом на данный момент. Вероятностный показатель надежности обусловливает структуру тепловой сети, среднее значение отключаемой мощности в аварийных ситуациях. С определением структуры тепловой сети определяется и величина структурного резерва.

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех иерархических уровней системы: источниками теплоты, магистральными тепловыми сетями, квартальными сетями, включая тепловые пункты.

В настоящее время не имеется общей методики оценки надежности систем теплоснабжения по всем или большинству показателей надежности. В связи с этим для оценки надежности используются такие показатели как интенсивность отказов (р) и относительный аварийный недоотпуск тепла (q), динамика изменения которых во времени может использоваться для суждения о прогрессе или деградации надежности системы коммунального теплоснабжения.

Показатели качества услуг теплоснабжения

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
| --- | --- | --- |
| I. Горячее водоснабжение |  |  |
| 1. Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года | Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 ч (суммарно) в течение одного месяца; 4 ч единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали–24 ч; для проведения 1 раза в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| 2. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60 0C – для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50 0C –для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 75 0C – для любых систем теплоснабжения | Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 0C; в дневное время (с6.00 до 23.00 час) не более чем на 3 0C | За каждые 3 0C снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 % за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40 0C оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду |
| 3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам | Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается | При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день Предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| 4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/ см2) до 0,45 МПа (4,5 кгс/см2) | Отклонение давления не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| II. Отопление |  |  |
| 5. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода | Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час. (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 0C до нормативной; не более 8 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 0C до 12 0C; не более 4 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 80C до 100C | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| 6. Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18 0C (в угловых комнатах +20 0C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92 0C) – 31 0C и ниже +20 (+22) 0C; в других помещениях – в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) не более 3 0C. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4 0C. | Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается | За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15% размера платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры |
| 7. Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см2); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1 МП (10 кгс/см2); с любыми отопительными приборами не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем | Отклонение давления более установленных значений не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |

Анализ аварийных отключений потребителей.

За последние 5 лет (2013-2018 гг.) на территории Яйвинского городского поселения произошло 1 аварийное отключение потребителей тепловой энергии Северной части посёлка в декабре 2013 года, повреждение трубопровода теплосети произошло по причине падения ж/б плиты при разборке здания.

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений.

При подготовке к отопительному периоду рекомендуется теплоснабжающим организациям с привлечением организаций-исполнителей коммунальных услуг выполнить расчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления.

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций (одновременно и теплосетевых компаний) должны быть определены в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

В р.п. Яйва функционирует теплоснабжающая организация – филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», обеспечивающая потребность посёлка в теплоснабжении и горячем водоснабжении.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности филиала Яйвинская ГРЭС приводится в следующей таблице.

Таблица1.10.1

Существующие финансовые показатели филиала «Яйвинская ГРЭС»

ПАО «Юнипро».

Производство тепловой энергии:

| № | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности (тыс. рублей): | 49 422,30 |
|  | производство тепловой энергии | 49 422,30 |
| 2 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), из них: | 57 374,20 |
| 2.1. | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | 0,0 |
| 2.2. | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель (тыс.руб.) | 49 358,98 |
|  | расходы на природный газ по нерегулируемой цене (тыс.руб.) | 26 012,77 |
|  | объем израсходованного природного газа (тыс.м3) | 6 425,06 |
|  | стоимость природного газа за ед.объема (руб./тыс.м3) | 4 048,64 |
|  | расходы на природный газ по нерегулируемой цене (тыс.руб.) | 23 037,62 |
|  | объем израсходованного природного газа (тыс.м3) | 6 149,12 |
|  | стоимость природного газа за ед.объема (руб./тыс.м3) | 3 746,49 |
|  | расходы на уголь (тыс.руб.) | 308,59 |
|  | объем израсходанного угля (тыс.тн) | 186,38 |
|  | стоимость угля за ед.объема (руб./тн) | 1 655,75 |
| 2.3. | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (тыс.руб.) | 162,68 |
| 2.4. | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе (тыс.руб.) | 0,0 |
| 2.5. | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе (тыс.руб.) | 39,78 |
| 2.6. | расходы на оплату труда основного производственного персонала (тыс.руб.) | 8 517,88 |
| 2.7. | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.) | 2 475,04 |
| 2.8. | расходы на амортизацию основных производственных средств (тыс.руб.) | 5 506,48 |
| 2.9. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности (тыс.руб.) | 0,00 |
| 2.10. | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств (тыс.руб.) | 3 069,96 |
| 2.11. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ (тыс.руб.) | -11 756,61 |
| 2.11.1 | Вспомогательные материалы | 839,10 |
| 2.11.2 | Работы и услуги производственного характера | 1 923,28 |
| 2.11.3 | Расходы на страхование | 419,01 |
| 2.11.4 | Водный налог (плата за воду) | 2 698,13 |
| 2.11.5 | Налог на имущество | 579,74 |
| 2.11.6 | Другие затраты, относимые на себестоимость | -25 105,21 |
| 2.11.7 | Другие затраты, относимые на прибыль | 6 889,34 |
| 3 | валовая прибыль от оказания услуг по передаче тепловой энергии (тыс. рублей) | -5 418,92 |
| 4 | чистая прибыль от оказания услуг по передаче тепловой энергии, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) | -7 951,90 |
| 4.1 | в т.ч. использовано прибыли на инвестиционную деятельность | 0,0 |
| 5 | изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | 5 822,51 |
| 6 | установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) | 48,00 |
| 7 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) | 30,01 |
| 8 | объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал/год) | 92,528 |
| 9 | объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал/год) | 0,0 |
| 10 | объем тепловой энергии (тыс. Гкал/год), отпускаемой потребителям, в том числе | 54,916 |
| 10.1. | в объемах, отпущенных по приборам учета (тыс. Гкал/год) | 30,9101 |
| 10.2. | по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс. Гкал/год) | 24,0059 |
| 13 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом (Ккал/ч.мес) | 2 004,51 |
| 14 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) | 33,292 |
| 15 | среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 14,2 |
| 16 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Г кал) | 177,60 |
| 17 | удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВтч/Гкал) | 0,04 |
| 18 | удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал) | 0,88 |

Передача тепловой энергии:

| № | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности (тыс. рублей): | 34 443,59 |
|  | передача тепловой энергии | 34 443,59 |
| 2 | себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), из них: | 60 503,79 |
| 2.1. | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | 0,00 |
| 2.2. | расходы на топливо | 0,00 |
| 2.3. | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощностьиспользуемую в технологическом процессе (тыс.руб.) | 0,94 |
| 2.4. | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе (тыс.руб.) | 0,00 |
| 2.5. | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе (тыс.руб.) | 0,00 |
| 2.6. | расходы на оплату труда основного производственного персонала (тыс.руб.) | 5 575,80 |
| 2.7. | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс.руб.) | 1 598,53 |
| 2.10. | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе (тыс.руб.) | 1 448,30 |
| 2.11. | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности (тыс.руб.) | 1 312,55 |
| 2.14. | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств (тыс.руб.) | 13 667,32 |
| 2.15. | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ (тыс.руб.) | 36 900,35 |
| 2.15.1 | Вспомогательные материалы | 111,47 |
| 2.15.2 | Работы и услуги производственного характера | 3 368,03 |
| 2.15.3 | Расходы на страхование | 214,28 |
| 2.15.4 | Водный налог (плата за воду) | 22,84 |
| 2.15.5 | Налог на имущество | 76,41 |
| 2.15.6 | Другие затраты, относимые на себестоимость | 33 107,32 |
| 2.15.7 | Другие затраты, относимые на прибыль | 0 |
| 3 | валовая прибыль от оказания услуг по передаче тепловой энергии (тыс. рублей) | -26 060,20 |
| 4 | чистая прибыль от оказания услуг по передаче тепловой энергии, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) | -26 060,20 |
| 4.1 | в т.ч. использовано прибыли на инвестиционную деятельность | 0,0 |
| 5 | изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | 8 707,81 |
| 6 | установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) | 48,00 |
| 7 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) | 30,01 |
| 8 | объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал/год) | 92,528 |
| 9 | объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал/год) | 0,0 |
| 10 | объем тепловой энергии (тыс. Гкал/год), отпускаемой потребителям, в том числе | 54,916 |
| 10.1. | в объемах, отпущенных по приборам учета (тыс. Гкал/год) | 30,9101 |
| 10.2. | по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс. Гкал/год) | 24,0059 |
| 11 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом (Ккал/ч.мес) | 2 004,51 |
|  | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс.Гкал) | 33,29 |
| 17 | среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 9,8 |
| 18 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Г кал) | 177,60 |
| 19 | удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВтч/Гкал) | 0,04 |
| 20 | удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал) | 0,88 |

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Тарифы на отпуск тепловой энергии устанавливаются в соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам Пермского края (Министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края). Долгосрочных договоров, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, не предусмотрено.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей филиала «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» с 2014 по 2022 гг. представлены в таблице.

Таблица1.11.1

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии

| Номер постановления | Вид тарифа | Год | Вода |
| --- | --- | --- | --- |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| Приложение 1 к постановлению РСТ Пермского края от 18.12.2013 № 312-т | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2014 | 740,28 |
|  |  | по 30.06.2014 |  |
|  |  | с 01.07.2014 | 771,42 |
|  |  | по 31.12.2014 |  |
| Приложение 1 к постановлению РСТ Пермского края от 20.12.2016 № 299-т |  | с 01.01.2015 | 771,42 |
|  |  | по 30.06.2015 |  |
|  |  | с 01.07.2015 | 844,37 |
|  |  | по 31.12.2015 |  |
|  |  | с 01.01.2016 | 844,37 |
|  |  | по 30.06.2016 |  |
|  |  | с 01.07.2016 | 872,29 |
|  |  | по 31.12.2016 |  |
|  |  | с 01.01.2017 | 872,29 |
|  |  | по 30.06.2017 |  |
|  |  | с 01.07.2017 | 889,56 |
|  |  | по 31.12.2017 |  |
| Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2019 № 309-т |  | с 01.01.2018 | 889,56 |
|  |  | по 30.06.2018 |  |
|  |  | с 01.07.2018 | 917,61 |
|  |  | по 31.12.2018 |  |
|  |  | с 01.01.2019 | 917,61 |
|  |  | по 30.06.2019 |  |
|  |  | с 01.07.2019 | 945,37 |
|  |  | по 31.12.2019 |  |
|  |  | с 01.01.2020 | 915,43 |
|  |  | по 30.06.2020 |  |
|  |  | с 01.07.2020 | 915,43 |
|  |  | по 31.12.2020 |  |
|  |  | с 01.01.2021 | 890,5 |
|  |  | по 30.06.2021 |  |
|  |  | с 01.07.2021 | 943 |
|  |  | по 31.12.2021 |  |
|  |  | с 01.01.2022 | 943 |
|  |  | по 30.06.2022 |  |
|  |  | с 01.07.2022 | 1 004,44 |
|  |  | по 31.12.2022 |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
| Приложение 1 к постановлению РСТ Пермского края от 18.12.2013 № 312-т | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2014 | 873,53 |
|  |  | по 30.06.2014 |  |
|  |  | с 01.07.2014 | 910,27 |
|  |  | по 31.12.2014 |  |
| Приложение 1 к постановлению РСТ Пермского края от 20.12.2016 № 299-т |  | с 01.01.2015 | 910,27 |
|  |  | по 30.06.2015 |  |
|  |  | с 01.07.2015 | 996,36 |
|  |  | по 31.12.2015 |  |
|  |  | с 01.01.2016 | 996,36 |
|  |  | по 30.06.2016 |  |
|  |  | с 01.07.2016 | 1 029,30 |
|  |  | по 31.12.2016 |  |
|  |  | с 01.01.2017 | 1 029,30 |
|  |  | по 30.06.2017 |  |
|  |  | с 01.07.2017 | 1 049,68 |
|  |  | по 31.12.2017 |  |
| Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2019 № 309-т |  | с 01.01.2018 | - |
|  |  | по 30.06.2018 |  |
|  |  | с 01.07.2018 | - |
|  |  | по 31.12.2018 |  |
|  |  | с 01.01.2019 | - |
|  |  | по 30.06.2019 |  |
|  |  | с 01.07.2019 | - |
|  |  | по 31.12.2019 |  |
|  |  | с 01.01.2020 | - |
|  |  | по 30.06.2020 |  |
|  |  | с 01.07.2020 | - |
|  |  | по 31.12.2020 |  |
|  |  | с 01.01.2021 | - |
|  |  | по 30.06.2021 |  |
|  |  | с 01.07.2021 | - |
|  |  | по 31.12.2021 |  |
|  |  | с 01.01.2022 | - |
|  |  | по 30.06.2022 |  |
|  |  | с 01.07.2022 | - |
|  |  | по 31.12.2022 |  |

Таблица1.11.2

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

| Номер постановления | Вид тарифа | Год | Вода |
| --- | --- | --- | --- |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| Приложение 2 к постановлению РСТ Пермского края от 18.12.2013 № 312-т | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2014 | 1 200,86 |
|  |  | по 30.06.2014 |  |
|  |  | с 01.07.2014 | 1 262,12 |
|  |  | по 31.12.2014 |  |
| Приложение 2 к постановлению РСТ Пермского края от 20.12.2016 № 299-т |  | с 01.01.2015 | 1 262,12 |
|  |  | по 30.06.2015 |  |
|  |  | с 01.07.2015 | 1 375,04 |
|  |  | по 31.12.2015 |  |
|  |  | с 01.01.2016 | 1 375,04 |
|  |  | по 30.06.2016 |  |
|  |  | с 01.07.2016 | 1 440,04 |
|  |  | по 31.12.2016 |  |
|  |  | с 01.01.2017 | 1 440,04 |
|  |  | по 30.06.2017 |  |
|  |  | с 01.07.2017 | 1 510,39 |
|  |  | по 31.12.2017 |  |
| Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2019 № 309-т |  | с 01.01.2018 | 1 510,39 |
|  |  | по 30.06.2018 |  |
|  |  | с 01.07.2018 | 1 555,63 |
|  |  | по 31.12.2018 |  |
|  |  | с 01.01.2019 | 1 555,63 |
|  |  | по 30.06.2019 |  |
|  |  | с 01.07.2019 | 1 586,80 |
|  |  | по 31.12.2019 |  |
|  |  | с 01.01.2020 | 1 586,80 |
|  |  | по 30.06.2020 |  |
|  |  | с 01.07.2020 | 1 634,44 |
|  |  | по 31.12.2020 |  |
|  |  | с 01.01.2021 | 1 519,17 |
|  |  | по 30.06.2021 |  |
|  |  | с 01.07.2021 | 1 571,67 |
|  |  | по 31.12.2021 |  |
|  |  | с 01.01.2022 | 1 571,67 |
|  |  | по 30.06.2022 |  |
|  |  | с 01.07.2022 | 1 682,61 |
|  |  | по 31.12.2022 |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
| Приложение 2 к постановлению РСТ Пермского края от 18.12.2013 № 312-т | одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2014 | 1 417,01 |
|  |  | по 30.06.2014 |  |
|  |  | с 01.07.2014 | 1 489,30 |
|  |  | по 31.12.2014 |  |
| Приложение 2 к постановлению РСТ Пермского края от 20.12.2016 № 299-т |  | с 01.01.2015 | 1 489,30 |
|  |  | по 30.06.2015 |  |
|  |  | с 01.07.2015 | 1 622,55 |
|  |  | по 31.12.2015 |  |
|  |  | с 01.01.2016 | 1 622,55 |
|  |  | по 30.06.2016 |  |
|  |  | с 01.07.2016 | 1 699,25 |
|  |  | по 31.12.2016 |  |
|  |  | с 01.01.2017 | 1 699,25 |
|  |  | по 30.06.2017 |  |
|  |  | с 01.07.2017 | 1 782,26 |
|  |  | по 31.12.2017 |  |
| Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 20.12.2019 № 309-т |  | с 01.01.2018 | 1 782,26 |
|  |  | по 30.06.2018 |  |
|  |  | с 01.07.2018 | 1 835,64 |
|  |  | по 31.12.2018 |  |
|  |  | с 01.01.2019 | 1 866,76 |
|  |  | по 30.06.2019 |  |
|  |  | с 01.07.2019 | 1 904,16 |
|  |  | по 31.12.2019 |  |
|  |  | с 01.01.2020 | 1 904,16 |
|  |  | по 30.06.2020 |  |
|  |  | с 01.07.2020 | 1 904,16 |
|  |  | по 31.12.2020 |  |
|  |  | с 01.01.2021 | 1 792,62 |
|  |  | по 30.06.2021 |  |
|  |  | с 01.07.2021 | 1 854,57 |
|  |  | по 31.12.2021 |  |
|  |  | с 01.01.2022 | 1 854,57 |
|  |  | по 30.06.2022 |  |
|  |  | с 01.07.2022 | 1 985,48 |
|  |  | по 31.12.2022 |  |

Описание структуры тарифов, установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах Яйвинской ГРЭС за 2018 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 26.04.2019) "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" включают следующие группы расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая энергия;

3) оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

4) сырье и материалы;

5) ремонт основных средств;

6) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

7) амортизация основных средств и нематериальных активов;

8) прочие расходы.

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения городского поселения.

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения).

Основных существующих технических и технологических проблем несколько:

Это большие значения показателей износа оборудования на источниках тепла (более 40 %), и большой срок эксплуатации (более 20 лет), износ оборудования тепловых сетей.

Основная масса трубопроводов тепловых сетей смонтирована из обычных стальных труб, положенных в бетонный канал. В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина коррозионного износа и высоких потерь в тепловых сетях. Срок службы магистральных сетей составляет 12 -15 лет. При износе теплосетей более 50% количество аварий лавинообразно возрастает. Утечки и неучтенные расходы воды в системах теплоснабжения составляют 2,5-3,0 % от всей подачи воды, а тепловые потери на подземных участках в 1,93 раза превышают нормативные. Увлажнение тепловой изоляции грунтовыми водами активизирует процессы коррозии, как электрохимической, так и чисто химической.

Наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей. Отсутствие производства наладочных работ на тепловых сетях является причиной перетопов у одних потребителей и непрогревов у других, при этом на источниках тепловой энергии наблюдается значительный перерасход топлива, до 30%. Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования системы «источник тепла – тепловая сеть – потребитель». От состояния и работы тепловой сети во многом зависит работа системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепла.

Массовое внедрение наладочных работ на тепловых сетях позволит снизить расход топлива на источниках тепла. Метод и способ производства наладочных работ описан в отраслевом стандарте 34-588-68 «Режимная наладка».

Нарушение гидравлического режима тепловой сети часто вызвано неквалифицированным вмешательством в работу тепловых вводов зданий. В результате наладочных работ оптимизируются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления.

Обеспечение расчетного расхода теплоносителя у потребителей позволяет снизить общее количество циркулирующей в системе теплоснабжения воды, что благоприятно сказывается на работе всей системы. Появляется возможность повысить температуру воды на выходе из котлов в соответствии с расчетным температурным графиком. Снижается гидравлическое сопротивление тепловой сети, при этом увеличивается располагаемый напор на выводе из источника тепла, что позволяет при необходимости без увеличения мощности теплоисточника присоединить к нему дополнительных потребителей. Эксплуатируется минимально необходимое количество насосов, уменьшаются утечки из теплосетей.

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения поселения – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий (в том числе и по причине большой задолженности потребителей за уже потреблённую тепловую энергию) не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.

Системы теплоснабжения переживают тяжелейший кризис. Это выработавшее свой ресурс оборудование на источниках тепла, участившиеся аварии на наружных тепловых сетях. Причина этого во многом кроется в экономическом и энергетическом кризисе. Инвестиции в обновление систем теплоснабжения методично в течение многих лет сокращались. Многих аварий можно было бы избежать, если бы системы теплоснабжения были вовремя отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется значительных средств. Затраты на восстановительные работы в десятки раз превышают затраты на наладку тепловых сетей.

Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования системы «источник тепла–тепловая сеть–потребитель». От состояния и работы тепловой сети во многом зависит работа системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепла.

В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной работы источников тепла и тепловых сетей. Перемычек, как правило, нет. Расстояние между источниками тепловой энергии в основном превышают радиусы эффективного теплоснабжения, что делает строительство перемычек экономически нецелесообразным. Узлы ввода теплопроводов в здания зачастую доступны для посторонних лиц, что приводит к неквалифицированному вмешательству в работу тепловой сети.

Система теплоснабжения представляет собой энергетический комплекс, состоящий из источника тепла с котельными агрегатами, насосным и прочим оборудованием, разводящих магистральных и внутриквартальных наружных тепловых сетей и внутренних систем теплопотребления зданий. Все это представляет собой единый организм. Если в каком-то из звеньев системы непорядок, то «болеет» вся система. Поэтому и «лечить», т. е. налаживать (регулировать) необходимо именно систему. В системе теплоснабжения расход теплоносителя и располагаемый напор тепловой сети, обеспечиваемый насосами на источнике тепла, есть взаимозависимые величины.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, волокнистые материалы и в этом главная причина коррозионного износа и высоких потерь в тепловых сетях. При износе теплосетей более 50 % количество аварий лавинообразно возрастает. Утечки и неучтенные расходы воды в системах теплоснабжения составляют 2,5-3,0 % от всей подачи воды, а тепловые потери на подземных участках в 1,93 раза превышают нормативные.

Приведение состояния тепловой изоляции трубопроводов до требования СНиП 2.04.14-88 и приказа Минэнерго № 325 позволит увеличить поставку тепла потребителям. Капитальный ремонт теплотрасс в непроходных каналах рекомендуется выполнять с заменой трубопроводов на предизолированные в заводских условиях.

Однако даже при существующем положении удается достигать хороших потребительских характеристик услуг в сфере снабжения тепловой энергией.

Еще одной проблемой является удаленность северной и южной части поселка от существующего поставщика тепловой энергии.

Данный проект предусматривает перевод удаленных потребителей на децентрализованную систему теплоснабжения с установкой автономных источников тепла, работающих на газе.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Сведений о предписаниях надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на надёжность и безопасность системы теплоснабжения, нет.

2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

|  | Значение Гкал/год |
| --- | --- |
| ВСЕГО | 54 916,0 |
| БЮДЖЕТ | 6 874,29 |
| Прочие | 4 518,17 |
| Владельцы гаражей | 157,62 |
| Население всего, в том числе: | 43 365,92 |
| ТСЖ | 2 106,75 |
| Население | 41 259,17 |

2.2. Прогноз численности населения (демографический прогноз), прогноз приростов жилого фонда.

По генеральному плану п. Яйва, совмещенному с проектом детальной планировки центральной части поселка, выполненным в 1983 году «Пермгражданпроект», численность населения к 2000 году должна была составить 13,3 тыс. чел.

В данном проекте принято решение определять прогнозируемую численность населения поселка на период до 2030 года в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на основании плотностей населения.

Первая очередь строительства

Для расчёта проектной численности населения в секционной жилой застройке на первую очередь строительства использовалась таблица №1 Приложения 4 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Зона различной степени градостроительной ценности территории принята - низкая. Число жителей для групп городов принято - до 20 тыс. чел. Следовательно, плотность населения территории равна 70 чел./га. Площадь проектной секционной жилой застройки на первую очередь строительства равна 2,16 га. Проектная численность населения р.п. Яйва секционной жилой застройки на первую очередь строительства равна 151 чел.

Для расчёта проектной численности населения в индивидуальной жилой застройке на первую очередь строительства использовалось приложение 5 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Площадь приквартирного участка усадебного дома принята - 1200 м2. Средний размер семьи принят по данным администрации - 2,7 чел. Плотность населения вычисляется методом интерполяции. При среднем размере семьи 2,5 чел. плотность населения равна 17 чел./га.

Площадь проектной индивидуальной жилой застройки на первую очередь строительства равна 44,38 га.

Проектная численность населения р.п. Яйва индивидуальной жилой застройки на первую очередь составит 815 чел.

Общая численность населения р.п. Яйва на первую очередь строительства = 11386 человека.

На расчетный срок

Для расчёта проектной численности населения в секционной жилой застройке на вторую очередь строительства использовалась таблица №1 приложения 4 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Зона различной степени градостроительной ценности территории принята - низкая. Число жителей для групп городов принято - до 20 тыс. чел. следовательно, плотность населения территории равна 70 чел./га. Площадь проектной секционной жилой застройки на вторую очередь строительства равна 1,83 га. Проектная численность населения р.п. Яйва секционной жилой застройки на вторую очередь строительства - 129 чел.

Для расчёта проектной численности населения в индивидуальной жилой застройке на вторую очередь строительства использовалось приложение 5 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Площадь приквартирного участка усадебного дома принята - 1200 м2. Средний размер семьи принят по данным администрации - 2,7 чел. Плотность населения вычисляется методом интерполяции. При среднем размере семьи 2,5 чел. плотность населения равна 17 чел./га.

Площадь проектной индивидуальной жилой застройки на вторую очередь строительства равна 6,12 га.

Проектная численность населения р.п. Яйва индивидуальной жилой застройки на вторую очередь 112 чел.

Общая численность населения р.п. Яйва на вторую очередь строительства составит: 11627 человек.

За расчётный срок строительства

Для расчёта проектной численности населения в индивидуальной жилой застройке за расчётный срок строительства использовалось приложение 5 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Площадь приквартирного участка усадебного дома принята - 1200 м2. Средний размер семьи принят по данным администрации - 2,7 чел. Плотность населения вычисляется методом интерполяции. При среднем размере семьи 2,5 чел. плотность населения равна 17 чел./га.

Площадь проектной индивидуальной жилой застройки за расчётный срок строительства равна 11,8 га.

Проектная численность населения р.п. Яйва индивидуальной жилой застройки за расчётный срок строительства составит 216 чел.

Общая численность населения р.п. Яйва за расчётный срок строительства составит: 11627 чел. + 216 чел. = 11843 человека.

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение.

Таблица2.3.1

Расчет приростов теплопотребления по р.п. Яйва

| Жилая группа | Характеристика зданий | население тыс. чел. | Жилой фонд, тыс. м2 | Суммарное теплопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МВт | Гкал/час |
| I |  |  |  |  |  |
| сущ. | индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (до 1985г.) | 0,528 | 7,92 | 3,08 | 2,65 |
| Всего по жилой группе |  | 0,528 | 7,92 | 3,08 | 2,65 |
| II |  |  |  |  |  |
| сущ. | индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (до 1985г.) | 0,944 | 14,16 | 5,51 | 4,75 |
| I очередь | индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (после 1985 г.) | 0,136 | 3,26 | 1,24 | 1,07 |
| Всего по жилой группе |  | 1,080 | 17,42 | 6,76 | 5,81 |
| III |  |  |  |  |  |
| сущ. | индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (до 1985г.) | 0,728 | 10,92 | 4,25 | 3,66 |
| I очередь | индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (после 1985 г.) | 0,135 | 3,24 | 1,24 | 1,07 |
| Расчетный срок | индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (после 1985 г.) | 0,080 | 1,92 | 0,73 | 0,63 |
| Всего по жилой группе |  | 0,943 | 16,08 | 6,22 | 5,36 |
| IV |  |  |  |  |  |
| сущ. | индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (до 1985г.) | 0,012 | 0,18 | 0,07 | 0,06 |
| I очередь | индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (после 1985 г.) | 0,154 | 3,70 | 1,41 | 1,21 |
| Всего по жилой группе |  | 0,166 | 3,88 | 1,48 | 1,27 |
| V |  |  |  |  |  |
| сущ. | средне этажная застройка 3-5 этажные жилые дома с централизованным теплоснабжением (до 1985г.) | 4,447 | 67,22 | 26,15 | 22,52 |
| Всего по жилой группе |  | 4,447 | 67,22 | 26,15 | 22,52 |
| VI |  |  |  |  |  |
| сущ. | Средне этажная застройка 3-5 этажные жилые дома с централизованным теплоснабжением (до 1985г.) | 0,538 | 8,07 | 0,49 | 0,42 |
|  | индивидуальные жилые дома с централизованным теплоснабжением (до 1985г.) | 1,840 | 27,60 | 1,66 | 1,43 |
| Всего по жилой группе |  | 2,378 | 27,60 | 2,14 | 1,85 |
| VII |  |  |  |  |  |
| I очередь | индивидуальные жилые дома с индивидуальными отопительными установками (после 1985 г.) | 0,183 | 4,40 | 0,17 | 0,15 |
|  | средне этажная застройка 3-5 этажные жилые дома с централизованным теплоснабжением (после 1985г.) | 0,151 | 3,62 | 0,14 | 0,12 |
| II очередь | индивидуальные жилые дома с индивидуальными отопительными установками (после 1985 г.) | 0,111 | 2,66 | 0,10 | 0,09 |
|  | средне этажная застройка 3-5 этажные жилые дома с централизованным теплоснабжением (после 1985г.) | 0,129 | 3,10 | 0,12 | 0,10 |
| Расчетный срок | индивидуальные жилые дома с индивидуальными отопительными установками (после 1985 г.) | 0,140 | 3,36 | 0,13 | 0,11 |
| Всего по жилой группе |  | 0,714 | 17,14 | 0,64 | 0,57 |
| VIII |  |  |  |  |  |
| сущ. | средне этажная застройка 3-5 этажные жилые дома с централизованным теплоснабжением (до 1985г.) | 0,049 | 0,74 | 0,04 | 0,03 |
|  | индивидуальные жилые дома с централизованным теплоснабжением (до 1985г.) | 0,121 | 1,82 | 0,11 | 0,09 |
| I очередь | индивидуальные жилые дома с индивидуальными отопительными установками (после 1985 г.) | 0,110 | 2,64 | 1,01 | 0,87 |
| Всего по жилой группе |  | 0,280 | 5,19 | 1,16 | 1,00 |
| IX |  |  |  |  |  |
| сущ. | индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (до 1985г.) | 0,228 | 3,42 | 1,33 | 1,15 |
| I очередь | индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (после 1985 г.) | 0,033 | 0,79 | 0,25 | 0,22 |
| Всего по жилой группе |  | 0,261 | 4,21 | 1,58 | 1,36 |
| X |  |  |  |  |  |
| сущ. | индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (до 1985г.) | 0,530 | 7,95 | 3,10 | 2,67 |
| I очередь | индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (после 1985 г.) | 0,052 | 1,25 | 0,48 | 0,41 |
| Всего по жилой группе |  | 0,582 | 9,20 | 3,57 | 3,08 |
| XI |  |  |  |  |  |
| сущ. | индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (до 1985г.) | 0,295 | 4,43 | 1,73 | 1,49 |
| I очередь | индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (после 1985 г.) | 0,027 | 0,65 | 0,25 | 0,22 |
| Всего по жилой группе |  | 0,322 | 5,08 | 1,97 | 1,71 |
| XII |  |  |  |  |  |
| сущ. | индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (до 1985г.) | 0,139 | 2,09 | 0,81 | 0,70 |
| Всего по жилой группе |  | 0,139 | 2,09 | 0,81 | 0,70 |
| Неучтенные расходы (20%): |  |  |  | 11,12 | 9,58 |
| ИТОГО: |  | 11,840 | 191,10 | 66,70 | 57,46 |

2.4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.

В генеральном плане определены основные параметры развития поселения: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-гражданского строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. Выполнено функциональное зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационных и других видов зон.

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не выявлено.

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Единственным источником тепловой энергии в р.п. Яйва, помимо индивидуальных источников, является Яйвинская ГРЭС.

Проектная, установленная и располагаемая тепловая мощность бойлерных установок при номинальной электрической нагрузке турбин составляет 48 Гкал/ч, по 12 Гкал/ч с одного энергоблока. Присоединённая тепловая нагрузка на 01.01.2019 г. составила 42,5 Гкал/ч.

Таким образом, резервные запасы тепловой мощности составляют 5,5 Гкал/ч.

Присоединённая тепловая нагрузка потребителей: 42,5 Гкал/час, в том числе: отопление и вентиляция 25,46 Гкал/ч, горячее водоснабжение 4,55 Гкал/ч, расходы на собственные нужды электростанции 12,49 Гкал/ч.

Строительство дополнительных источников тепловой энергии не планируется.

2.6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

Генеральным планом п. Яйва предусмотрено решение о переводе потребителей северной части поселка на децентрализованную систему теплоснабжения с установкой автономных источников тепла, работающих на газе. Соответственно, существующие теплосети, проходящие по ул. Калинина, ул. Заводская, ул. Домостроителей ликвидируются.

Для проектной застройки и существующего населения, пользующегося печным отоплением, предлагается теплоснабжение также от индивидуальных газовых отопительных установок.

В настоящий момент большая часть населения северной часть рабочего поселка Яйва уже использует индивидуальные источники тепловой энергии – газовые нагреватели и печи на твёрдом топливе.

Информация по индивидуальным источникам тепловой энергии отсутствует.

2.7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Границы существующих и планируемых производственных зон показаны на Генеральном плане р.п. Яйва.

Основные промышленные производства образуют производственные зоны, включающие промышленность, коммунально-складское хозяйство и инженерную инфраструктуру.

В перспективе сохранится сложившееся размещение производственных зон, возможным их развитием, как за счет внутренних территориальных резервов, так и освоения новых месторождений в границах округа. В целях интенсификации использования территории производственных зон, необходимо проведение работ по их инвентаризации и упорядочению.

В генеральном плане определены основные параметры развития поселения: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-гражданского строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. Выполнено функциональное зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационных и других видов зон.

Планировочные решения являются основой для разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление которых необходимо для успешного функционирования поселения.

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не выявлено.

Строительство потребителей, использующих тепловую энергию в технологических процессах, не предусмотрено.

Генеральным планом поселка Яйва и настоящей схемы теплоснабжения р.п. Яйва не предусмотрено новое строительство источников производства тепловой энергии.

Текущее потребление тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, представлено в таблице.

Таблица 2.7.1

Потребление тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

| Потребитель (Абонент) | Объект потребления тепла | Адрес | Площадь объекта, м2 | Плановое кол-во тепла, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО "РЖД" | Итого: |  |  | 242,76 |
|  | вокзал | станция Яйва |  |  |
|  | дежурные | станция Яйва |  |  |
|  | табельная | станция Яйва |  |  |
|  | табельная седьмого околодка | станция Яйва |  |  |
| ОАО «МРСК Урала», Березниковские электрические сети | Здание щита РУ-6 кВ с мастерским участком | п. Яйва | 1 723,00 | 104,45 |
| ОАО "Уралсвязьинформ" БЭТУС | Итого: |  |  | 101 |
|  | Здание БТУЭС | ул. Парковая,6 | 454,20 |  |
|  | Подвал | ул. Парковая,6 |  |  |
|  | Гараж | ул. Галкинская ,2а | 138,80 |  |
| ЗАО "Яйватранспорт" | Итого: |  |  | 251 |
|  | депо | ул. Березниковская,5 |  |  |
|  | мастерская | ул. Березниковская,5 |  |  |
|  | офис | ул. Тимирязева,5 |  |  |
| ОАО "Минералэнерготранс" | Итого: |  |  | 395,24 |
|  | Гараж | ул. Уральская,23 |  |  |
|  | Стоянка на 20 а\м | ул. Уральская,23 |  |  |
|  | Здание КПП | ул. Уральская,23 |  |  |
|  | Гараж легковых а\м | ул. Уральская,23 |  |  |
| ООО "Пермьэлектроуралмонтаж" | Гаражный бокс (4 шт.) | ул. Парковая (р-он ПЭСР) | 354,80 | 84 |
| ООО ПК «Кедр» | Итого: |  |  | 55,64 |
|  | Здание гаража | ул. Уральская |  |  |
|  | Помещение магазина | ул. Юбилейная, 2 | 185,90 |  |
| ООО "Рыбхозяйство Яйвинское" | Итого: |  |  | 156,78 |
|  | Инкубационный Цех | ул. Тимирязева | 291,40 |  |
|  | Бытовые помещения | ул. Тимирязева | 34,00 |  |
| ООО "Лесотранспортная компания" | Гараж – стоянка (8 мест) | ул. Березниковская, 12 | 656,30 | 142,57 |
| ИП Путин Д.Н. | Склад | ул. Галкинская, 2б |  | 79,82 |
| Всего |  |  |  | 1613,26 |

2.8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

Тарифы на отпуск тепловой энергии определяются в соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам (Министерством тарифного регулирования и энергетики) Пермского края, долгосрочных договоров в соответствии с которыми для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию, не предусмотрено.

2.9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.

Тарифы на отпуск тепловой энергии определяются в соответствии с Постановлением Региональной службы тарифов (Министерством тарифного регулирования и энергетики) Пермского края, долгосрочных договоров в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, не предусмотрено.

2.10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене.

Строительство новых промышленных объектов, использующих тепловую энергию в технологическом процессе, не предполагается. Так же не предполагается строительство новых социальных объектов, объектов культуры и т.д.

Тарифы на отпуск тепловой энергии определяются в соответствии с Постановлением Региональной службы тарифов (Министерством тарифного регулирования и энергетики) Пермского края, долгосрочных договоров в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, не предусмотрено.

3. Электронная модель системы теплоснабжения

В соответствии с Постановлением от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" при разработке схем теплоснабжения поселений, городов с численностью населения от 10 тысяч человек до 100 тысяч человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 18 и пункте 38 требований к схемам теплоснабжения, не является обязательным. Глава 3 в настоящей СХЕМЕ не рассматривается.

4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности составлены по фактическим данным подключения нагрузок по состоянию на 2019 год. Балансовые показатели тепловой мощности по состоянию на 2019 год приведены в таблице.

Баланс тепловой мощности и нагрузки источников тепловой энергии

| Котельные | Установленная мощность, Гкал/час | % | Максим. нагрузка, Гкал/ч | % | Резерв тепловой мощности, Гкал/час | % | Резерв к установленной мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Яйвинская ГРЭС» | 48 | 100 | 42,5 | 88,5 | 5,5 | 11,5 | 11,5 |
| Всего | 48 | 100 | 42,5 | 88,5 | 5,5 | 11,5 | 11,5 |

Вследствие того, что количество абонентов объекта теплоснабжения небольшое, наблюдается избыток тепловой энергии, составляющий 5,5 Гкал/час.

Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии.

Теплофикационные установки Яйвинской ГРЭС имеют два вывода на р.п. Яйва и соответственно два узла учёта тепловой энергии. Все остальные данные см. пункт выше.

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Источники теплоснабжения существующей системы расположены в зонах, где перспективой до 2028 года не предусмотрено строительство новых потребителей. Имеющийся избыток тепловой мощности невозможно использовать для перспективных потребителей.

5. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Максимальная производительность водоподготовительных установок для тепловых сетей рассчитывается из компенсации возможных потерь теплоносителя с утечками через не плотности и плановыми сбросами через воздушники, дренажи и исполнительные механизмы. Традиционно для снижения возможности накипеобразования из воды удаляют ионы кальция с помощью метода ионного обмена (Na-катионирования), или используют частичное удаление ионов кальция и бикарбонат-ионов путем применения Н-катионирования с "голодной" регенерацией.

Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.

| Объект | Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч | Расчётный объём теплоносителя, тыс. м3/год | Расчётный объём подпитки, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| «Яйвинская ГРЭС» | 42,5 | 7343,14 | 19,701 |

Описание утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Подготовка воды для подпитки тепловых сетей состоит в удалении из неё веществ, образующих накипь на греющих поверхностях водогрейных котлов, а также осадков коллоидных и органических веществ, гидроокиси железа и т.д.

Норматив аварийной подпитки имеет в виду инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка называется аварийной подпиткой.

Значения утвержденных балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| Объект | Подключённая нагрузка, Qmax, Гкал/ч | Расчётный объём теплоносителя, м3/год | Расчётный объём подпитки, м3/год | Расчётный объём подпитки в аварийном режиме, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Яйвинская ГРЭС» | 42,5 | 7343,14 | 19,701 | 60,13 |

Подготовка воды на станции для подпитки котлов (основной цикл) и подпитки тепловой сети производится на водоподготовительной установке химического цеха. Предварительная подготовка воды для подпитки теплосети (удаление воздуха, коагуляция, очистка от взвешенных веществ) происходит на оборудовании ВПУ основного цикла обессоливания. Для подготовки добавочной воды подпитки теплосети принята схема одноступенчатого умягчения воды на Na-катионитовах фильтрах. Умягчение воды производиться по схеме: коагуляция – Na-катионирование – деаэратор подпиточной воды, производительность Na-катионитовой установки 60 м3/час.

Qисх

исходная

вода

Qоб

обессоленная

вода

Ионитная

часть

Предочистка

воды

Qпред

осветлённая

вода

Qум

Na-катионированная

вода

Ионитная

часть

Исходная вода из реки Яйва, поступает в подогреватели сырой воды, где подогревается до 300 ± 10С. Далее вода поступает на воздухоотделители, а затем на предочистку. На предочистке устраняются взвешенные вещества до 5 мг/дм3 и органические коллоидные примеси до 50% от исходных.

Al2(SO4)3=2Al3++3SO42-; 2Al3++3H2O=Al(OH)3+3H+

После осветлителя, вода поступает в промежуточные баки осветлённой воды, откуда насосами осветлённой воды подаётся на механические фильтры где происходит фильтрация (удаление) взвешенных дисперсных частиц из воды.

Осветлённая вода с механических фильтров поступает на ионитную часть установки: Na-катионитовые фильтры. При Nа-катионировании обменным катионом является натрий (Na+). При фильтровании воды через слой Nа-катионита происходит обмен катионов Ca+2 и Mg+2 на катион Na+:

2NaR+Ca2+CaR2+2Na+; 2NaR+Mg2+MgR2+2Na+,

вследствие чего жесткость Na-катионированной воды снижается до 10-15 мкг-экв/дм3. Величина щелочности воды при этом не изменяется, также не изменяется и анионный состав воды: присутствующие в исходной воде анионы Cl-, SO4-2 и др. целиком переходят в умягченную воду. После Na-катионитовых фильтров умягченная вода поступает в два атмосферных деаэратора (Д-1,2 ата) установленных в котлотурбинном цехе. Из Д-1,2 ата вода через регуляторы подпитки самотёком поступает на всас насосов теплосети (НТС).

6. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

6.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

У централизованных систем теплоснабжения есть всего 5, но неоспоримых преимуществ:

- вывод взрывоопасного технологического оборудования из жилых домов;

-точечная концентрация вредных выбросов на источниках, где с ними можно эффективно бороться;

-возможность работы на разных видах топлива, включая местное, мусоре, а также возобновляемых энергоресурсах;

-возможность замещать простое сжигание топлива (при температуре 1500-2000 °С для подогрева воздуха до 20 °С) тепловыми отходами производственных циклов, в первую очередь теплового цикла производства электроэнергии на ТЭЦ;

-относительно гораздо более высокий электрический КПД крупных ТЭЦ и тепловой КПД крупных котельных работающих на твердом топливе.

Критерием отказа от централизации является удельная стоимость системы центрального теплоснабжения, которая в свою очередь зависит от плотности нагрузки. Централизованные системы теплоснабжения оправданы при удельной нагрузке от 30 Гкал/км2

Более правильно оценивать перспективность системы центрального теплоснабжения через удельную материальную характеристику.

В поселениях или отдельных районах городов с удельной характеристикой больше 100 централизация противопоказана - небольшие доходы от реализации тепла при значительных капитальных затратах делают системы центрального теплоснабжения неконкурентоспособными.

В рассматриваемом поселении практически все зоны централизованного теплоснабжения имеют удельную материальную характеристику более 100, что делает их убыточными.

Децентрализованные системы отопления оправданы в зонах за пределами радиуса эффективного теплоснабжения и в зонах с малой удельной нагрузкой отопления.

В зонах неплотной застройки локальные источники, такие как автономные источники теплоснабжения и крышные котельные-объективная необходимость и они составляют конкуренцию вариантам поквартирного отопления.

Отдельно надо сказать о крышных котельных. К основным проблемам относятся:

-отсутствие внятного собственника, т.к. котельная является коллективной собственностью жителей;

-не начисление амортизации и длительной срок сбора средств на необходимые крупные ремонты;

- отсутствие системы быстрой поставки запасных частей. Поквартирные системы отопления при всех их достоинствах имеют специфические проблемы:

Недопустимо использование поквартирного отопления только в отдельных квартирах многоквартирных жилых домов. Дымоход приходится делать на стену здания, при этом продукты сгорания могут попадать в вышерасположенные квартиры.

Допустимо применение котлов только с закрытой камерой сгорания и выделенным воздуховодом для забора воздуха с улицы.

Должна быть обеспечена возможность доступа в квартиру при длительном отсутствии жильцов. Недопустимо длительное отключение котлов самими жителями в зимний период.

Система поквартирного отопления не должна применяться в зданиях типовых серий. Работа любых котлов, установленных в квартирах будет периодической, т.е. в режиме включено-выключено. Это определяется тем, что мощность котла подбирается не по нагрузке отопления, а по пиковой нагрузке ГВС превышающей в несколько раз отопительную, а глубина регулирования мощности большинства котлов: от 40 до 100%.

Проблемы дымоудаления особенно обостряются в высотных зданиях, т.к. тяга не регулируется и меняется в больших пределах по высоте здания, а также при изменении погоды.

Необходимость значительной мощности квартирного котла для обеспечения максимального расхода горячей воды определяет то обстоятельство, что суммарная мощность квартирных котлов в 2-2,5 раза превышает мощность альтернативной домовой котельной.

Серьезной проблемой является свободный, неконтролируемый доступ к котлам детей и людей с поврежденной психикой. С другой стороны, доступ специалистов для обслуживания часто бывает затруднен.

Срок службы котлов 15-20 лет, но в наших условиях серьезные поломки происходят гораздо быстрее. Объем технического обслуживания обычно определяют сами жильцы, причем имеют право от него отказаться. Фактически поквартирное отопление здания - это жестко взаимозависимая по воде, дымоудалению и теплоперетокам система с распределенным сжиганием.

Индивидуальное теплоснабжение не имеет альтернативы в зонах индивидуальной малоэтажной застройки.

6.2. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных нагрузок.

Единственным источником тепловой энергии в р.п. Яйва, помимо индивидуальных источников, является Яйвинская ГРЭС.

Энергетические котлы филиала «Яйвинская ГРЭС» вырабатывают тепло для преобразования его в электрическую энергию, теплофикационные нужды обеспечиваются паром из нерегулируемых отборов паровых турбин. Отдельного электрооборудования для выработки тепла на теплофикацию нет.

Выработка тепла для нужд теплофикации производится от 4-х бойлерных установок (по одной установке на энергоблок). По пару бойлерные установки подключены каждая к своей паровой турбине, по воде все бойлерные установки подключены параллельно к общему коллектору сетевой воды. Бойлерные установки обеспечивают отопление и горячее водоснабжение присоединенных потребителей и хозяйственные/собственные нужды станции. В состав каждой бойлерной установки входит: 1 основной бойлер ПСВ-125-7-15 (на энергоблоке №1 ПСВ-315-3-23) и 1 пиковый бойлер ПСВ-315-14-23.

Средние значения износа агрегатов ПСВ составляют 44-48%.

На сегодняшний день запасы тепловой мощности ГРЭС составляют 5,5 Гкал/час, чего хватит на обеспечение теплом существующих абонентов и вновь строящихся объектов как жилой и административной, так и промышленной направленности в центральной части посёлка, при этом в северной часть посёлка планируется ликвидация централизованного теплоснабжения, что увеличит резерв тепловой мощности станции.

В расчетный период предполагаемая тепловая нагрузка по жилым районам и общественным зданиям составит 24,93 (таб.2.3.1.) Гкал/ч. Наблюдается резерв тепловой мощности ГРЭС на расчетный срок.

Резерв тепловой мощности на ГРЭС составит:

48-24,93-12,49=10,58 Гкал/ч.

Генеральным планом предусмотрен ремонт производственных, административных и бытовых помещений ГРЭС.

При модернизации 1 очереди энергоблоков ГРЭС планируется строительство водогрейной котельной мощностью 45-48 Гкал/ч для замещения тепловой мощности выводимых из эксплуатации при модернизации теплофикационных турбин.

6.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Когенерация представляет собой термодинамическое производство двух или более форм полезной энергии из единственного первичного источника энергии. Основной принцип когенерации - стремление максимальное использование первичной энергии топлива. Общий КПД энергетической станции в режиме когенерации составляет 80-95%.

Технология комбинированного производства электрической и тепловой энергии по сравнению с раздельным производством электроэнергии и тепла:

сокращает потребности народного хозяйства в топливе и снижает энергоемкость продукта, что имеет стратегическое значение.

снижает выбросы загрязняющих веществ от энергоисточников в атмосферу

График работы когенерационной установки в летнее время – пиковый, по графику потребления ГВС, в зимнее время она работает в базе нагрузки, пред включенной перед котлами. Вырабатываемая установкой тепловая энергия может использоваться для отопления и горячего водоснабжения. Когенерационная установка позволяет организовать независимый автономный источник энергии, что существенно снижает экономические и технические риски, связанные с аварийными ситуациями.

6.4. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного снабжения топливом; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

Генеральным планом р.п. Яйва предусмотрено решение о переводе потребителей северной части поселка на децентрализованную систему теплоснабжения с установкой автономных источников тепла, работающих на газе (согласно письму № 1195 от 15.10.2009г.). Соответственно, существующие теплосети, проходящие по ул. Калинина, ул. Заводская, ул. Домостроителей ликвидируются.

Для проектной застройки и существующего населения, пользующегося печным отоплением, предлагается теплоснабжение также от индивидуальных газовых отопительных установок. Для проектных зданий культурно-бытового обслуживания, в которых не допускаются перерывы в подаче теплоты (больницы, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей) необходимо предусмотреть резервирование, обеспечивающее 100%-ную подачу теплоты.

Следовательно, а также согласно данным по планируемой застройке, приведенных в разделе 1, значения перспективной тепловой нагрузки соответствует текущим значениям тепловой нагрузки. Таким образом, предложения по техническому перевооружению и реконструкции источников тепловой энергии учитывают только цели повышения эффективности работы систем теплоснабжения и обеспечения бесперебойной работы.

6.5. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки.

В перспективные балансы тепловой мощности включаются следующие статьи:

1) обоснование размера расхода тепловой энергии на собственные и производственные нужды источников тепловой энергии;

2) расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

3) расчет и обоснование расхода электрической энергии (мощности) на технологические цели при производстве и передаче тепловой энергии;

4) расчет и обоснование удельных расходов условного топлива на производство тепловой энергии.

В виду того, что ни в одной из зон теплоснабжения, как существующей, так и перспективной нет двух и более источников тепловой энергии, вопрос о распределении тепловой нагрузки между ними не стоит.

6.6. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 190-Ф3 «О теплоснабжении» (ст.14) подключение новых теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, должно производиться в пределах радиуса эффективного теплоснабжения от конкретного источника теплоснабжения. Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволяет определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития.

Оптимальный вариант должен определяться по общей цели развития- обеспечению наиболее экономичным способом качественного и надежного теплоснабжения с учетом экологических требований. В связи с вступлением в силу нового закона «О теплоснабжении» массовое строительство местных теплоисточников (крышных котельных) без подробного технико-экономического обоснования ограничено.

Определение эффективного радиуса теплоснабжения для каждой котельной выполнено по совокупным расходам в системе теплоснабжения на единицу тепловой мощности на основании расчетов технико-экономических характеристик системы теплоснабжения по нескольким вариантам возможных изменений радиуса теплоснабжения, характеристик тепловой сети и характера подключаемой тепловой нагрузки. Результаты вариантных проработок с детализацией статей расходов на выработку и передачу теплоэнергии, а также годовых эксплуатационных расходов, амортизационных отчислений и т.д. сводятся в таблицы. Результаты расчетов отображаются также в виде графиков сопоставления совокупных расходов и расчетных радиусов теплоснабжения.

В случаях, когда существующие котельные не планируется модернизировать или подключать к ним новых потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не производится, поскольку в нём нет необходимости.

Теплоснабжение перспективной застройки планируется осуществлять посредством установки индивидуальных газовых котлов потребителям напольного и настенного исполнения типа АОГВ.

7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

7.1. Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

На данном этапе проектирования не выявлена необходимость перераспределения тепловой нагрузки для транспортировки из зон с резервом тепла в зоны с их дефицитом.

7.2. Предложения и обоснование строительства тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Для обеспечения прироста тепловой нагрузки предусмотрено строительство проектируемых сетей в подземном исполнении, бесканальные двух- и четырёх-трубные из стальных труб по ГОСТу 10704-91 в заводской изоляции из пенополиуретана с защитной пленкой из полиэтилена.

7.3. Предложения и обоснование строительства тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В связи с особенностями местности и тем, что в р.п. Яйва имеется один источник тепловой энергии («Яйвинская ГРЭС»), возможность поставки тепловой энергии потребителям от различных источников не предусматривается.

7.4. Обоснование нового строительства тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Принятая в проекте схема теплоснабжения обеспечивает:

- нормативный уровень теплоэнергосбережения;

- нормативный уровень надежности, определяемой тремя критериями: вероятностью безотказной работы, коэффициентом готовности теплоснабжения и живучестью.

- требования экологии;

- безопасной эксплуатации.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы приняты для:

источника теплоты Рит=0,97;

тепловых сетей Ртс=0,9;

потребителя теплоты Рпт=0,99;

СЦТ в целом Рсцт=0,86.

Для потребителей первой категории следует предусматривать установку местных резервных источников теплоты (стационарные и передвижные).

Для резервирования теплоснабжения промышленных предприятий предусматриваются местные источники теплоты.

7.5. Обоснование реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

На данном этапе не предусматривается реконструкция тепловых сетей действующих котельных, связанная с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Сведения о ремонте и замене.

в 2010 году: замена трубопровода тс Ø 159 мм длинной 340 п.м. от ТК-1 до Главного корпуса.

в 2011 году ремонт трубопровода тс Ø 159 мм длинной 200 п.м. линия УЭМ от Главного корпуса до главного корпуса блока № 5.

в 2012 год ремонт трубопровода тс Ø 108 мм длинной 200 п.м. от ТК-1 до разгрузочного устройства, Ø 57 мм длинной 50 п.м. от разгрузочного устройства до здания весовой.

- в 2014 год капитальный ремонт теплосети от ТК-28 до ТК-30В ул. Первомайская Ø 159 мм длинной 280 п.м., Ø 57 мм длинной 74 п.м.;

- капитальный ремонт магистральной теплосети территория ДСК Ø 159 мм длинной 90 п.м.;

- ввод в жилой дом ул. 6 Пятилетка, 27 Ø 159 мм длинной 55 п.м.;

- ввод в жилой дом ул. Парковая, 7 Ø 89 мм длинной 40 п.м.;

- капитальный ремонт квартальной т. сети до управления ЦЭГТС Ø 76 мм длинной 104 п.м.

- 2015 год капитальный ремонт теплосети от ТК-7 до ТК-11 ул. Парковая Ø 377 мм длинной 190 п.м.;

- капитальный ремонт теплосети от ТК-28 до ТК-29 ул. 6 Пятилетка Ø 159 мм длинной 320 п.м, мм, Ø 133 длинной 240 п., Ø 108 длинной 290 п.м.

- 2016 капитальный ремонт главной магистрали теплосети от ТК-5б до ТК-7 ул. Парковая Ø 377 мм длинной 280 п.м.

- 2017 капитальный ремонт главной магистрали теплосети от ТК-11 до ТК-22 ул. Парковая Ø 377 мм длинной 220 п.м,

- капитальный ремонт квартальной теплосети от КПП-2 до тяжелого парка Ø 76 мм длинной 370 п.м.

- 2018 капитальный ремонт главной магистрали теплосети от ТК-23 до ТК-24 ул. 6 Пятилетка Ø 377 мм длинной 200 п.м, Ø 219 мм длинной 50 п.м, Ø 159 мм длинной 90 п.м, Ø 108 мм длинной 308 п.м, Ø 57 мм длинной 90 п.м,

- Реконструкция трубопровода теплосети от ПУТ до ТК-1 территории промплощадки Ø 273 мм длинной 450 п.м.

- 2019 капитальный ремонт квартальной теплосети от ТК-23 до ТК-28,34 ул. Парковая Ø 219 мм длинной 248 п.м, Ø 159 мм длинной 80 п.м, Ø 89 мм длинной 40 п.м.

7.6. Предложения и обоснование строительства и реконструкции насосных станций.

При проектировании новых и реконструкции действующих тепловых сетей, после выполнения гидравлического расчета, не выявлена необходимость строительства насосных станций.

7.7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Реконструкция и технологическая модернизация тепловых сетей повысит эффективность функционирования системы теплоснабжения. Для снижения уровня тепловых потерь через изоляцию предусмотрена реконструкция тепловых сетей на новые в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Реконструкцию сетей проводить согласно плановым графикам в рамках подготовки к отопительному сезону.

Таблица 7.7.1

План-график подготовки тепловых сетей Яйвинского городского поселения к отопительному сезону 2019-2020 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во |  | Сроки исполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Главная тепломагистраль от узла учета (ТК5) до ТК-25 | Останов теплосети |  |  |  | 15.07.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50мм, установка проглушек. | Шт. |  | 30 | 16.07.2019 – 19.07.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  |  | 24.07.2019г. 25.07.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  | 26-28.07.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 29.07.2019г. | ЦЭГТС |
| 1.2.1. | Квартальная теплосеть от ТК 5 до авто гаражей ул. Заводская 53 | Останов теплосети |  |  |  | 10.06.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм, установка проглушек | Шт |  | 16 | 10.06.2019г. 13.06.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Ремонт теплоизоляции (текущий.) | М³ |  | 1,5 | 10-12.06.2019 (подземная) | ЦЭГТС |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  |  | 13.06.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  | 14.06.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 14.06.2019г. | ЦЭГТС |
| 1.2.2. | Квартальная теплосеть от ТК 7 до ТК 9 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  |  | 20.05.2019. | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм. | Шт |  | 44 | 20.05.2019 – 22.05.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Ремонт теплоизоляции (текущий.) | М³ |  | 3,4 | 20-21.05.2019г. (подземная) | ЦЭГТС |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  |  | 22 -23.05.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  | 24.05.2019г | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 24.05.2019г | ЦЭГТС |
| 1.2.3. | Квартальная теплосеть от ТК 11 до ТК 14,15,16. | Останов теплосети |  |  |  | 27.05.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт |  | 22 | 27.05.2019– 29.05.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  |  | 29.05.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  | 31.05.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 31.05.2019г. | ЦЭГТС |
| 1.2.4. | Квартальная теплосеть от ТК 14 до ул. Заводская 50 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  |  | С 17.06.2019 С 27.05.2019 | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт |  | 4 | 17.06.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  |  | 19.06.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  | 21.06.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 21.06.2019г. 31.05.2019. г | ЦЭГТС |
| 1.2.5. | Квартальная теплосеть от ТК 15 до ул. Заводская 54 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  |  | 27.05.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | шт |  | 4 | 28.05.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  |  | 30.05.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  | 31.05.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 31.05.2019г. | ЦЭГТС |
| 1.2.6. | Квартальная теплосеть от ТК 16 до ул.6-я Пятилетка 7 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  |  | С 03.06.2019г. С 27.05.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт |  | 8 | 03.06.2019г– 05.06.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  |  | 05.06.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  | 07.06.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 07.06.2019г. 31.05.2019г. | ЦЭГТС |
| 1.2.7. | Квартальная теплосеть от ТК 16 до ул.6-я Пятилетка 3 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  |  | С 03.06.2019г. С 27.05.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт |  | 6 | 04.06.2019г– 05.06.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  |  | 05.06.2018г 06.06.2018г | ЦЭГТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  | 07.06.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 07.06.2019г. 31.05.2019г. | ЦЭГТС |
| 1.2.8. | Квартальная теплосеть от ТК 12 до ул. Заводская 42 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  |  | С 17.06.2019г. С 27.05.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт |  | 4 | 19.06.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  |  | 20.06.2019г | ЦЭГТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  | 21.06.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 21.06.2019г. 31.05.2019г. | ЦЭГТС |
| 1.2.9. | Квартальная теплосеть от ТК 13 до ул.6-я Пятилетка 15 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  |  | С 10.06.2019г. С 27.05.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт |  | 10 | 10.06.2019г.- 11.06.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Ремонт теплоизоляции (текущий.) | М³ |  | 1,8 | 10.06.2019г.- 11.06.2019г (надземная) | ЦЭГТС |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  |  | 11.06.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  | 13.06.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 13.06.2019г. 31.05.2019г. | ЦЭГТС |
| 1.2.10. | Квартальная теплосеть от ТК 23 до ТК 28,34. | Останов теплосети |  |  |  | 15.07.2019г | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт |  | 8 | С 15.07.2019г по 22.07.2019г | ЦЭГТС |
|  |  | Капитальный ремонт квартальной теплосети от ТК №23 до ТК №34,28 по ул. 6-я Пятилетка – ул. Парковая. |  |  | да | Замена труб с 15.07.2019г. по 25.07.2019г. | ООО «СтройХолдинг СПб» |
|  |  | Заполнение теплосети проведение гидравлических испытаний, устранение выявленных дефектов |  |  |  | С 26.07.2019г по 28.07.2019г | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 29.07.2019г | ЦЭГТС |
| 1.2.11. | Квартальная теплосеть от ТК 34 до ТК 36 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  |  | 15.07.2019г | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт |  | 10 | С 15.07.2019г по 22.07.2019г | ЦЭГТС |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  |  | 26.07.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  | 27.07.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 29.07.2019г. | ЦЭГТС |
| 1.2.12. | Квартальная теплосеть от ТК 28 до ТК 32 по ул. Первомайская с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  |  | 15.07.2019г | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт |  | 14 | С 15.07.2019г по 22.07.2019г | ЦЭГТС |
|  |  | Ремонт теплоизоляции (текущий) | М³ |  | __ | ___ | ЦЭГТС |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  |  | 25 - 26.07.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  | 27.07.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 29.07.2019г. | ЦЭГТС |
| 1.2.13. | Квартальная теплосеть от ТК 28 до ТК 32 по ул.6-я Пятилетка, ул. Энергетиков с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  |  | 15.07.2019г | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт |  | 18 | С 15.07.2019г по 22.07.2019г | ЦЭГТС |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  |  | 25 - 26.07.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  | 27.07.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 29.07.2019г. | ЦЭГТС |
| 1.2.14. | Квартальная теплосеть от ТК 32 до ул. Энергетиков 21 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  |  | 15.07.2019г | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт |  | 14 | С 15.07.2019г по 22.07.2019г | ЦЭГТС |
|  |  | Ремонт теплоизоляции (текущий.) | М³ |  | 2,1 | 15.07.2019г по 29.07.2019г (верховая) | ЦЭГТС |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  |  | 18.07.2019г | ЦЭГТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  | 29.07.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 29.07.2019г. | ЦЭГТС |
| 1.2.15. | Квартальная теплосеть от ТК 24 до мастерских школы №33 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  |  | 08.07.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт |  | 8 | 09.07.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  |  | 10.07.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  | 12.07.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 12.07.2019г. | ЦЭГТС |
| 1.2.16. | Квартальная теплосеть от ТК 25 до ул. Железнодорожная 39. | Останов теплосети |  |  |  | 24.06.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт |  | 31 | 24.06.2019г. 26.06.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Ремонт теплоизоляции (текущий.) | М³ |  | 1,7 | 24.06.2019г. 28.06.2019г | ЦЭГТС |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  |  | 26.06.2019г. - 27.06.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  | 28.06.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 28.06.2019г. | ЦЭГТС |
| 1.2.17. | Квартальная теплосеть от ТК 25 до ул. Галкинская 4 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  |  | 01.07.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт |  | 26 | С 01.07.2019г по 03.07.2019г | ЦЭГТС |
|  |  | Ремонт тепловой изоляции (текущий) | М³ |  | 3,2 | 15.08.2019 г по 22.08.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  |  | 04.07.2019г | ЦЭГТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  | 05.07.2019г | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 05.07.2019г | ЦЭГТС |
| 1.2.18. | Квартальная теплосеть от ТК 22а до ул. Парковая 6,8 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  |  | 08.07.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек |  |  | нет | ________ | ЦЭГТС |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  |  | 11.07.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  | 12.07.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 12.07.2019г. | ЦЭГТС |
| 1.2.19. | Квартальная теплосеть от ТК 22 до ул. Парковая 7 | Останов теплосети |  |  |  | 08.07.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек |  |  | нет | _____ | ЦЭГТС |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  |  | 11.07.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  | 12.07.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 12.07.2019г. | ЦЭГТС |
| 1.2.20. | Ввод отопления от ТК 11 до ул. Парковая 5 | Останов теплосети |  |  |  | 15.07.2019г | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт |  | 2 | 16.07.2019г | ЦЭГТС |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  |  | 18.07.2019г | ЦЭГТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  | 19.07.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 19.07.2019г. | ЦЭГТС |
| 1.3. | Магистральная теплосеть Северной части посёлка Яйва. | Останов теплосети |  |  |  | 15.05.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | Шт |  | 56 | 01.08.2019– 23.08.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Ремонт теплоизоляции (текущий) | М³ |  | 11,8 | 15.08.2019 по 10.09.2019г. | ЦЭГТС |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  |  | С 26.08.2019г по 28.08.2019г | ЦЭГТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  | 13.09.2019г | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 16.09.2019г | ЦЭГТС |
| 2.1. | Магистральная теплосеть от ТК-5 до ПУТ. | Останов теплосети |  |  |  | 15.07.2020г. | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | шт |  | нет | С 15.07.2020г по 22.07.2020г | ЦЭГТС |
|  |  | Реконструкция магистральной теплосети на участке длинной 70 п.м., Ø 377 мм, (замена труб и теплоизоляции на ППУ) |  |  | да | Замена труб с 15.07.2020г. по 25.07.2020г. | По результатам конкурсных торгов |
|  |  | Заполнение теплосети проведение гидравлических испытаний, устранение выявленных дефектов |  |  |  | С 26.07.2020г по 28.07.2020г | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 29.07.2020г | ЦЭГТС |
| 2.2. | Квартальная теплосеть от ТК-5 до ПЧ «Элком». | Останов теплосети |  |  |  | 15.07.2020г. | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | шт |  | 8 | С 15.07.2020г по 22.07.2020г | ЦЭГТС |
|  |  | Капитальный ремонт квартальной теплосети от ТК №5 до ПЧ «Элком»: Ø 108 мм, длинной 200 п.м., Ø 57 мм, длинной 60 п.м. |  |  | да | Замена труб с 15.07.2020г. по 25.07.2020г. | По результатам конкурсных торгов |
|  |  | Заполнение теплосети проведение гидравлических испытаний, устранение выявленных дефектов |  |  |  | С 26.07.2020г по 28.07.2020г | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 29.07.2020г | ЦЭГТС |
| 2.3. | Квартальная теплосеть от ТК-15 до коррекционной школы. | Останов теплосети |  |  |  | 15.07.2020г. | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | шт |  | 4 | С 15.07.2020г по 22.07.2020г | ЦЭГТС |
|  |  | Капитальный ремонт квартальной теплосети от ТК №15 до коррекционной школы: Ø 89 мм, длинной 120 п.м. |  |  | да | Замена труб с 15.07.2020г. по 25.07.2020г. | По результатам конкурсных торгов |
|  |  | Заполнение теплосети проведение гидравлических испытаний, устранение выявленных дефектов |  |  |  | С 26.07.2020г по 28.07.2020г | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 29.07.2020г | ЦЭГТС |
| 2.4. | Квартальная теплосеть от ТК 16 до ул. 6-я Пятилетка. | Останов теплосети |  |  |  | 15.07.2020г | ЦЭГТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт |  | 8 | С 15.07.2020г по 22.07.2020г | ЦЭГТС |
|  |  | Капитальный ремонт квартальной теплосети от ТК №16 до ул. 6-я Пятилетка: Ø 108 мм, длинной 100 п.м., Ø 89 мм, длинной 214 п.м., Ø 57 мм, длинной 350 п.м. |  |  | да | Замена труб с 15.07.2020г. по 25.07.2020г. | По результатам конкурсных торгов |
|  |  | Заполнение теплосети проведение гидравлических испытаний, устранение выявленных дефектов |  |  |  | С 26.07.2020г по 28.07.2020г | ЦЭГТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  |  | 29.07.2020г | ЦЭГТС |

7.8.Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного поселка время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для безканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Резервирование систем теплоснабжения и тепловых сетей в городском поселении не предусматривается.

В связи со значительным износом тепловых сетей предусматривается замена сетей теплоснабжения в количестве 1,524 км в однотрубном исполнении.

Таблица7.5.1

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

| Расположение объекта | Протяжённость участка в 2-х трубном исчислении, м | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Участок тс от Главного корпуса (выходные задвижки тс) до задвижек №№ 3 и 4 (возле Южной проходной – на границе предприятия). | 560 | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| Участок тс от задвижек №№ 3 и 4 (возле Южной проходной – на границе предприятия) до ответвления на УВД (ул. Уральская, 6) | 656 |  |
| Участок тс от ответвления на УВД (ул. Уральская, 6) до ТК-5 (граница балансового разграничения тс) | 308 |  |
| Участок тс от ул. Уральская до ТК-5. | 201* |  |

* - выполнение реконструкции в течении 4-х лет (2020 г. – 35 м; 2021 г. – 61 м; 2022 г. – 55 м; 2023 г. – 50 м)

- Перспективные топливные балансы.

Расчеты перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселка (для каждого источника тепловой энергии).

| Источник тепловой энергии | Установленная мощность, Гкал | Максимально-часовая тепловая нагрузка, Гкал/час | Годовой отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | Максимально- часовой расход топлива, т.у.т./ч | Годовой расход условного топлива, т.у.т. | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кгу.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 |  |  |  |  |  |  |
| «Яйвинская ГРЭС» | 48 | 27,46 | 92 528 | 4,877 | 16 433 | 177,6 |
| 2021 |  |  |  |  |  |  |
| «Яйвинская ГРЭС» | 48 | 20,1 | 82 426 | 3,612 | 14 771 | 179,2 |
| 2028 |  |  |  |  |  |  |
| «Яйвинская ГРЭС» | 48 | 20,1 | 82 426 | 3,612 | 14 771 | 179,2 |

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

Единственным источником тепловой энергии в п. Яйва, помимо индивидуальных источников, является Яйвинская ГРЭС.

Проектное топливо на Яйвинской ГРЭС - Кузнецкие каменные угли. Фактически (после модернизации котлов) используется смесь топлив природный газ, попутный-нефтяной газ и каменные угли. Основное топливо - природный газ. Попутный-нефтяной газ и каменный уголь – резервное топливо.

- Оценка надежности теплоснабжения.

Обоснование перспективных показателей надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии.

Повышение надежности тепловых сетей, наиболее дорогой и уязвимой части системы теплоснабжения, достигается правильным выбором ее схемы, резервированием и автоматическим управлением как эксплуатационными, так и аварийными гидравлическими и тепловыми режимами.

Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа системы. Под первым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо немедленно выключить из работы. Отказ системы—такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача теплоты хотя бы одному потребителю. У нерезервированных систем отказ любого ее элемента приводит к отказу всей системы, а у резервированных такое явление может и не произойти. Система теплоснабжения—сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом.

При отказе части элементов система частично работоспособна, при отказе всех элементов — полностью не работоспособна

Для оценки надежности систем теплоснабжения, используется вероятностный показатель надежности Rcr(t), который отражает степень выполнения системой задачи теплоснабжения в течение отопительного периода и дает интегральную оценку надежности тепловой сети в целом.

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет, математически величину показателей надежности вычислить затруднительно.

Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.

Допустимость лимитированного теплоснабжения при отказах элементов системы теплоснабжения обеспечиваются теплоаккумулирующей способностью зданий.

Ввиду отсутствия отказов системы теплоснабжения за последние пять лет и прекращений подачи тепловой энергии, перспективные показатели с учётом совершенствования систем теплоснабжения и повышением качества элементов, из которых она состоит вычислить сложно.

Обоснование перспективных показателей, определяемых приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Оценка надежности системы производится на основе использования отдельных показателей надежности. В частности, для оценки надежности системы теплоснабжения используются такие показатели, как интенсивность отказов и относительный аварийный недоотпуск теплоты.

Интенсивность отказов определяется по зависимости

Р= SМ отnот/SМп,

где Мот-материальная характеристика участков тепловой сети, выключенных из работы при отказе, м2;

nот-время вынужденного выключения участков сети, вызванное отказом и его устранением, ч;

SМп-произведение материальной характеристики тепловой сети данной системы теплоснабжения на плановую длительность ее работы за заданный период времени (обычно за год).

n

1

Материальной характеристикой тепловой сети, состоящей из "n" участков является величина М = ∑ di, представляющая сумму произведений диаметров трубопроводов на их длину в метрах (учитываются как подающие, так и обратные трубопроводы). Относительный аварийный недоотпуск теплоты может быть определен по формуле

q = SQав/SQ,

где SQав – аварийный недоотпуск теплоты за год;

SQ- расчетный отпуск теплоты всей системой теплоснабжения за год.

Эти показатели в определенной мере характеризуют надежность работы системы теплоснабжения. Учитывая, что за прошедшие пять лет нарушений теплоснабжения не было, перспективные показатели по указанной теме равны нулю.

Обоснование перспективных показателей, определяемых средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Наладка тепловых сетей является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования снабжения теплом потребителей. Отсутствие производства наладочных работ на тепловых сетях является причиной перетопов у одних потребителей и непрогрев у других. При этом на источникахтепловойэнергиинаблюдаетсязначительныйперерасходтоплива (до30 %). Эффективность наладочных работ на теплосетях всегда была и остаётся высокой.

Температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети должна обеспечивать достижение параметров качества установленных нормативными правовыми актами.

Допускается отклонение параметров качества тепловой энергии, теплоносителя, в пределах, установленных нормативными правовыми актами, в том числе по температуре теплоносителя в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 оС, в дневное время (с 6.00 до 23.00) не более чем на 3 оС.

В то же время отклонения параметров теплоносителя от температурного графика по причине нарушений в подаче тепловой энергии за последние пять лет не отмечено.

В теплоснабжающих организациях отсутствуют организованные базы данных по инцидентам в тепловых сетях. Поэтому настоящий подраздел отражает постановку задачи об анализе такого важного фактора, как надёжность систем теплоснабжения.

Под надежностью тепловых сетей понимается их способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25 – 30 лет) в работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, удельной пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и др.).

Для повышения надежности системы теплоснабжения по программе предусматривается замена всех аварийных участков тепловых сетей и просто сетей с большим износом.

Повреждения в тепловых сетях могут относится к инцидентам или отказам. Повреждения оборудования и трубопроводов, которые не приводили к перерыву теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок 36 часов и более, относятся к инцидентам. Как правило, анализ данных по частоте инцидентов проводится раздельно для инцидентов, произошедших во время эксплуатации и во время работ по испытанию трубопроводов, включающих в себя опрессовку и температурные испытания.

- Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

  - Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Подробный перечень примерных затрат необходимых для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей приведён в прилагаемых сметах.

Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

собственные средства;

заемные средства кредитных организаций;

федеральный бюджет

бюджет субъекта Российской Федерации

бюджет муниципального района

компенсация из бюджета муниципального района;

средства внебюджетных фондов;

  - Расчеты инвестиций

Устаревшее основное оборудование и изношенные тепловые сети должны быть модернизированы до 2028 года, что надёжно обеспечит тепловой энергией существующие объекты промышленности, существующие здания и сооружения, а также планируемые новые объекты теплопотребления, предусмотренные генеральным планом. Коэффициент надежности теплоснабжения, при условии разработки и реализации инвестиционных программ по модернизации тепловых сетей, на рассматриваемую перспективу, увеличится.

Капитальными затратами являются средства, необходимые для осуществления проекта.

Оценка капитальных вложений происходит по специальному документу - смете. Смета включает в себя затраты на строительные работы, оборудование, монтажные работы и пр. Исходными данными для составления сметы служат:

Данные проекта по составу оборудования, объему строительных и монтажных работ;

Прейскуранты на оборудование и материалы;

Нормы и расценки на строительные и монтажные работы;

Калькуляция капитальных затрат на реконструкцию котельных, тепловых сетей составлена по результатам предварительного расчета.

Калькуляция инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, вариант 1.

| Наименование источников | Стоимость, тыс. руб. | План реализации инвестиционной программы по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2020 | 2028 |
| Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | 150 | - | 150 | - | - |
| Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. | 100 | - | 100 | - | - |
| Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | 550 | - | 550 | - | - |
| Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | 1500 | - | 1500 | - | - |
| Установка приборов учета тепловой энергии непосредственно на вводах в дома и объекты соцкультбыта. | 9000 | - | 9000 | - | - |
| Установка регулирующих устройств- сужающие устройства, балансировочные клапаны, дисковые поворотные затворы | 780 | - | 230 | 410 | 140 |
| Установка дросселирующих шайб и балансировочных устройств | 1400 | 1400 | - | - | - |
| Установка штуцеров под манометры | 710 | 710 | - | - | - |
| Установка гильз под термометры | 720 | 720 | - | - | - |
| Установка запорной и регулирующей арматуры | 410 | 410 | - | - | - |
| Реконструкция тепловых сетей | 3980 | - | 3980 | - | - |
| Демонтаж тепловых сетей | 1500 | - | 1500 | - | - |
| Замена запорной арматуры на тепловых камерах | 1200 | - | 1200 | - | - |
| Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 22240 | 3240 | 18450 | 410 | 140 |
| -бюджетное финансирование | 22240 | 3240 | 18450 | 410 | 140 |
| Инвестиционные затраты по прочим расходам |  |  |  |  |  |
| Произвести гидравлический расчет тепловой сети | 900 | 900 | - | - | - |
| Проведение энергоаудита объектов теплоснабжения предприятия | 300 | - | 150 | 150 | - |
| Разработка проектов санитарно-защитной зоны действующих источников, получение экспертного заключения ФГУЗ по территориальному месту расположения объекта, санитарно-эпидемиологического заключение по проектам | 210 | - | 210 | - | - |
| Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 1410 | 900 | 360 | 150 | 0 |
| -бюджетное финансирование | 1410 | 900 | 360 | 150 | 0 |
| ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 23650 | 4140 | 18810 | 560 | 140 |
| -бюджетное финансирование | 23650 | 4140 | 18810 | 560 | 140 |

Таблица 10.1.2

Калькуляция инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, вариант 2.

| Наименование источников | Стоимость, тыс. руб. | План реализации инвестиционной программы по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2020 | 2028 |
| Инвестиционные затраты на модернизацию и ремонт источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | 150 | - | 150 | - | - |
| Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. | 100 | - | 100 | - | - |
| Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | 550 | - | 550 | - | - |
| Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | 1500 | - | 1500 | - | - |
| Установка приборов учета сетевой воды и тепловой энергии котельных | 240 | - | 240 | - | - |
| Установка приборов учета тепловой энергии непосредственно на вводах в дома и объекты соцкультбыта. | 9000 | - | 9000 | - | - |
| Установка регулирующих устройств- сужающие устройства, балансировочные клапаны, дисковые поворотные затворы | 780 | - | 230 | 410 | 140 |
| Установка дросселирующих шайб и балансировочных устройств | 1400 | 1400 | - | - | - |
| Установка штуцеров под манометры | 710 | 710 | - | - | - |
| Установка гильз под термометры | 720 | 720 | - | - | - |
| Установка запорной и регулирующей арматуры | 410 | 410 | - | - | - |
| Реконструкция тепловых сетей | 3980 | - | 3980 | - | - |
| Демонтаж тепловых сетей | 1500 | - | 1500 | - | - |
| Замена запорной арматуры на тепловых камерах | 1200 | - | 1200 | - | - |
| Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 22240 | 3240 | 18450 | 410 | 140 |
| -бюджетное финансирование | 22240 | 3240 | 18450 | 410 | 140 |
| Инвестиционные затраты по прочим расходам |  |  |  |  |  |
| Произвести гидравлический расчет тепловой сети | 900 | 900 | - | - | - |
| Проведение энергоаудита объектов теплоснабжения предприятия | 300 | - | 150 | 150 | - |
| Разработка проектов санитарно-защитной зоны действующих источников, получение экспертного заключения ФГУЗ по территориальному месту расположения объекта, санитарно-эпидемиологического заключение по проектам | 210 | - | 210 | - | - |
| Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 1410 | 900 | 360 | 150 | 0 |
| -бюджетное финансирование | 1410 | 900 | 360 | 150 | 0 |
| ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 23650 | 4140 | 18810 | 560 | 140 |
| -бюджетное финансирование | 23650 | 4140 | 18810 | 560 | 140 |

Примечания:

1. Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период

2. Общие затраты включают затраты на оборудование, проектные работы, СМР, экспертизу проекта.

Структура решаемых задач при проведении работ по наладке тепловых сетей выглядит следующим образом:

- Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств.

- Установка регулирующих устройств (сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ) в период летней ремонтной компании.

- Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона.

Все мероприятия разрабатываются с учетом имеющегося оборудования на источнике тепла. Основным критерием при принятии каких-либо решений является максимальное повышение эффективности работы системы теплоснабжения при минимальных затратах и незначительной реконструкции на тепловых сетях и источнике тепла. Все мероприятия согласовываются с энергоснабжающей и эксплуатирующей организациями.

Обеспечение расчетного расхода теплоносителя у потребителей позволяет снизить общее количество циркулирующей в системе теплоснабжения воды, что благоприятно сказывается на работе всей системы. Появляется возможность повысить температуру воды на выходе из котлов в соответствии с расчетным температурным графиком. Снижается гидравлическое сопротивление тепловой сети, при этом увеличивается располагаемый напор на выводе из источника тепла, что позволяет при необходимости без увеличения мощности теплоисточника присоединить к нему дополнительных потребителей. Эксплуатируется минимально необходимое количество насосов, уменьшаются утечки из теплосетей.

Потребление энергоресурсов и эксплуатационные затраты на выработку тепловой энергии в целом снижаются.

Многолетний опыт показывает, что проведение наладочных мероприятий на тепловых сетях позволяет экономить до 30 % тепловой энергии при соответствующем сокращении эксплуатационных затрат на источнике тепла. При этом, затраты на наладочные мероприятия весьма незначительны по сравнению с затратами на увеличение мощности источника тепла и тепловых сетей или же устранение аварий.

#### Расчет экономической эффективности регулировки тепловой сети:

Для расчета экономического эффекта рассмотрим систему теплоснабжения, включающую в себя:

- источник тепловой энергии (ГРЭС);

- система транспорта тепловой энергии (двухтрубная тепловая сеть);

- потребители тепловой энергии (жилые дома с тепловой нагрузкой только на отопление).

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии является подержание внутренней температуры воздуха у потребителей, в течение всего отопительного сезона, согласно установленным санитарным нормам. В настоящее время температура воздуха в жилых помещениях, расположенных в середине здания, должна составлять не менее 200С, в угловых помещениях не менее 220С.

Моделирование режима работы системы теплоснабжения проводилось для двух вариантов работы:

- Режим работы системы при отсутствии у абонентов дроссельных устройств с подержанием оптимальной температуры воздуха внутри помещений у концевого потребителя (210С);

- Режим работы системы с регулировкой температуры прямой сетевой воды на источнике, согласно температурному графику, с установкой на потребителях дроссельных устройств.

Для обеспечения удовлетворительного теплоснабжения концевых потребителей при отсутствии регулировки тепловой сети, необходимо увеличивать расход теплоносителя. Для этих целей как правило, на котельных устанавливают сетевые насосы с большей производительностью, что в свою очередь увеличивает затраты на электроэнергию.

Для снижения вышеуказанных затрат предусматривается установка балансировочных клапанов на проблемных участках тепловой сети.

Стоимость работ по регулировке системы теплоснабжения составляет от 1 400 000 до 1 600 000 руб. (в зависимости от состояния и наличия запорной арматуры у абонентов, а также наличия манометров и термометров как на тепловой сети, так и на тепловых узлах абонентов).

Расчет экономического эффекта

Существуют следующие статьи экономии:

- Экономия затрат за счет снижения тепловых потерь при перекладке тепловых сетей.

Срок окупаемости с учетом роста тарифов определяется по формуле:

, год

где Свнд – стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб.,

S – экономия в год от внедрения мероприятия, тыс. руб.,

k – коэффициент, учитывающий ежегодный рост тарифов.

Индекс доходности определяется по формуле:

,

где ЧДДсс – чистый дисконтированный доход за срок службы, тыс. руб., Свнд – стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб.

Таблица 10.2.1

Экономические показатели варианта 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость внедрения, тыс. руб. | Экономия в год, тыс. руб. | Сорок окупаемости с учетом роста тарифов | ЧДД за срок службы, руб. | Индекс доходности ИД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижения тепловых потерь при реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей | 23650 | 500 | 27 | 14437 | 0,0 |

Таблица 10.2.2

Экономические показатели варианта 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость внедрения, тыс. руб. | Экономия в год, тыс. руб. | Сорок окупаемости с учетом роста тарифов | ЧДД за срок службы, тыс. руб. | Индекс доходности ИД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижения тепловых потерь при реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей | 23650 | 500 | 27 | 14437 | 0,0 |

Таким образом, замена оборудования на Яйвинской ГРЭС нецелесообразна, предлагается проведение капитальных ремонтов и модернизация, реконструкция систем регулирования и теплоизоляции тепловых сетей согласно установленному графику.

- Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации». В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации». Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4пунктом 1ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) владение на праве собственности или ином законном основании, тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. В аренде филиал «Яйвинская ГРЭС» находятся все тепловые сети р.п. Яйва.

2) статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у филиала «Яйвинская ГРЭС» технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, Постановлением № 699 Администрации Александровского муниципального района Пермского края от 19 ноября 2019 г. статус единой теплоснабжающей организации рабочего поселка Яйва Яйвинского городского поселения присвоен филиалу «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро».