СХЕМА теплоснабжения рабочего поселка Яйва Яйвинского городского поселения на период с 2014 по 2028 годы том II р.п. Яйва, 2014 год

Оглавление:

| № | Наименование раздела | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории села. | 3 |
| 2 | Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей. | 24 |
| 3 | Перспективные балансы теплоносителя | 37 |
| 4 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 39 |
| 5 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей. | 47 |
| 6 | Перспективные топливные балансы. | 62 |
| 7 | Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 63 |
| 8 | Решение по определению единой теплоснабжающей организации. | 71 |
| 9 | Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии. | 76 |
| 10 | Решения по бесхозным тепловым сетям. | 76 |
| 11 | Список приложений. | 77 |

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселка.

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальное жилье и общественные здания.

Рабочий поселок Яйва расположен на северо-востоке Пермского края в Александровском районе на берегах рек Яйва и Вильва.

Рабочий поселок со всех сторон окружен лесами. Он вытянут вдоль левого берега реки Яйва с севера на юг на 5,6 км и с запада на восток на 2,8 км.

Планировочная структура поселка сформировалась исторически с учетом местных условий – на берегах рек, у главной железнодорожной магистрали - Пермь-Соликамск.

Условно территорию посёлка можно разделить на три обособленных планировочных района: Северный, Центральный и Южный.

Границами Северного района служат: левый берег реки Яйва, восточная граница промышленной зоны (предприятий ООО «Лесопродукция», ЗАО «Севур»,ООО «Ураллес») и автомобильная дорога Кунгур-Соликамск проходящая по ул. Галкинская.

Границы центрального района – ул. Галкинская и железнодорожные пути станции Яйва.

Границы южного района – железнодорожные пути станции Яйва и правый берег реки Вильвы.

Население рабочего поселка Яйва на 1 января 2009 года составило 10,399 тыс. чел. В настоящее время на территории поселка сохраняется сложная демографическая ситуация: рождаемость не обеспечивает воспроизводства населения, а также сохраняется миграционный отток населения.

Существующий жилищный фонд составляет 156,5 тыс. кв. м, существующая жилищная обеспеченность составляет 15,0 кв.м/чел.

Территория в границах рабочего поселка Яйва составляет 1043,6 га.

Существующая площадь жилой застройки составляет 229,07 га, или 21,9% общей площади территории рабочего поселка.

Улицы, дороги и автостоянки занимают 63,73 га, или 6,1 % общей площади территории рабочего поселка.

Площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 3,44 га.

Жилая территория поселка представлена системой маломерных кварталов, застроенных:

-малоэтажной индивидуальной застройкой с участками (202,46 га), и плотностью жилого фонда: в Северном районе – 255 кв. м/га, в Южном – 317 кв. м/га;

-секционной 3-5-этажной застройкой (23,23 га) в Центральном районе. Такая застройка находится в Границах улиц: Заводской, Энергетиков, 6-й пятилетки, Юбилейной.

В соответствии с Генеральным планом поселка Яйва под новое жилищное строительство может быть занято 54,49 га. В том числе:

- под секционную многоквартирную 3-5-ти этажную застройку предлагается использовать 3,99 га с нормируемой плотностью – 350 чел/га;

- под индивидуальную застройку с участками 0,10-0,15 га предлагается использовать в северной зоне - 18,4 га, в центральной зоне 21,58 га, в южной зоне посёлка - 10,52 га с предлагаемой плотностью застройки – 17-25 чел/га.

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не выявлено.

Строительство потребителей, использующих тепловую энергию в технологических процессах, не предусмотрено.

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

Генеральный план поселка Яйва предусматривает расчет теплопотребления до 2028 года с учетом существующей и планируемой застройки.

Теплоснабжение определено:

- На расчётный срок (2028 г.) – 48,22 Гкал/час.

Таблица 1.2.1.

Расчет теплопотребления по р.п. Яйва

| Жилая группа | Характеристика зданий | Население тыс. чел. | Жилой фонд, тыс. м2 | Суммарное теплопотребление |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МВт | Гкал/час |
| I |  |  |  |  |  |
| сущ. | Индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (до 1985г.) | 0,528 | 7,92 | 3,08 | 2,65 |
| Всего по жилой группе |  | 0,528 | 7,92 | 3,08 | 2,65 |
| II |  |  |  |  |  |
| сущ. | Индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (до 1985г.) | 0,944 | 14,16 | 5,51 | 4,75 |
| I очередь | Индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (после 1985 г.) | 0,136 | 3,26 | 1,24 | 1,07 |
| Всего по жилой группе |  | 1,080 | 17,42 | 6,76 | 5,81 |
| III |  |  |  |  |  |
| сущ. | Индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (до 1985г.) | 0,728 | 10,92 | 4,25 | 3,66 |
| I очередь | Индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (после 1985 г.) | 0,135 | 3,24 | 1,24 | 1,07 |
| Расчетный срок | Индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (после 1985 г.) | 0,080 | 1,92 | 0,73 | 0,63 |
| Всего по жилой группе |  | 0,943 | 16,08 | 6,22 | 5,36 |
| IV |  |  |  |  |  |
| сущ. | Индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (до 1985г.) | 0,012 | 0,18 | 0,07 | 0,06 |
| I очередь | Индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (после 1985 г.) | 0,154 | 3,70 | 1,41 | 1,21 |
| Всего по жилой группе |  | 0,166 | 3,88 | 1,48 | 1,27 |
| V |  |  |  |  |  |
| сущ. | Среднеэтажная застройка 3-5этажные жилые дома с централизованным теплоснабжением (до 1985г.) | 4,447 | 67,22 | 26,15 | 22,52 |
| Всего по жилой группе |  | 4,447 | 67,22 | 26,15 | 22,52 |
| VI |  |  |  |  |  |
| сущ. | Среднеэтажная застройка 3-5этажные жилые дома с централизованным теплоснабжением (до 1985г.) | 0,538 | 8,07 | 0,49 | 0,42 |
|  | Индивидуальные жилые дома с централизованным теплоснабжением (до 1985г.) | 1,840 | 27,60 | 1,66 | 1,43 |
| Всего по жилой группе |  | 2,378 | 27,60 | 2,14 | 1,85 |
| VII |  |  |  |  |  |
| I очередь | Индивидуальные жилые дома с индивидуальными отопительными установками (после 1985 г.) | 0,183 | 4,40 | 0,17 | 0,15 |
|  | среднеэтажная застройка 3-5этажные жилые дома с централизованным теплоснабжением (после 1985г.) | 0,151 | 3,62 | 0,14 | 0,12 |
| II очередь | индивидуальные жилые дома с индивидуальными отопительными установками (после 1985 г.) | 0,111 | 2,66 | 0,10 | 0,09 |
|  | среднеэтажная застройка 3-5этажные жилые дома с централизованным теплоснабжением (после 1985г.) | 0,129 | 3,10 | 0,12 | 0,10 |
| Расчетный срок | индивидуальные жилые дома с индивидуальными отопительными установками (после 1985 г.) | 0,140 | 3,36 | 0,13 | 0,11 |
| Всего по жилой группе |  | 0,714 | 17,14 | 0,64 | 0,57 |
| VIII |  |  |  |  |  |
| сущ. | среднеэтажная застройка 3-5этажные жилые дома с централизованным теплоснабжением (до 1985г.) | 0,049 | 0,74 | 0,04 | 0,03 |
|  | индивидуальные жилые дома с централизованным теплоснабжением (до 1985г.) | 0,121 | 1,82 | 0,11 | 0,09 |
| I очередь | индивидуальные жилые дома с индивидуальными отопительными установками (после 1985 г.) | 0,110 | 2,64 | 1,01 | 0,87 |
| Всего по жилой группе |  | 0,280 | 5,19 | 1,16 | 1,00 |
| IX |  |  |  |  |  |
| сущ. | индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (до 1985г.) | 0,228 | 3,42 | 1,33 | 1,15 |
| I очередь | индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (после 1985 г.) | 0,033 | 0,79 | 0,25 | 0,22 |
| Всего по жилой группе |  | 0,261 | 4,21 | 1,58 | 1,36 |
| X |  |  |  |  |  |
| сущ. | индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (до 1985г.) | 0,530 | 7,95 | 3,10 | 2,67 |
| I очередь | индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (после 1985 г.) | 0,052 | 1,25 | 0,48 | 0,41 |
| Всего по жилой группе |  | 0,582 | 9,20 | 3,57 | 3,08 |
| XI |  |  |  |  |  |
| сущ. | индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (до 1985г.) | 0,295 | 4,43 | 1,73 | 1,49 |
| I очередь | индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (после 1985 г.) | 0,027 | 0,65 | 0,25 | 0,22 |
| Всего по жилой группе |  | 0,322 | 5,08 | 1,97 | 1,71 |
| XII |  |  |  |  |  |
| сущ. | индивидуальные жилые дома с местными водонагревателями (до 1985г.) | 0,139 | 2,09 | 0,81 | 0,70 |
| Всего по жилой группе |  | 0,139 | 2,09 | 0,81 | 0,70 |
| Неучтенные расходы (20%): |  |  |  | 11,12 | 9,58 |
| ИТОГО: |  | 11,840 | 191,10 | 66,70 | 57,46 |

Централизованную систему теплоснабжения существующей застройки центральной части поселка, которая осуществляется от централизованного источника теплоснабжения ― Яйвинская ГРЭС (Филиал «Яйвинская ГРЭС» в составе ОАО «Э.ОН Россия»), предлагается сохранить. В качестве новых потребителей к централизованной системе предусматривается подключение новой среднеэтажной жилой застройки в центральной части поселка. Потребление тепла на расчетный срок составит 48,00 Гкал/ч для существующего жилого фонда и 0,22 Гкал/ч для проектного.

Генеральным планом поселка Яйва предусмотрен перевод потребителей северной части поселка на децентрализованную систему теплоснабжения с установкой автономных источников тепла, работающих на природном газе. Соответственно, существующие теплосети, проходящие по территории ДСК, ул. Калинина, ул. Заводская. ул. Домостроителей, ул. Горького, подлежат демонтажу.

Для проектной застройки и существующего населения, пользующегося печным отоплением, предлагается теплоснабжение также от индивидуальных газовых отопительных установок.

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе.

Границы существующих и планируемых производственных зон показаны на Генеральном плане поселка Яйва.

Основные промышленные производства образуют производственные зоны, включающие промышленность, коммунально-складское хозяйство и инженерную инфраструктуру.

В перспективе сохранится сложившееся размещение производственных зон. В целях интенсификации использования территории производственных зон, необходимо провести работу по их инвентаризации и упорядочению.

Генеральным планом определены следующие основные параметры развития поселка: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-гражданского строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. Выполнено функциональное зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественно-деловых, рекреационных и других видов зон.

Планировочные решения генерального плана являются основой для разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление которых необходимо для успешного функционирования поселения.

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не выявлено.

Строительство потребителей, использующих тепловую энергию в технологических процессах, не предусмотрено.

Проектом генерального плана поселка Яйва и настоящей схемы теплоснабжения рабочем поселке Яйва не предусмотрено новое строительство источников производства тепловой энергии.

Текущее потребление тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, представлено в таблице.

Таблица 1.3.1.

Потребление тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах.

| № п/п |  |  | Потребитель (Абонент) |  | Точки присоединения |  |  |  | Плановое кол-во тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Объект потребления тепла | Адрес | Площадь объекта, м2 | Объем объекта, м3 |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
| ВСЕГО, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 293,90 |
| БЮДЖЕТ, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 185,76 |
| Местный бюджет, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 145,10 |
| 1 |  |  |  | МКУ спорткомплекс "Зевс" |  |  |  |  | 878,09 |
| 2 |  |  |  | МУ "Александровская центр. гор. больница" |  |  |  |  | 2 269,65 |
| 3 |  |  |  | МБОУ «СОШ №3» | Здание школы №3 | ул.6 Пятилетки, 24 | 5 259,00 | 21 489,00 | 906,12 |
| 4 |  |  |  | МБОУ «СОШ №33» |  |  |  |  | 1070,04 |
| 5 |  |  |  | МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» | Здание музыкальной школы | ул. Заводская,35а | 342,00 | 2 189,00 | 93,57 |
| 6 |  |  |  | МБДОУ "Детский сад № 6 " |  |  |  |  | 209,52 |
| 7 |  |  |  | МБДОУ "Детский сад № 18 " |  |  |  |  | 238,3 |
| 8 |  |  |  | МБДОУ "Детский сад № 19 " |  |  |  |  | 388,42 |
| 9 |  |  |  | МБДОУ "Детский сад № 23 " | Здание детского сада №23 | ул. Юннатов,8 | 694,30 | 4 749,00 | 316,89 |
| 10 |  |  |  | МБДОУ "Детский сад № 29 " | Здание детского сада №29 | ул. 8 Марта,5 | 1 241,20 | 8 068,00 | 499,92 |
| 11 |  |  |  | МКУ «Библиотека им. Ф.Ф. Павленкова Яйвинского городского поселения» | Помещение библиотеки | ул.6 Пятилетки,21 | 242,40 | 601,15 | 47,19 |
| 12 |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение Дворец культуры «Энергетик» Яйвинского городского поселения | Здание дворца культуры | ул. Парковая,11 | 2 779,50 | 18 610,00 | 845,71 |
| 13 |  |  |  | Муниципальное казенной учреждение «Краеведческий музей» Яйвинского городского поселения |  |  |  |  | 107,22 |
| 14 |  |  |  | Администрация Яйвинского городского поселения | Помещения Администрации | ул. Заводская,43 | 40,60 | 216,30 | 158,00 |
| 15 |  |  |  | Администрация Яйвинского городского поселения | Гараж | ул. Заводская,53 |  | 290,00 | 39,49 |
| 15 |  |  |  | Администрация Александровского муниципального района | Помещения архива | ул. Заводская, 37 | 40,60 | 216,30 | 13,11 |
| 16 |  |  |  | МКУ «Централизованная бухгалтерия п. Яйва» | Помещение бухгалтерии | ул. Заводская, 37 | 43,80 | 142,00 | 7,23 |
| 17 |  |  |  | МУП "Управдом" | Помещения | ул.Заводская ,37 | 133,70 | 712,29 | 43,14 |
| 18 |  |  |  | МКС (К) ОУ школа-интернат VIII вида |  |  |  |  | 540,76 |
| 19 |  |  |  | Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Пермского края. Судебный участок № 45 пгт. Яйва | Помещение судебного участка | ул. Энергетиков,3 |  | 624,00 | 37,47 |
| 20 |  |  |  | ГБУВК «Березниковская СББЖ | Помещение ГБУВК | ул. Заводская,27а |  | 163,00 | 20,41 |
| 21 |  |  |  | ГКАОУ Центр ПМСС г. Березники |  |  |  |  | 20,73 |
| 22 |  |  |  | Межмуниципальный отдел МВД России «Губахинский» | Помещение управления | ул. Заводская,21 |  | 1 446,00 | 75,92 |
| 23 |  |  |  | Отдел вневедомственной охраны Межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» | Помещение пульта центрального наблюдения | ул. 6-ой Пятилетки д. 20 | 59,30 | 170,50 | 11,00 |
| 24 |  |  |  | МКУ «АХУ» |  |  |  |  | 267,71 |
| 24 |  |  |  | МКУ «АХУ» | помещение гаража | ул. Заводская,53 | 47,40 | 290,00 | 39,49 |
| 24.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,66 |
| 1 |  |  | ГКУ Центр занятости населения города Александровска Пермского края |  | Помещение ГКУ ЦЗН г.Александровска | ул. Юбилейная,2а | 76,40 | 297,00 | 30,02 |
| 2 |  |  | Управление Росреестра по Пермскому краю. Яйвинский сектор Губахинского отдела Управления |  | Помещение регпалаты | ул. Заводская,37 | 16,7 | 87,70 | 5,32 |
| 3 |  |  | УФМС России по Пермскому краю |  | Помещения миграционной службы | ул. Заводская,37 | 16,70 | 87,70 | 5,32 |
| Промышленные, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 883,39 |
| 1 |  |  |  | ОАО "РЖД" |  |  |  |  | 586,62 |
| 2 |  |  |  | ОАО «МРСК Урала», Березниковские электрические сети | Здание щита РУ-6 кВ с мастерским участком | п. Яйва | 1 723,00 | 1 723,00 | 105,26 |
| 3 |  |  |  | ОАО "Уралсвязьинформ" БЭТУС |  |  |  |  | 188,86 |
| 4 |  |  |  | ЗАО "Яйватранспорт" |  |  |  |  | 1438,55 |
| 5 |  |  |  | ОАО "Уралэнерготранс" |  |  |  |  | 1644,76 |
| 6 |  |  |  | ООО "Пермьэлектроуралмонтаж" | Гаражный бокс (4 шт.) | ул. Парковая (р-он ПЭСР) | 354,80 | 1 579,00 | 137,28 |
| 7 |  |  |  | ООО ПК «Кедр» |  |  |  |  | 234,57 |
| 8 |  |  |  | ООО "Рыбхозяйство Яйвинское" |  |  |  |  | 106,62 |
| 8.1 |  |  |  |  | Инкубационный Цех | ул.Тимирязева | 291,40 | 1 186,00 |  |
| 8.2 |  |  |  |  | Бытовые помещения | ул.Тимирязева | 34,00 | 80,00 |  |
| 9 |  |  |  | ООО "Лесотранспортная компания" | Гараж – стоянка (8 мест) | ул. Березниковская,12 | 656,30 | 2 816,00 | 216,29 |
| 10 |  |  |  | ИП Путин Д.Н. | Склад | ул. Галкинская,2б |  | 3 300,00 | 168,65 |
| 11 |  |  |  | ИП Путин Д.Н. | Магазин "Диана" | ул. 6 Пятилетки, 15 | 132,30 | 492,00 | 26,49 |
| 12 |  |  |  | ИП Путин Д.Н. | Контора | ул.Заводская,37 | 157,20 | 658,00 | 29,44 |
| Прочие, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 343,35 |
| Гаражники, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,72 |
| 1 |  |  | Инд. гаражи Остальцев С.Б. |  | Гаражный блок | ул.Уральская (р-он АТК-3) |  | 174,00 | 10,38 |
| 2 |  |  | Инд. гаражи Минисаев А. В. |  | Гаражный бокс (16шт.) | ул.Уральская (р-он АТК-3) |  | 1 480,00 | 84,39 |
|  |  |  | Инд. гаражи Реутов А. В. |  | Гаражный бокс (6шт.) | ул. Парковая (р-н бассейна) |  | 465,00 | 26,52 |
| 3 |  |  | Инд. гаражи Аракчеев А. В. |  | Гаражный блок (9 боксов) | ул. Парковая (р-н овощехранилища) |  | 1 072,00 | 26,52 |
| 4 |  |  | Инд. гаражи Федяев С.Г. |  | Гаражи (2 бокса) | ул.Уральская (р-он АТК-3) |  | 131,00 | 7,82 |
| 5 |  |  | Инд. гаражи Старцев А. В. |  | Гаражный блок (11 боксов) | ул. Березниковская (р-н АЗС) |  | 1 022,00 | 60,94 |
| 6 |  |  | Инд. гаражи Богомолов П. И. |  | Гаражный блок (11 боксов) | ул. Парковая (р-н ПЭСР) | 764,80 | 3 518,00 | 171,99 |
| 7 |  |  | Инд. гаражи Анкушин Е.А. |  | Гаражный бокс | ул. Березниковская, 3 |  | 2 971,00 | 151,82 |
| 8 |  |  | Инд. гаражи Мошев В.И. |  | Гаражный блок (2 бокса) | ул. Заводская (р-н «Яйважилкомсервис») |  | 192,00 | 11,65 |
| 9 |  |  | Инд. гаражи Бурков Н.М. |  | Гаражный блок | ул.Первомайская,28 |  | 90,00 | 9,12 |
|  |  |  |  |  | Здание бани | ул.Первомайская,28 |  | 75,00 |  |
| 10 |  |  | Инд. гаражи Старцев В. Ф. |  | Гаражный блок (17 боксов) | ул.Уральская (р-он АЗС) |  | 1 416,00 | 85,49 |
| 11 |  |  | Инд. гаражи Сундин А.Н. |  | Гаражи (2 бокса) | ул.Уральская (р-он АТК-3) |  | 153,00 | 8,85 |
| 12 |  |  | Инд. гаражи Алексеев Л.А. |  | Гаражи (2 бокса) | ул.Уральская (р-он АТК-3) |  | 110,20 | 6,36 |
| 13 |  |  | Инд. гаражи Вашурина С. |  | гараж | ул.Уральская (р-он АТК-3) | 24,00 | 57,60 | 3,61 |
| 14 |  |  | Инд. гаражи Захаров А.А. |  | гараж бокс №10, блок № 4 | район АЗС | 35,00 | 87,50 | 5,48 |
| Прочие, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 653,63 |
| 1 |  | Сбербанк |  |  |  |  |  |  | 54,21 |
| 2 |  | МУП «Александровский хлебокомбинат» |  |  | помещение магазина | ул. Парковая, 8 | 97,70 | 281,00 | 20,49 |
| 3 |  | ООО ПТФ "ГалСД" |  |  |  |  |  |  | 8,77 |
| 4 |  | Березниковский почтамт УФПС Пермского края-филиал ФГУП «Почта России» |  |  | Помещение Березниковского почтамта | ул.Парковая, 6 | 170,60 | 529,00 | 33,97 |
| 5 |  | ООО «Верхнекамье» |  |  | Помещение магазина «Норман» | ул. Парковая,3а | 81,20 | 292,00 | 5,17 |
| 6 |  | ООО Мечта |  |  | Помещение магазина | ул. 6 Пятилетки, 27 | 283,70 | 1 090,00 | 53,40 |
| 7 |  | ООО Здоровье |  |  |  |  |  |  | 69,66 |
| 8 |  | ООО Провинция |  |  | Помещение магазина | ул. 6 Пятилетки, 20 | 95,70 | 374,00 | 21,47 |
| 9 |  | ООО "КРКЦ" |  |  | помещение КРКЦ | ул. Заводская,37 |  | 159,00 | 9,64 |
| 10 |  | ООО "Тайга" |  |  | Офис | ул. Заводская, 37 | 16,20 | 85,08 | 5,16 |
| 11 |  | ООО «Мост» |  |  | Помещение гостиницы «Энергетик» | ул. 6-ой Пятилетки, 21 | 1 042,45 | 1 042,45 | 194,44 |
| 12 |  | ООО «Плато ломбард» |  |  | Помещение ломбарда | Помещение ломбарда | 20,68 | 51,30 | 3,11 |
| 13 |  | ОАО "ПермГРЭСэнергоремонт" |  |  | 2-х комнатная квартира | ул. Юбилейная, д.3, кв. 27 | 43,70 | 43,70 | 13,63 |
| 14 |  | ООО «ЦВТ-Верхнекамье» |  |  | Офис | ул. Заводская,37 | 21,90 | 283,00 | 17,92 |
| 15 |  | ООО «Управление «Жилсервис» |  |  |  |  |  |  | 1411,60 |
| 16 |  | Радченко С.В. |  |  | Помещение магазина | ул. Коммунистическая,11 кв.3 |  | 278,00 | 12,61 |
| 17 |  | Гасс В.В. |  |  | Материальный склад | ул. Уральская, 6 | 142,70 | 621,00 | 37,18 |
| 18 |  | Носова В.П. |  |  | Нежилое помещение (зоомагазин) | ул. Заводская,36-2 | 37,40 | 150,00 | 10,65 |
| 19 |  | Родченко А.Н. |  |  | Нежилое помещение (магазин"Ромашка") | ул.Парковая,9 | 40,60 | 165,00 | 2,95 |
| 20 |  | Забелин Н.А. |  |  | Гаражный бокс | ул.Уральская,4а |  | 1 458,00 | 88,41 |
| 21 |  | Мальцев В.В. |  |  | Помещение кинотеатра | ул. Заводская,45 |  | 2 729,00 | 107,55 |
| 22 |  | Бабина И.С. (нотариус) |  |  | офис | ул. Заводская,37 | 36,80 | 196,10 | 11,87 |
| 23 |  | Мошев В.И. |  |  | Нежилое помещение (магазин "Перекресток") | ул. Заводская, 34 | 160,70 | 160,70 | 21,27 |
| 24 |  | Горелов С.Н. |  |  | Помещение магазина ("Апельсин") | ул. Парковая,5 | 54,40 | 156,00 | 10,57 |
| 25 |  | Торопов Д.М. |  |  | Нежилое помещение | ул. Коммунистическая, 2-3 | 38,30 |  | 5,10 |
| 26 |  | ИП Смирнов Н.И. |  |  | Офис | ул. Парковая, 4 | 37,50 | 97,88 | 6,17 |
| 27 |  | ИП Смирнов Н.И. |  |  | Нежилое помещение (магазин "Водолей") | ул. Энергетиков, 5-5 | 65,30 | 313,00 | 6,66 |
| 28 |  | ИП Белобаржевская С.В. |  |  | Кафе «У Светланы» | ул. Березниковская, 10А | 42,90 | 216,78 | 9,26 |
| 29 |  | ИП Захарова И.Е. |  |  |  |  |  |  | 135,88 |
| 30 |  | ИП Чубанов В.А. |  |  | Фотография | ул. Коммунистическая,18 | 14,27 | 35,40 | 2,15 |
| 31 |  | ИП Шмигель А.А |  |  |  |  |  |  | 134,11 |
| 32 |  | ИП Ларькова В.М. |  |  | Здание магазина | ул. Парковая,10 | 629,30 | 5 634,00 | 217,47 |
| 33 |  | ИП Матасов Е.В. |  |  | Помещение аптеки | ул.6 Пятилетки,15 | 84,70 | 355,00 | 22,08 |
| 34 |  | ИП Южанинова Н.Н. |  |  |  |  |  |  | 121,83 |
| 35 |  | ИП Лебедева Н.А. |  |  | Помещение магазина «Каприз» | ул. Заводская,37 | 63,10 | 269,34 | 11,86 |
| 36 |  | Лебедев Ю.Ф. |  |  | Помещение магазина | ул.6 Пятилетки,12 | 43,90 | 181,00 | 15,50 |
| 37 |  | ИП Моржаков А.Е. |  |  | Здание Мини-рынка | ул.Энергетиков,6 |  | 1 542,00 | 158,00 |
| 38 |  | ИП Мазуренков Н.С |  |  | Здание магазина | ул. Комсомольская, 12а |  | 370,00 | 16,45 |
| 39 |  | ИП Фелькер А.В. |  |  | Здание торгового павильона | ул. Заводская,39а | 32,20 | 101,00 | 4,48 |
| 40 |  | ИП Патерюхин А.Л. |  |  |  |  |  |  | 14,01 |
| 41 |  | ИП Шумкова В.П. |  |  | Помещение «Парикмахерская» | ул. Коммунистическая,18 | 23,20 | 57,54 | 6,69 |
| 42 |  | ИП Капленко Т.В. |  |  | Помещение магазина | ул. Парковая,7 | 50,10 | 135,30 | 7,43 |
| 43 |  | ИП Якимова Н.В. |  |  | Помещение магазина | ул. 6-ой Пятилетки, 6-11 | 47,90 | 144,00 | 10,95 |
| 44 |  | ИП Нечаева Л.Н. |  |  |  |  |  |  | 30,34 |
| 45 |  | ИП Леханов М.В. |  |  | Гараж | ул. Березниковская,4 | 244,90 | 1 444,00 | 120,63 |
| 46 |  | ИП Леханов М.В. |  |  | офис | ул.Заводская, 37 | 11,10 | 59,10 | 3,58 |
| 47 |  | ИП Леханова Л.Д. |  |  | Офис | ул. Заводская,37 | 61,20 | 326,00 | 20,62 |
| 48 |  | ИП Даниленко Л.В |  |  | Помещение салона парикмахерской | ул. Заводская,34 | 41,10 | 178,00 | 26,55 |
| 49 |  | ИП Ильиных Р.Ш. |  |  | Помещение магазина | ул. Коммунистическа,4 | 190,80 | 889,00 | 76,88 |
| 50 |  | Анисимова И.М. |  |  | Помещение магазина | ул. Парковая,4 | 45,20 | 175,00 | 7,39 |
| 51 |  | Бабкина Е.А. |  |  | Нежилое помещение (зоомагазин) | ул. Заводская,36-2 | 37,40 | 150,00 | 10,65 |
| 52 |  | Шуленкова Е.В. |  |  | Нежилое помещение (магазин) | ул.Юбилейная, 2 | 61,10 | 161,30 | 18,8 |
| 53 |  | Меньшикова В.П. |  |  | Нежилое помещение (магазин) | ул. Парковая,8-1 | 29,90 | 77,14 | 7,08 |
| 54 |  | Гаврисьо Т.Е. |  |  | Нежилое помещение (магазин) | ул. Заводская ,34-3 | 31,00 | 87,00 |  |
| 55 |  | Опарин Б.А. |  |  | Нежилое помещение (магазин) | ул. Заводская ,37 | 63,10 | 186,14 | 8,32 |
|  |  | ООО "Кама-Тимбер" |  |  | нежилое помещение | ул. Парковая,1а | 7 921,00 |  |  |
|  |  | ИП Южанинова Н.Н. |  |  | нежилое помещение (бывшая аптека) | ул.6 Пятилетки,27 | 234,40 |  |  |
|  |  | ООО Норман |  |  | нежилое помещение (магазин) | ул. Парковая,3а | 81,10 |  |  |
| 56 |  | ИП Андриянова Т.М. |  |  | нежилое помещение (магазин) | ул.6 Пятилетки,16-75 | 36,50 | 91,98 | 10,69 |
| 57 |  | ООО СК "Партнер" |  |  | н/п здание прачечной | ул. Заводская,39 | 665,4 | 3183 | 180,32 |
| Население, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 881,40 |
| ТСЖ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 083,21 |
| 1 |  |  |  | ТСЖ "Весна" | Здание дома | ул. Коммунистическая, 5 |  | 3 721,00 | 309,75 |
| 2 |  |  |  | ТСЖ "Яйва" | Дом №10а (90 квартир ) | ул.6-Пятилетки,10а | 4 345,90 | 13 943,00 | 1190,73 |
| 3 |  |  |  | ТСЖ "МЖК" |  |  |  |  | 582,73 |
| 3.1 |  |  |  |  | Дом № 42 (12 квартир) | ул. Железнодорожная,42 | 666,80 | 2 711,00 |  |
| 3.2 |  |  |  |  | Дом № 44 (12 квартир) | ул. Железнодорожная,44 | 661,20 | 2 683,00 |  |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 798,19 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Парковая 1 | 3048,3 |  | 665,75 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Парковая 2 | 1170,06 |  | 327,62 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Парковая 3 | 2946,7 |  | 643,56 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Парковая 4 | 833,4 |  | 232,02 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Парковая 5 | 3127,68 |  | 683,09 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Парковая 6а | 3166,8 |  | 704,30 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Парковая 7 | 3282,2 |  | 716,83 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Парковая 8 | 1807,49 |  | 506,10 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Парковая 9 | 5860,4 |  | 1 279,91 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Парковая 12 | 618,6 |  | 209,33 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Парковая 16 | 587,1 |  | 198,67 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Парковая 18 | 94,6 |  | 32,01 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.6-ой Пятилетки 1 | 390,71 |  | 132,22 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.6-ой Пятилетки 2 | 618,56 |  | 209,32 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.6-ой Пятилетки 3 | 620,02 |  | 209,81 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.6-ой Пятилетки 4 | 364,11 |  | 123,21 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.6-ой Пятилетки 5 | 388,6 |  | 131,50 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.6-ой Пятилетки 6 | 582,9 |  | 197,25 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.6-ой Пятилетки 7 | 617,89 |  | 209,09 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.6-ой Пятилетки 8 | 404,47 |  | 136,87 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.6-ой Пятилетки 9 | 607,07 |  | 205,43 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.6-ой Пятилетки 10 | 647,9 |  | 219,25 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.6-ой Пятилетки 12 | 572,05 |  | 193,58 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.6-ой Пятилетки 13 | 608,35 |  | 205,87 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.6-ой Пятилетки 14 | 1213,4 |  | 339,75 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.6-ой Пятилетки 15 | 1488,01 |  | 416,64 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.6-ой Пятилетки 16 | 3831,2 |  | 852,06 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.6-ой Пятилетки 20 | 4179,03 |  | 929,42 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.6-ой Пятилетки 21 | 1399,3 |  | 564,20 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.6-ой Пятилетки 21а | 2201,2 |  | 480,74 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.6-ой Пятилетки 27 | 3811,38 |  | 847,65 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 2 | 170,8 |  | 57,80 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 4 | 243 |  | 82,23 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 6 | 162,27 |  | 54,91 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 8 | 72 |  | 24,36 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 11 | 353,4 |  | 142,49 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 15 | 68 |  | 23,01 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 23 | 91,9 |  | 31,10 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 25 | 39,3 |  | 13,30 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 27 | 66,2 |  | 22,40 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 27а | 54,8 |  | 18,54 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 28 | 3302,06 |  | 721,17 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 30 | 3303 |  | 721,38 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 31 | 109,6 |  | 37,09 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 32 | 1550,25 |  | 625,06 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 33 | 37,86 |  | 12,81 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 34 | 2261,44 |  | 493,90 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 36 | 875,2 |  | 243,66 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 38 | 1265,4 |  | 354,31 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 42 | 487,26 |  | 196,46 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 44 | 1185,46 |  | 401,16 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 46 | 1408,1 |  | 394,27 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 48 | 599,5 |  | 167,86 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 50 | 644,1 |  | 217,96 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 52 | 612,6 |  | 171,53 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Заводская 54 | 312,1 |  | 105,61 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Энергетиков 1 | 603,34 |  | 204,17 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Энергетиков 3 | 938,02 |  | 267,90 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Энергетиков 5 | 1106,82 |  | 374,55 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Энергетиков 7 | 612,11 |  | 207,14 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Энергетиков 11 | 614,3 |  | 207,88 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Энергетиков 13 | 620,16 |  | 209,86 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Энергетиков 15 | 610,17 |  | 206,48 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Энергетиков 17 | 601,32 |  | 203,49 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Энергетиков 19 | 887,39 |  | 300,29 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Энергетиков 21 | 996,5 |  | 337,22 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Юбилейная 1 | 5417,7 |  | 1 204,90 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Юбилейная 2 | 3016,56 |  | 658,82 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Юбилейная 3 | 3935,64 |  | 875,29 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Юбилейная 4 | 2828,8 |  | 629,13 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Юбилейная 6 | 2561,8 |  | 569,74 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.8 Марта 1 | 3970,88 |  | 883,12 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.8 Марта 3 | 3874,93 |  | 861,78 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.8 Марта 22 | 30 |  | 10,15 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.8 Марта 24 | 34,9 |  | 11,81 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.8 Марта 26 | 42,9 |  | 14,52 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.8 Марта 28 | 40,85 |  | 13,82 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Железнодорожная 4 | 55,2 |  | 18,68 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Железнодорожная 6 | 58 |  | 19,63 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Железнодорожная 9 | 49 |  | 16,58 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Железнодорожная 11 | 38,69 |  | 13,09 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Железнодорожная 12 | 30 |  | 10,15 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Железнодорожная 14 | 35,8 |  | 12,11 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Железнодорожная 15 | 51,2 |  | 17,33 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Железнодорожная 27 | 42,7 |  | 14,45 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Железнодорожная 33 | 42 |  | 14,21 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Железнодорожная 35 | 47 |  | 15,90 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Железнодорожная 37 | 5042,55 |  | 1 706,40 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Железнодорожная 38 | 30,4 |  | 10,29 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Железнодорожная 39 | 5445,71 |  | 1 842,83 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Железнодорожная 40 | 32,5 |  | 11,00 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Калинина 7а | 77,6 |  | 26,26 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Калинина 8 | 376 |  | 127,24 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Калинина 12 | 337,4 |  | 114,18 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Калинина 16 | 100,98 |  | 34,17 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Калинина 18 | 158,5 |  | 53,64 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Калинина 20 | 312,86 |  | 105,87 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Калинина 22 | 343,9 |  | 116,38 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Калинина 24 | 408,9 |  | 138,37 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Ленина 1 | 92,6 |  | 31,34 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Ленина 4 | 126,22 |  | 42,71 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Ленина 6 | 120,1 |  | 40,64 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Ленина 9 | 90,4 |  | 30,59 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Коммунистическая 1 | 603,3 |  | 168,92 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Коммунистическая 2 | 262,2 |  | 88,73 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Коммунистическая 2а | 998,9 |  | 279,69 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Коммунистическая 3 | 624,8 |  | 211,43 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Коммунистическая 4 | 323,8 |  | 109,57 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Коммунистическая 6 | 375 |  | 126,90 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Коммунистическая 7 | 631,16 |  | 213,58 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Коммунистическая 8 | 395,11 |  | 133,71 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Коммунистическая 10 | 627,2 |  | 212,24 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Коммунистическая 11 | 521,7 |  | 176,54 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Коммунистическая 13 | 1229,02 |  | 344,13 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Коммунистическая 14 | 624,77 |  | 174,94 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Коммунистическая 16 | 874,36 |  | 244,82 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Коммунистическая 17 | 3366,14 |  | 735,16 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Коммунистическая 18 | 2680,45 |  | 585,41 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Первомайская 1 | 404,27 |  | 136,80 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Первомайская 2 | 595,2 |  | 201,42 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Первомайская 3 | 405,7 |  | 137,29 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Первомайская 4 | 670,2 |  | 226,80 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Первомайская 5 | 412,16 |  | 139,47 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Первомайская 7 | 408,9 |  | 138,37 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Первомайская 9 | 407 |  | 137,73 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Первомайская 11 | 627 |  | 212,18 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Первомайская 13 | 616,68 |  | 208,68 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Первомайская 15 | 601,1 |  | 203,41 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Первомайская 16 | 812,05 |  | 226,07 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Первомайская 20а | 1418,4 |  | 394,88 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Первомайская 22 | 175,67 |  | 59,45 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Первомайская 28 | 1 |  | 0,34 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Жданова 1 | 254,85 |  | 86,24 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Жданова 2а | 285,2 |  | 96,51 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Жданова 3 | 125,4 |  | 42,44 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Юннатов 1 | 3824,9 |  | 1 294,35 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Домостроителей 1 | 59,71 |  | 20,21 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Домостроителей 1а | 116,6 |  | 39,46 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Домостроителей 3 | 446,2 |  | 150,99 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Домостроителей 3б | 39,4 |  | 13,33 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Домостроителей 9 | 648 |  | 219,28 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Домостроителей 11 | 680,47 |  | 230,27 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Домостроителей 13 | 352,9 |  | 119,42 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Домостроителей 15 | 339,7 |  | 114,95 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Домостроителей 17 | 289 |  | 97,80 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Домостроителей 19 | 397,65 |  | 134,56 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Комсомольская 12 | 66,2 |  | 22,40 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Комсомольская 15 | 336,74 |  | 113,95 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Галкинская 4 | 49,7 |  | 16,82 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Галкинская 5 | 56,3 |  | 19,05 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Галкинская 6 | 149,7 |  | 50,66 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Галкинская 7 | 77,3 |  | 26,16 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Галкинская 8 | 75 |  | 25,38 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Галкинская 9 | 40,2 |  | 13,60 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Пушкина 14 | 88 |  | 29,78 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Молодежный пер. 2 | 45,2 |  | 15,30 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Молодежный пер. 12 | 36,2 |  | 12,25 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | пер.Парковый 1 | 99,8 |  | 33,77 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | пер.Парковый 2 | 147,69 |  | 49,98 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | пер.Парковый 3 | 147,4 |  | 49,88 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | пер.Парковый 4 | 44,18 |  | 14,95 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | пер.Парковый 5 | 153,02 |  | 51,78 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | пер.Парковый 6 | 66,4 |  | 22,47 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | пер.Парковый 7 | 76,9 |  | 26,02 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | пер.Парковый 8 | 121,6 |  | 41,15 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | пер.Парковый 10 | 68,5 |  | 23,18 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Максима Горького 2 | 91,3 |  | 30,90 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Максима Горького 4 | 101,16 |  | 34,23 |
|  | население |  |  |  | многоквартирный дом | ул.Максима Горького 8 | 101,5 |  | 34,35 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Максима Горького 10 | 83,4 |  | 28,22 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Первомайский пер. 1 | 44,6 |  | 15,09 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Первомайский пер. 2 | 35,6 |  | 12,05 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Первомайский пер. 4 | 41,7 |  | 14,11 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Первомайский пер. 6 | 101 |  | 34,18 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Первомайский пер. 8 | 45 |  | 15,23 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Первомайский пер. 9 | 42 |  | 14,21 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Первомайский пер. 10 | 84,2 |  | 28,49 |
|  | население |  |  |  | жилой дом | ул.Первомайский пер. 12 | 48,9 |  | 16,55 |

2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

В соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-Ф3 «О теплоснабжении»: подключение новых теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, должно производиться в пределах радиуса эффективного теплоснабжения от конкретного источника теплоснабжения. Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволяет определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития.

Оптимальный вариант должен определяться по общей цели развития - обеспечению наиболее экономичным способом качественного и надежного теплоснабжения с учетом экологических требований. В связи с вступлением в силу нового закона «О теплоснабжении» массовое строительство местных теплоисточников (крышных котельных) без подробного технико-экономического обоснования ограничено.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения был использован сравнительный анализ совокупных расходов на единицу тепловой мощности, для чего производился подсчёт при различных соотношениях приростов подключённой нагрузки и добавлении теплосетей различной длины. Для наглядности в нижеприведённых диаграммах использованы 6 наиболее характерных точек.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.

Для перспективных источников выработки тепловой энергии при новом строительстве радиус эффективного теплоснабжения определяется на стадии разработки генеральных планов поселений и проектов планировки земельных участков.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия источников тепловой энергии.

Источник теплоснабжения поселка – Яйвинская ГРЭС — тепловая электростанция (ГРЭС) с электрической мощностью 1024,6 МВт, тепловой (в горячей воде) 48 Гкал/час, расположенная в рабочем поселке Яйва Пермского края. Система теплоснабжения – закрытая. Теплоноситель для нужд населения, отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей – вода с температурой 115-70 ºС. Схема магистральных и распределительных тепловых сетей - двухтрубная. На ГРЭС установлено - работает 4 энергетических котла ТП-92 на природном газе (резервное топливо – уголь, попутный нефтяной газ). Тепловые пункты на сети отсутствуют. Техническое состояние тепловых сетей – удовлетворительное.

Обеспеченность централизованным теплоснабжением объектов соцкультбыта и промышленности составляет 100%. Жилая застройка - 60%, к ней относится застройка центральной и частично северной части рабочего поселка Яйва.

Остальная жилая застройка поселка использует автономные источники теплоснабжения и газовые водонагреватели, а также печное отопление.

Основные тепломагистрали проходят:

- ул. Парковая ;

- ул. Коммунистическая, от ул. Энергетиков до ул. Парковая;

- ул. 6-ой Пятилетки, от ул. Энергетиков до ул. Юбилейная;

- ул. Заводская, от ул. Парковая до ул. Горького;

- ул. 8 Марта, от ул. 6-ой Пятилетки до территории очистных сооружений;

- ул. Калинина, от территории ГРЭС до ул. Советская;

-ул. Заводская, от ул. Галкинская до ул. Горького

- ул. Домостроителей, от ул. Комсомольская до Домостроительной 15;

- ул. Юбилейная, от ул. Заводская до ул. 6-ой Пятилетки.

Прокладка тепловых сетей – надземная и подземная, изоляция трубопроводов минвата, ППУ.

Энергетические котлы филиала «Яйвинская ГРЭС» вырабатывают тепло для преобразования его в электрическую энергию, теплофикационные нужды обеспечиваются паром из нерегулируемых отборов паровых турбин. Отдельного электрооборудования для выработки тепла на теплофикацию нет.

Для подачи теплоносителя потребителям тепловой энергии установлено 5 сетевых насосов, в работе находится один насос, тип определяется от сезона года.

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Генеральным планом поселка Яйва предусмотрен перевод потребителей северной части поселка на децентрализованную систему теплоснабжения с установкой автономных источников тепла, работающих на природном газе. Соответственно, существующие теплосети, проходящие по ул. Калинина, ул. Заводская. ул. Домостроителей ликвидируются.

Теплоснабжение проектной застройки и существующей застройки с печным отоплением, будет осуществляться также от индивидуальных газовых отопительных установок.

Информация о тепловой нагрузке индивидуальных источников тепла отсутствует.

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе.

Генеральным планом поселка Яйва предусмотрен перевод системы теплоснабжения северной части рабочего поселка Яйва на индивидуальные источники, для отопления которого, фактически уже не используется система центрального теплоснабжения.

Тепловая нагрузка системы центрального теплоснабжения удовлетворяет требованиям по выработке тепловой энергии. Изменений в режиме работы центрального теплоснабжения не предусматривается.

Таким образом, перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки соответствуют текущим значениям.

2.4.1 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии.

Выработка тепла для нужд теплофикации производится от 4-х бойлерных установок (по одной установке на энергоблок). По пару бойлерные установки подключены каждая к своей паровой турбине, по воде все бойлерные установки подключены параллельно к общему коллектору сетевой воды. Бойлерные установки обеспечивают отопление и горячее водоснабжение присоединенных потребителей и хозяйственные/собственные нужды станции. В состав каждой бойлерной установки входит: 1 основной бойлер ПСВ-125-7-15 (на энергоблоке №1 ПСВ-315-3-23) параметры пара: давление 1,4 кгс/см2, температура 200°С и 1 пиковый бойлер ПСВ-315-14-23 параметры пара: давление 4,6 кгс/см2, температура 322°С. Проектная, установленная и располагаемая тепловая мощность всех бойлерных установок при номинальной электрической нагрузке турбин составляет 48 Гкал/ч, по 12 Гкал/ч с одного энергоблока. Присоединённая тепловая нагрузка на 01.01.2013 г. составила 42,15 Гкал/ч.

Таблица 2.4.1.1

Характеристики бойлеров филиала «Яйвинская ГРЭС»

| Наименование | Год установки/замены | Процент износа, % |
| --- | --- | --- |
| ОБ-1/ПСВ-315-3-23 | 1963/1992 | 36 |
| ПБ-1/ПСВ-315-14-23 | 1963/1992 | 36 |
| ОБ-2/ПСВ-125-7-15 | 1964/1990 | 40 |
| ПБ-2/ПСВ-315-14-23 | 1964/1990 | 40 |
| ОБ-3/ПСВ-125-7-15 | 1964/1991 | 38 |
| ПБ-3/ПСВ-315-14-23 | 1964/1991 | 38 |
| ОБ-4/ПСВ-125-7-15 | 1965/1991 | 38 |
| ПБ-4/ПСВ-315-14-23 | 1965/1991 | 38 |

Таблица 2.4.1.2.

Технические характеристики теплообменников ПСВ

| Обозначение | Поверхность теплообмена, м2 | Рабочее избыточное давление по пару, атм. | рабочее избыточное давление по воде, атм. | Расчетная t воды на входе, 0С | Расчетная t воды на выходе (4/2 хода), 0С | D, мм | H, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПСВ-125-7-15 | 125 | 7 | 15 | 70 | 110 | 1020 | 5432 | 4553 |
| ПСВ-315-3-23 | 315 | 3 | 23 | 70 | 120 | 1524 | 7700 | 12306 |
| ПСВ-315-14-23 | 315 | 14 | 23 | 110 | 150 | 1540 | 7542 | 13650 |

Для подачи теплоносителя потребителям тепловой энергии установлено 5 сетевых насосов, в работе находится один насос, тип определяется от сезона года.

Таблица 2.4.1.3

Технические характеристики сетевых насосов.

| №п/п | Станционный номер | Тип механизма | Завод изготовитель | Данные механизма |  | Тип электродвигателя | Завод изготовитель | Данные электродвигателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q* | n |  |  | P | U | к.п.д. | n |
|  |  |  |  | тыс.м3/ч | об/мин |  |  | кВт | кВ | % | об/мин |
| 1 | НТС - 1 | KRHA-300/660/40А | НП Пумпенверке Галле | (1,25) | 1490 | DKRAI 4519-4М | ГДР | 710 | 6 | 91,5 | 1491 |
| 2 | НТС - 2 | 200Д-60 |  | (0,56) | 1480 | А-113-4 | з-д им. Ильича г. Москва | 250 | 6 | 92 | 1480 |
| 3 | НТС - 3 | 200Д-60 |  | (0,56) | 1480 | А-113-4 | з-д им. Ильича г. Москва | 250 | 6 | 92 | 1480 |
| 4 | НТС - 4 | СЭ-800-100-11 | Сумский насосный з-д | (0,8) | 1500 | А 355 Х-4 | ЗЭМ - София | 315 | 6 | 93,8 | 1485 |
| 5 | НТС - 5 | KRHA-300/660/40А | НП Пумпенверке Галле | (1,25) | 1490 | DKRAI 4519-4М | ГДР | 710 | 6 | 91,5 | 1491 |

Максимальный расчётный расход теплоносителя при tнар -36 оС для обеспечения присоединённой тепловой нагрузки в соответствии с температурным графиком на 2012-13 гг., согласованным Администрацией Яйвинского городского поселения, составляет:

Qп=Gпр*tпр-Gобр*tобр-Gпод*tхв (ккал/ч) → Gпр=(Qп+Gпод*(tхв-tобр))/(tпр-tобр) (т/ч),

где Qп – присоединённая тепловая нагрузка, 42150 ккал/ч (с учётом собственных и хоз.нужд станции);

Gпр, Gобр, Gпод – расход теплоносителя в прямой, обратной линии и подпитка (Gпод-5 т/ч – 0,025 от объёма тепловых сетей), т/ч;

tпр, tобр, tхв – температура теплоносителя в прямой, обратной линии и исходной (подпиточной) воды, (tпр и tобр – согласно температурного графика при tнар -36 оС, tхв – среднегодовая температура за три предыдущих года).

Gпр = (42150+5*(10,24-37,8))/(115-37,8) = 545 т/ч

Расчётный расход теплоносителя в режиме ГВС для обеспечения присоединённой тепловой нагрузки в соответствии с температурным графиком на 2012-13 гг., согласованным Администрацией Яйвинского городского поселения, составляет:

Qп=Gпр*tпр-Gобр*tобр-Gпод*tхв (ккал/ч) → Gпр=(Qп+Gпод*(tхв-tобр))/(tпр-tобр) (т/ч),

где Qп – присоединённая тепловая нагрузка, 4620 ккал/ч (с учётом собственных и хоз.нужд станции);

Gпр, Gобр, Gпод – расход теплоносителя в прямой, обратной линии и подпитка (Gпод-5 т/ч – 0,025 от объёма тепловых сетей), т/ч;

tпр, tобр, tхв – температура теплоносителя в прямой, обратной линии и исходной (подпиточной) воды, 0С (tпр и tобр – согласно температурного графика при ГВС, tхв – среднегодовая температура в летний период за три предыдущих года).

Gпр = (4620+5*(18,53-47,0))/(65-47) = 249 т/ч.

2.4.2 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Резерв тепловой мощности на 01.01.2013 г. составлял 5,85 Гкал/ч.

Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности отсутствуют.

2.4.3 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии составляют 12,49 Гкал/час.

Таким образом, при дальнейшей разработке предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии будет предусмотрен запас тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды ГРЭС, который составляет 12,49 Гкал/час.

Расходов электроэнергии на транспортировку тепла нет, т.к. сетевые насосы находятся на территории станции и затраты относятся на производство тепла.

2.4.4 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Текущая тепловая мощность источников тепловой энергии за вычетом расходов на собственные нужды составляет:

Qнетто= Qрасп- Qхоз

Qнетто=48-12,49=35,51 Гкал/ч.

Генеральным планом поселка Яйва предусматривается строительство новых жилых площадей (индивидуальное строительство), однако фактические показатели демографической ситуации дают основание сделать вывод о том, что прироста жилых площадей за расчетный период не ожидается. Кроме того, планируется перевод потребителей северной части поселка на децентрализованную систему теплоснабжения с установкой автономных источников тепла, работающих на газу.

Также не планируется строительство промышленных объектов, использующих тепловую энергию в тех. процессах.

2.4.5 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь.

Участок тс от Главного корпуса (выходные задвижки тс) до задвижек №№ 3 и 4 (возле Южной проходной – на границе предприятия). Протяжённость участка в 2-х трубном исчислении 560 м, Ду 500 мм, прокладка надземная, изоляция – минеральная вата.

Для подающего трубопровода. Нормативные тепловые потери, приведённые к среднегодовым условиям для теплоизоляции, спроектированной до 1989 г., Qнср.г = 52169,2 ккал/ч.

Для обратного трубопровода. Нормативные тепловые потери, приведённые к среднегодовым условиям для теплоизоляции, спроектированной до 1989 г., Qнср.г = 41343,5 ккал/ч.

Участок тс от задвижек №№ 3 и 4 (возле Южной проходной – на границе предприятия) до ответвления на УВД (ул. Уральская, 6). Протяжённость участка в 2-х трубном исчислении 656 м, Ду 350 мм, прокладка надземная, изоляция – пенополиуретан (ППУ).

Для подающего трубопровода. Нормативные тепловые потери, приведённые к среднегодовым условиям для теплоизоляции, спроектированной с 1990 по 1997 гг., Qнср.г = 38084,5 ккал/ч.

Для обратного трубопровода. Нормативные тепловые потери, приведённые к среднегодовым условиям для теплоизоляции, спроектированной с 1990 по 1997 гг., Qнср.г = 29918,9 ккал/ч.

Участок тс от ответвления на УВД (ул. Уральская, 6) до ТК-5 (граница балансового разграничения тс). Протяжённость участка в 2-х трубном исчислении 308 м, Ду 350 мм, прокладка надземная, изоляция – минеральная вата..

Для подающего трубопровода. Нормативные тепловые потери, приведённые к среднегодовым условиям для теплоизоляции, спроектированной с 1990 по 1997 гг., Qнср.г = 22351,4 ккал/ч.

Для обратного трубопровода. Нормативные тепловые потери, приведённые к среднегодовым условиям для теплоизоляции, спроектированной с 1990 по 1997 гг., Qнср.г = 17559,1 ккал/ч.

Таким образом, совокупные теплопотери энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов составляют: Q=201426,6 ккал/ч.

Общие расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе в части теплоснабжения составляют 2,613.05 тыс. руб. в год.

Себестоимость оказываемых услуг по передаче тепловой энергии составляет 62,785.85 тыс. рублей в год.

Потери тепловой энергии при передаче составляют 17%, или 10673,6 тыс. рублей в год.

Таблица 2.4.5.1

Характеристики хозяйственной деятельности Яйвинской ГРЭС

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| установленная тепловая мощность (Гкал/ч) | 48,00 |
| объем вырабатываемой тепловой энергии (Гкал/час) | 42,15 |
| объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал); | 0.00 |
| объем тепловой энергии (Гкал/час), отпускаемой потребителям, в том числе | 42,15 |
| в объемах, отпущенных по приборам учета (тыс. Гкал) | - |
| по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс. Гкал) | - |
| технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (проценты) | 17% |
| протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км) | 3,128 |
| протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) | 9,374 |
| количество теплоэлектростанций (штук) | 1 |
| количество тепловых станций и котельных (штук) | 0 |
| количество тепловых пунктов (штук) | 4 |
| среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 10,00 |
| удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Г кал) | 172,60 |
| удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВтч/Гкал) | 0,04 |
| удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал) | 0,49 |

2.4.6 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

Генеральным планом поселка Яйва предусматривается строительство новых жилых площадей (индивидуальное строительство), однако фактические показатели демографической ситуации дают основание сделать вывод о том, что прироста жилых площадей за расчетный период не ожидается. Кроме того, планируется перевод потребителей северной части поселка на децентрализованную систему теплоснабжения с установкой автономных источников тепла, работающих на газу.

Также не планируется строительство промышленных объектов, использующих тепловую энергию в тех процессе.

Статистика по тепловым источникам индивидуального отопления, установленным у потребителей отсутствует.

2.4.7 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

Тарифы на отпуск тепловой энергии определяются в соответствии с Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Пермского Края, долгосрочных договоров в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, не предусмотрено.

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Э.ОН Россия» представлены в таблице.

Таблица 2.4.7.1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Э.ОН Россия» (филиал «Яйвинская ГРЭС», Александровский район, Яйвинское городское поселение), с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года включительно.

|  | Тарифы на тепловую энергию, горячая вода |
| --- | --- |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |  |
| одно ставочный, руб./Гкал | 1 139,73 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС |  |
| одно ставочный, руб./Гкал | 1 344,88 |
| Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |
| одно ставочный, руб./Гкал | 719,57 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |
| одно ставочный, руб./Гкал | 849,09 |

Таблица 2.4.7.2

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Э.ОН Россия» (филиал «Яйвинская ГРЭС», Александровский район, Яйвинское городское поселение), с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно.

|  | Тарифы на тепловую энергию, горячая вода |
| --- | --- |
| Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |  |
| одно ставочный, руб./Гкал | 1 300,09 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС |  |
| одно ставочный, руб./Гкал | 1 534,11 |
| Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |
| одно ставочный, руб./Гкал | 873,80 |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |
| одно ставочный, руб./Гкал | 1 031,08 |

3. Перспективные балансы теплоносителя

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Подготовка воды на станции для подпитки котлов (основной цикл) и подпитки тепловой сети производится на водоподготовительной установке химического цеха. Предварительная подготовка воды для подпитки теплосети (удаление воздуха, коагуляция, очистка от взвешенных веществ) происходит на оборудовании ВПУ основного цикла обессоливания. Для подготовки добавочной воды подпитки теплосети принята схема одноступенчатого умягчения воды на Na-катионитовах фильтрах. Умягчение воды производиться по схеме: коагуляция – Na-катионирование – деаэратор подпиточной воды, производительность Na-катионитовой установки 60 м3/час.

Qисх

исходная

вода

Qоб

обессоленная

вода

Предочистка

воды

Ионитная

часть

Qпред

осветлённая

вода

Qум

Na-катионированная

вода

Ионитная

часть

Исходная вода из реки Яйва, поступает в подогреватели сырой воды, где подогревается до 300 ± 10С. Далее вода поступает на воздухоотделители, а затем на предочистку. На предочистке устраняются взвешенные вещества до 5 мг/дм3 и органические коллоидные примесей до 50% от исходных.

Al2(SO4)3=2Al3++3SO42-; 2Al3++3H2O=Al(OH)3+3H+

После осветлителя, вода поступает в промежуточные баки осветлённой воды, откуда насосами осветлённой воды подаётся на механические фильтры где происходит фильтрация (удаление) взвешенных дисперсных частиц из воды.

Осветлённая вода с механических фильтров поступает на ионитную часть установки: Na-катионитовые фильтры. При Nа-катионировании обменным катионом является натрий (Na+). При фильтровании воды через слой Nа-катионита происходит обмен катионов Ca+2 и Mg+2 на катион Na+:

2NaR+Ca2+CaR2+2Na+; 2NaR+Mg2+MgR2+2Na+,

вследствие чего жесткость Na-катионированной воды снижается до 10-15 мкг-экв/дм3. Величина щелочности воды при этом не изменяется, также не изменяется и анионный состав воды: присутствующие в исходной воде анионы Cl-, SO4-2 и др. целиком переходят в умягченную воду. После Na-катионитовых фильтров умягченная вода поступает в два атмосферных деаэратора (Д-1,2 ата) установленных в котлотурбинном цехе. Из Д-1,2 ата вода через регуляторы подпитки самотёком поступает на всас насосов теплосети (НТС).

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Проектная, установленная и располагаемая тепловая мощность бойлерных установок при номинальной электрической нагрузке турбин составляет 48 Гкал/ч, по 12 Гкал/ч с одного энергоблока. Присоединённая тепловая нагрузка на 01.01.2013 г. составила 42,15 Гкал/ч.

Таблица 3.2.1

Резервы тепловой мощности Яйвинской ГРЭС.

| Наименование | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час | Аварийный резерв мощности, Гкал/час | Резерв мощности на поддержание, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Яйвинская ГРЭС | 48 | 5,85 | не выделен | не выделен |

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии. Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии основывается на расчетах радиуса эффективного теплоснабжения.

Генеральным планом развития поселка Яйва и данным проектом не предусмотрено строительство новых централизованных источников теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в районе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Отпуск тепла от котельных производится централизованно магистральными и распределительными трубопроводами. Радиус эффективного теплоснабжения для котельных:

В.Н. Папушкин «Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое». – 2010.]

== 656 м

Этот параметр характеризует среднюю удаленность потребителей от источника тепла. Однако в нормативной и методической литературе под радиусом теплоснабжения принято понимать длину главной магистрали от источника до наиболее удаленного потребителя.

Теплоснабжение перспективной малоэтажной застройки планируется осуществлять посредством установки индивидуальных газовых котлов потребителям напольного и настенного исполнения типа АОГВ. Теплоснабжение перспективной среднеэтажной жилой застройки планируется подключить к централизованной системе теплоснабжения, т.к. на ГРЭС имеется резерв тепловой мощности.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Для проектной застройки и существующего населения, пользующегося печным отоплением, предлагается теплоснабжение также от индивидуальных газовых отопительных установок. Для проектных зданий культурно-бытового обслуживания, в которых не допускаются перерывы в подаче теплоты (больницы, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей) необходимо предусмотреть резервирование, обеспечивающее 100%-ную подачу теплоты.

Следовательно, а также согласно данным по планируемой застройке, приведенных в разделе 1, значения перспективной тепловой нагрузки соответствует текущим значениям тепловой нагрузки. Таким образом, предложения по техническому перевооружению и реконструкции источников тепловой энергии учитывают только цели повышения эффективности работы систем теплоснабжения и обеспечения бесперебойной работы.

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Единственным источником тепловой энергии в поселке Яйва является Яйвинская ГРЭС, работающая на комбинированную выработку электрической и тепловой энергии.

Таким образом, меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не требуются.

Избыточные источники тепловой энергии отсутствуют, выводить из эксплуатации, консервации, демонтировать источники тепла не планируется.

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1221, к первоочередным требованиям энергетической эффективности относятся: для строящихся и реконструируемых объектов по производству тепловой энергии, мощностью более 5 Гкал в час - обеспечение комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Указанное требование применяется также при размещении заказов на выполнение работ по разработке проектных решений по реконструкции действующих объектов по производству тепловой энергии и по их реализации;

Единственным источником тепловой энергии в рабочем поселке Яйва является Яйвинская ГРЭС, работающая на комбинированную выработку электрической и тепловой энергии.

Таким образом, меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не требуются.

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены.

Выработка тепла для нужд теплофикации производится от 4-х бойлерных установок (по одной установке на энергоблок).

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, на каждом этапе.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается данным проектом, т.к. на территории п. Яйва имеется всего один основной источник теплоэнергии – ГРЭС и перераспределение не требуется.

Тепловая нагрузка системы центрального теплоснабжения удовлетворяет требованиям по выработке тепловой энергии. Изменений в режиме работы центрального теплоснабжения не предусматривается.

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, устанавливаемый для каждого этапа, и оценку затрат при необходимости его изменения.

В р.п. Яйва единственным источником тепловой энергии является Яйвинская ГРЭС.

Существующий (сложившийся) оптимальный температурный график работы:

Таблица 4.8.1

Температурный график регулирования отпуска тепла для отопительного сезона 2012-2013 гг. на коллекторах филиала "Яйвинская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"

| tнв | tпр | tбр |  | tнв | tпр | tбр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 65 | 47 |  | -14 | 91,3 | 44,7 |
| 9 | 65 | 46,2 |  | -15 | 93,1 | 45,1 |
| 8 | 65 | 45,4 |  | -16 | 94,8 | 45,4 |
| 7 | 65 | 44,7 |  | -17 | 96,6 | 45,7 |
| б | 65 | 43,9 |  | -18 | 98,3 | 46 |
| 5 | 65 | 43,1 |  | -19 | 100,1 | 46,3 |
| 4 | 65 | 42,3 |  | -20 | 101,8 | 46,6 |
| 3 | 65 | 41,6 |  | -21 | 103,6 | 46,9 |
| 2 | 65 | 40,8 |  | -22 | 105,4 | 47,3 |
| 1 | 65 | 40 |  | -23 | 107,1 | 47,6 |
| 0 | 66,8 | 40,3 |  | -24 | 108,9 | 47,9 |
| -1 | 68,5 | 40,6 |  | -25 | 110,6 | 48,2 |
| -2 | 70,3 | 40,9 |  | -26 | 112,4 | 48,5 |
| -3 | 72 | 41,3 |  | -27 | 114,1 | 48,8 |
| -4 | 73,8 | 41,6 |  | -28 | 115 | 48,3 |
| -5 | 75,5 | 41,9 |  | -29 | 115 | 47 |
| -6 | 77,3 | 42,2 |  | -30 | 115 | 45,7 |
| -7 | 79 | 42,3 |  | -31 | 115 | 44,4 |
| -8 | 80,8 | 42,8 |  | -32 | 115 | 43,1 |
| -9 | 82,5 | 43,2 |  | -33 | 115 | 41,8 |
| -10 | 84,3 | 43,5 |  | -34 | 115 | 40,4 |
| -11 | 86,1 | 43,7 |  | -35 | 115 | 39,1 |
| -12 | 87,8 | 44,1 |  | -36 | 115 | 37,8 |
| -13 | 89,6 | 44,4 |  |  |  |  |

Рисунок 4.8.1

Температурный график регулирования отпуска тепла для отопительного сезона 2012-2013 гг. на коллекторах филиала "Яйвинская ГРЭС" ОАО "Э.ОН Россия"

4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Проектная, установленная и располагаемая тепловая мощность бойлерных установок при номинальной электрической нагрузке турбин составляет 48 Гкал/ч. Присоединённая тепловая нагрузка на 01.01.2013 г. составила 42,15 Гкал/ч, в том числе: отопление и вентиляция 25,26 Гкал/ч, горячее водоснабжение 4,4 Гкал/ч, расходы на собственные нужды 12,49 Гкал/ч.

Таким образом, резервные запасы тепловой мощности составляют 5,85 Гкал/ч.

Генеральным планом поселка Яйва предусматривается строительство новых жилых площадей (индивидуальное строительство), однако фактические показатели демографической ситуации дают основание сделать вывод о том, что прироста жилых площадей за расчетный период не ожидается. Кроме того, планируется перевод потребителей северной части поселка на децентрализованную систему теплоснабжения с установкой автономных источников тепла, работающих на газу.

Также не планируется строительство промышленных объектов, использующих тепловую энергию в тех процессе.

Таблица 4.9.1

Информация об основных потребительских характеристиках услуг в сфере снабжения тепловой энергией и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества.

| Перечень информации | Яйвинская ГРЭС |
| --- | --- |
| количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) | 0 |
| количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии | 0 |
| количестве потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 |
| количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине ОАО "Э.ОН Россия" в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0 |

Теплоснабжение перспективной малоэтажной застройки планируется осуществлять посредством установки индивидуальных газовых котлов потребителям напольного и настенного исполнения типа АОГВ. Теплоснабжение перспективной среднеэтажной жилой застройки планируется подключить к централизованной системе теплоснабжения, т.к. на ГРЭС имеется резерв тепловой мощности.

Таким образом, перспективная установленная тепловая мощность соответствуют текущим принятым значениям. Аварийная тепловая мощность не предусматривается.

5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Сведения о ремонте и замене трубопроводов п. Яйва.

в 2007 году: замена трубопровода тс Ø 377 мм длинной 40 п.м. от ТК-5 до угла дома №34 ул. Заводская,

в 2008 году: замена трубопровода тс Ø 377 мм длинной 200 п.м. от ТК-25 до угла дома №9 ул. Парковая,

в 2009 году: замена трубопровода тс Ø 377 мм длинной 276 п.м. от ТК-23 до ТК-7 ул. Парковая,

в 2010 году: замена трубопровода тс Ø от 57-108 мм длинной 210 п.м. от ТК-16 до ТК-18 ул.6-я Пятилетка,

Сведения о ремонте и замене трубопроводов в собственности ЯГРЭС.

в 2010 году: замена трубопровода тс Ø 159 мм длинной 340 п.м. от ТК-1 до Главного корпуса.

в 2011 году ремонт трубопровода тс Ø 159 мм длинной 200 п.м. линия УЭМ от Главного корпуса до главного корпуса блока № 5.

в 2012 год ремонт трубопровода тс Ø 108 мм длинной 200 п.м. от ТК-1 до разгрузочного устройства, Ø 57 мм длинной 50 п.м. от разгрузочного устройства до здания весовой.

в 2014 год ремонт трубопровода тс Ø 57-89 мм общей длинной 250 п.м. от задвижек №168-169 до управления ЦЭГТС.

В рабочем поселке Яйва основная масса трубопроводов тепловых сетей смонтирована из стальных труб, положенных в бетонный канал. В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как правило, мин. вата и в этом главная причина катастрофического состояния сетей, постоянное затопление каналов талыми водами, или дождевыми в период ливней, в следствии плохой работы ливневой канализации. Срок службы магистральных сетей составляет 20 лет. При износе теплосетей более 20% трубопроводы необходимо менять. Утечки и неучтенные расходы воды в системах теплоснабжения составляют 15 – 20% от всей подачи воды. Увлажнение тепловой изоляции грунтовыми водами активизирует процессы коррозии, как электрохимической, так и чисто химической.

Наблюдается гидравлическая разрегулировка тепловых сетей, независимо от тепловой мощности котельных. Отсутствие производства наладочных работ на тепловых сетях является причиной перегревов у одних потребителей и непрогревов у других, при этом на источниках тепловой энергии наблюдается значительный перерасход топлива, до 30%. Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования системы «источник тепла – тепловая сеть – потребитель». От состояния и работы тепловой сети во многом зависит работа системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепла.

Срок эксплуатации сетей теплоснабжения п. Яйва более 47 лет, процент износа более 90%. Исходя из выше изложенного эксплуатационный ресурс сетей давно исчерпан. Необходимо в срок до 2028 года произвести реконструкцию и замену всех трубопроводов тепловой сети поселка Яйва.

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Централизованную систему теплоснабжения существующей застройки центральной части поселка, работающей от теплофикационных установок (бойлеров) Яйвинской ГРЭС проектом предлагается оставить, в качестве новых потребителей к централизованной системе предусматривается подключить только новую среднеэтажную застройку, предложенную проектом в центральной части поселка.

В настоящий момент большая часть северной части рабочего поселка уже отключена от системы центрального теплоснабжения. Населением используются индивидуальные источники тепловой энергии – газовые нагреватели.

Таким образом, перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается.

Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности не планируется.

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Согласно текущей демографической ситуации, прироста тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения не предвидится.

Строительство новых промышленных объектов, использующих тепловую энергию в технологическом процессе, не предполагается.

Таким образом, новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

В северной части рабочего поселка Яйва существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения: проложена ветка центрального теплоснабжения, а также возможность отопления индивидуальными источниками. Однако теплоснабжение централизованной системой экономически не целесообразно.

Генеральным планом поселка Яйва предусмотрен перевод потребителей северной части поселка на децентрализованную систему теплоснабжения, с установкой автономных источников тепла, работающих на газе.

Соответственно, существующие теплосети, проходящие по ул. Калинина, ул. Заводская. ул. Домостроителей ликвидируются. Строительство и реконструкция сетей теплоснабжения на данном участке не предусматривается.

Для проектной застройки и существующего населения, пользующегося печным отоплением, предлагается теплоснабжение также от индивидуальных газовых отопительных установок.

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Реконструкция и технологическая модернизация тепловых сетей повысит эффективность функционирования системы теплоснабжения. Для снижения уровня тепловых потерь через изоляцию предусмотрена реконструкция тепловых сетей на новые в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Реконструкцию сетей проводить согласно плановым графикам в рамках подготовки к отопительному сезону.

таблица 5.4.1

План-график подготовки тепловых сетей Яйвинского городского поселения к отопительному сезону 2013-2014 гг.

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Сроки исполне- ния | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Главная тепломагистраль от узла учета (ТК5) до ТК-25 | Останов теплосети |  |  | 14.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт. | 30 | 15.07.2014 – 18.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Капитальный ремонт Замена запорной арматуры в тепловой камере № 23 (ул.Парковая) |  | да | С 14.07.2014г по 21.07.2014г | Подрядная организация |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  | 22.07.2014г. 23.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  | 25.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  | 28.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
| 1.2.1. | Квартальная теплосеть от ТК 5 до автогаражей ул.Заводская 53 | Останов теплосети |  |  | 28.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт | 16 | 28.07.2014г. 29.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ремонт теплоизоляции |  | нет | _______ |  |
|  |  | Капитальный ремонт |  | нет | _______ |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  | 30.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  | 01.08.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  | 01.08.2014г. | ЦпоЭГиТС |
| 1.2.2. | Квартальная теплосеть от ТК 7 до ТК 9 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  | 26.05.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм. | Шт | 44 | 26.05.2014– 28.05.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ремонт теплоизоляции (текущий.) |  |  | Сентябрь 2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Капитальный ремонт |  | Нет | ________ |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  | 28.05.2014г. 29.05.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  | 30.05.2014г | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  | 30.05.2014г | ЦпоЭГиТС |
| 1.2.3. | Квартальная теплосеть от ТК 11 до ТК 14,15,16. | Останов теплосети |  |  | 02.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт | 22 | 02.06.2014– 04.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Капитальный ремонт изоляции участка теплосети от ТК 13 до спального помещения корр. школы-интернат |  |  | С 07.07.2014г по 11.07.2014г | Подрядная организация |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  | 05.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  | 06.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  | 06.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
| 1.2.4. | Квартальная теплосеть от ТК 14 до ул.Заводская 50 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  | 09.06.2014г. Дополнительно с 02 по 06 июня. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт | 4 | 09.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ремонт теплоизоляции |  | нет | _____ |  |
|  |  | Капитальный ремонт |  | нет | _____ |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  | 10.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  | 11.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  | 11.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
| 1.2.5. | Квартальная теплосеть от ТК 15 до ул.Заводская 54 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  | 02.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | шт | 2 | 03.06.2014г. |  |
|  |  | Ремонт теплоизоляции |  |  | ____ |  |
|  |  | Капитальный ремонт |  | нет | ____ |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  | 04.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  | 06.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  | 06.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
| 1.2.6. | Квартальная теплосеть от ТК 16 до ул.6-я Пятилетка 7 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  | 16.06.2014г.Дополнительно с 02 по 06 июня. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт | 8 | 16.06.2014г– 17.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ремонт теплоизоляции |  | нет | _____ |  |
|  |  | Капитальный ремонт |  | нет | _____ |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  | 18.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  | 20.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  | 20.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
| 1.2.7. | Квартальная теплосеть от ТК 16 до ул.6-я Пятилетка 3 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  | 16.06.2014г.Дополнительно с 02 по 06 июня. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт | 6 | 16.06.2014г– 18.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ремонт теплоизоляции |  | нет | _____ |  |
|  |  | Капитальный ремонт |  | нет | _____ |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  | 18.06.2014г. 19.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  | 20.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  | 20.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
| 1.2.8. | Квартальная теплосеть от ТК 12 до ул.Заводская 42 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  | 23.06.2014г. Дополнительно с 02 по 06 июня. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт | 4 | 24.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ремонт теплоизоляции |  |  | ________ |  |
|  |  | Капитальный ремонт |  |  | _________ |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  | 25.06.2014г. 26.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  | 27.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  | 27.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
| 1.2.9. | Квартальная теплосеть от ТК 13 до ул.6-я Пятилетка 15 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  | 23.06.2014г. Дополнительно с 02 по 06 июня. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт | 10 | 23.06.2014г.- 25.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ремонт теплоизоляции (текущий.) |  |  | Сентябрь 2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Капитальный ремонт |  | нет | _____ |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  | 25.06.2014г. 26.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  | 27.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  | 27.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
| 1.2.10. | Квартальная теплосеть от ТК 23 до ТК 28,34. | Останов теплосети |  |  | 30.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт | 8 | 30.06.2014 - 02.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ремонт теплоизоляции |  | нет | _____ |  |
|  |  | Капитальный ремонт |  | нет | _____ |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  | 02.07.2014г. 03.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  | 04.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  | 04.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
| 1.2.11. | Квартальная теплосеть от ТК 34 до ТК 36 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  | 30.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт | 10 | 30.06.2014 - 02.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ремонт теплоизоляции |  | нет | _____ |  |
|  |  | Капитальный ремонт |  | нет | _____ |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  | 02.07.2014г. 03.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  | 04.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  | 04.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
| 1.2.12. | Квартальная теплосеть от ТК 28 до ТК 32 по ул. Первомайская с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  | 30.06.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт | 14 | 07.07.2014г.- 09.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ремонт теплоизоляции |  | нет | _____ |  |
|  |  | Капитальный ремонт Замена теплосети от ТК 28 до ТК 30В по ул.Первомайская |  |  | С 30.06.2014г. по 28.07.2014г. | Подрядная организация |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  | После окончания монтажа трубопровода 17.07.2014г 18.07.2014г |  |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  | 28.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  | 28.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
| 1.2.13. | Квартальная теплосеть от ТК 28 до ТК 32 по ул.6-я Пятилетка, ул.Энергетиков с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  | 07.07.2014г. Дополнительно с 18 по 22 июня. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт | 6 | 07.07.2014г.- 08.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ремонт теплоизоляции |  |  | _________ |  |
|  |  | Капитальный ремонт |  |  | _________ |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  | 09.07.2014г. 10.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  | 11.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  | 11.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
| 1.2.14. | Квартальная теплосеть от ТК 32 до ул. Энергетиков 21 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  | 07.07.2014г. Дополнительно с 18 по 22 июня. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт | 14 | 07.07.2014г.- 09.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ремонт теплоизоляции (текущий.) |  |  | Сентябрь 2014г | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Капитальный ремонт |  | нет | _____ |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  | 09.07.2014г. 10.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  | 11.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  | 11.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
| 1.2.15. | Квартальная теплосеть от ТК 24 до мастерских школы №33 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  | 28.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт | 8 | 28.07.2014г. 29.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Капитальный ремонт изоляции кварт. теплосети от ТК 24 до секц.задв №31,32 |  |  | С 02.06.2014г по 11.06.2014г | Подрядная организация |
|  |  | Капитальный ремонт |  | Да |  |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  | 29.07.2014г. 30.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  | 31.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  | 31.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
| 1.2.16. | Квартальная теплосеть от ТК 25 до ул.Железнодо- рожная. 39. | Останов теплосети |  |  | 11.08.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт | 31 | 11.08.2014г.- 13.08.2014г.. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Капитальный ремонт изоляции теплосети ул.8-е Марта от ТК 25 до секционных задвижек № 275,276 по ул.Железнодорожная с вводами в жил. дома |  |  | С 16.06.2014г по 04.07.2014г | Подрядная организация |
|  |  | Капитальный ремонт |  | да |  |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  | 13.07.2014г. 14.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  | 15.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  | 15.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
| 1.2.17. | Квартальная теплосеть от ТК 25 до ул.Галкинская 6 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  | При отключении главной теплосети. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт. | 26 |  | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ремонт теплоизоляции |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт ввода отопления в жилой дом ул. 6-я Пятилетка 27 от задвижек № 187,188 |  | да | С 14.07.2014г по 28.07.2014г | Подрядная организация |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  | С 14.07.2014г по 25.07.2014г | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  |  |
|  |  | Пуск в работу |  |  | 28.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
| 1.2.18. | Квартальная теплосеть от ТК 22а до ул.Парковая 6,8 с вводами в жилые дома. | Останов теплосети |  |  | При отключении главной теплосети | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт. | нет |  |  |
|  |  | Ремонт теплоизоляции |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  | С 14.07.2014г по 25.07.2014г | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  |  |
|  |  | Пуск в работу |  |  | 28.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
| 1.2.19. | Квартальная теплосеть от ТК 22 до ул.Парковая 7 | Останов теплосети |  |  | При отключении главной теплосети | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт. | нет |  |  |
|  |  | Ремонт теплоизоляции |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт ввода отопления в жилой дом ул. Парковая 7 | Да |  | С 14.07.2014г по 28.07.2014г | Подрядная организация |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  | После монтажа трубопровода С 18.07.2014г по 22.07.2014г | Подрядная организация |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  |  |
|  |  | Пуск в работу |  |  | 28.07.2014г. | ЦпоЭГиТС |
| 1.2.20. | Ввод отопления от ТК 11 до ул.Парковая 5 | Останов теплосети |  |  | При отключении главной теплосети | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры Ø от 50 мм., установка проглушек | Шт. | нет |  |  |
|  |  | Ремонт теплоизоляции |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  | С 14.07.2014г по 25.07.2014г | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  |  | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  | 28.07.2014г.. | ЦпоЭГиТС |
| 1.3. | Магистральная теплосеть Северной части посёлка Яйва. | Останов теплосети |  |  | 15 мая 2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | Шт. |  | 11.08.2014– 05.09.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Ремонт теплоизоляции (текущий) Капитальный ремонт изоляции участками: Т.с от задвижек №11с,12с до задв. № 15с,16с по ул.Калинина Т.с от задвижек №15с,16с по ул.Калинина до задв. № 39с,40с по ул.Ленина |  |  | Сентябрь С 01.08.2014г по 12.08.2014г С 13.08.2014г по 26.08.2014г | ЦпоЭГиТС Подрядная организация Подрядная организация |
|  |  | Капитальный ремонт восстановление участка магистральной теплосети (территория ДСК) |  |  | С 04.08.2014г по 15.08.2014г | Подрядная организация |
|  |  | и т.д. |  |  |  |  |
|  |  | Гидравлические испытания, устранение выявленных дефектов |  |  | 27.08.2014г28.08.2014г. | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Заполнение сетевой водой |  |  | 14.09.2014г | ЦпоЭГиТС |
|  |  | Пуск в работу |  |  | 15.09.2014г | ЦпоЭГиТС |

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с различным покрытием оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного поселка время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для безканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с сохранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Резервирование систем теплоснабжения и тепловых сетей в городском поселении не предусматривается.

В связи со значительным износом тепловых сетей предусматривается замена сетей теплоснабжения в количестве 34,5 км. в однотрубном исполнении.

Таблица 5.5.1

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения.

| Расположение объекта | Протяжённость участка в 2-х трубном исчислении, м | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Участок тс от Главного корпуса (выходные задвижки тс) до задвижек №№ 3 и 4 (возле Южной проходной – на границе предприятия). | 560 | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| Участок тс от задвижек №№ 3 и 4 (возле Южной проходной – на границе предприятия) до ответвления на УВД (ул. Уральская, 6) | 656 |  |
| Участок тс от ответвления на УВД (ул. Уральская, 6) до ТК-5 (граница балансового разграничения тс) | 308 |  |

Срок эксплуатации сетей теплоснабжения п. Яйва более 47 лет, процент износа более 90%. Исходя из выше изложенного эксплуатационный ресурс сетей давно исчерпан. Необходимо в срок до 2028 года произвести реконструкцию и замену всех трубопроводов тепловой сети поселка Яйва.

6. Перспективные топливные балансы.

Проектное топливо на Яйвинской ГРЭС - Кузнецкие каменные угли. Фактически, после модернизации котлов используется смесь топлив природный и попутный-нефтяной газ, каменные угли. Основное топливо - природный газ. Попутный-нефтяной газ и каменный уголь – резервное топливо.

В пос. Яйва не планируется строительство промышленных объектов, использующих тепловую энергию в тех. процессе, существующих мощностей достаточно для целей теплоснабжения населения, строительство новых источников тепла не предусмотрено.

Таким образом, существующие значения топливных балансов сохраняются.

Таблица 6.1

Существующие показатели расхода топлива на Яйвинской ГРЭС

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| объем израсходованного мазута (тыс.т) | 0.00 |
| объем израсходованного природного газа (тыс.м3) | 13.93 |
| объем израсходованного угля (тыс.т) | 1.66 |
| установленная тепловая мощность (Гкал/ч) | 48.00 |
| объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 42.15 |
| объем тепловой энергии (тыс. Гкал), отпускаемой потребителям, в том числе | 42.15 |
| в объемах, отпущенных по приборам учета (тыс. Гкал) | - |
| по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс. Гкал) | - |
| технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (проценты) | 17% |
| протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км) | 5.05 |
| количество теплоэлектростанций (штук) | 1 |
| количество тепловых станций и котельных (штук) | 0 |
| количество тепловых пунктов (штук) | 4 |
| удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Г кал) | 172.60 |
| удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВтч/Гкал) | 0.04 |
| удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал) | 0.49 |

7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей.

7.1. Решения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей.

Капитальными затратами являются средства, необходимые для осуществления проекта.

Оценка капитальных вложений происходит по специальному документу - смете. Смета включает в себя затраты на строительные работы, оборудование, монтажные работы и пр. Исходными данными для составления сметы служат:

Данные проекта по составу оборудования, объему строительных и монтажных работ;

Прейскуранты на оборудование и материалы;

Нормы и расценки на строительные и монтажные работы;

Строительство новых источников теплоснабжения на территории п. Яйва является нерациональным. Существующий источник имеет резервы тепловой мощности. Устаревшее основное оборудование должно быть модернизировано до 2030 года, что обеспечит тепловой энергией существующие здания и сооружения, а также планируемые объекты теплопотребления, предусмотренные генеральным планом. Коэффициент надежности теплоснабжения, при условии разработки и реализации инвестиционных программ по модернизации оборудования источника, на рассматриваемую перспективу, увеличится.

Калькуляция капитальных затрат на реконструкцию котельных, тепловых сетей составлена по результатам предварительного расчета, произведенного проектной организацией «СТРОЙПРОЕКТ».

Первый вариант предусматривает замену установок подогрева сетевой воды (ПСВ) на новые (более эффективные) по мере окончания срока службы.

Второй вариант предусматривает продолжение эксплуатации существующих установок подогрева сетевой воды, с проведением их капитального ремонта согласно установленному графику.

Таблица 7.1.1

Калькуляция инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, вариант 1.

| Наименование источников | Стоимость, тыс. руб. | План реализации инвестиционной программы по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2020 | 2028 |
| Инвестиционные затраты на модернизацию и ремонт источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Модернизация автоматизации и КИП | 6000 |  | 6000 | - | - |
| Установка новых ПСВ вместо существующих. | 12000 |  | 12000 | - | - |
| Утилизация старого технологического оборудования | 1800 | 1800 | - | - | - |
| Проведение энергетического обследования | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | 150 | - | 150 | - | - |
| Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. | 100 | - | 100 | - | - |
| Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | 550 | - | 550 | - | - |
| Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | 1500 | - | 1500 | - | - |
| Установка приборов учета сетевой воды и тепловой энергии котельных | 240 | - | 240 | - | - |
| Установка приборов учета тепловой энергии непосредственно на вводах в дома и объекты соцкультбыта. | 9000 | - | 9000 | - | - |
| Установка регулирующих устройств- сужающие устройства, балансировочные клапаны, дисковые поворотные затворы | 780 | - | 230 | 410 | 140 |
| Химическая очистка теплоэнергетического оборудования, либо электрогидроимпульсная очистка | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Разработка ПСД на переоснащение ГРЭС оборудованием КИПиА, а также разработка ПСД на приборы контроля учета | 1450 | 1450 | - | - | - |
| Переоснащение котельных оборудованием КИП и А и приборами контроля учета | 7500 | - | 7500 | - | - |
| Установка дросселирующих шайб и балансировочных устройств | 1400 | 1400 | - | - | - |
| Установка штуцеров под манометры | 710 | 710 | - | - | - |
| Установка гильз под термометры | 720 | 720 | - | - | - |
| Установка запорной и регулирующей арматуры | 410 | 410 | - | - | - |
| Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 38280 |  | 37490 | 530 | 260 |
| -бюджетное финансирование | 38280 |  | 37490 | 530 | 260 |
| Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей | 3980 | - | 3980 | - | - |
| Демонтаж тепловых сетей | 1500 | - | 1500 | - | - |
| Замена запорной арматуры на тепловых камерах | 1200 | - | 1200 | - | - |
| Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 6680 |  | 6680 | 0 | 0 |
| -бюджетное финансирование | 6680 |  | 6680 | 0 | 0 |
| Инвестиционные затраты по прочим расходам |  |  |  |  |  |
| Произвести гидравлический расчет тепловой сети | 900 | 900 | - | - | - |
| Проведение энергоаудита объектов теплоснабжения предприятия | 300 | - | 150 | 150 | - |
| Разработка проектов санитарно-защитной зоны действующих источников, получение экспертного заключения ФГУЗ по территориальному месту расположения объекта, санитарно-эпидемологического заключение по проектам | 210 | - | 210 | - | - |
| Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 1410 |  | 360 | 150 | 0 |
| -бюджетное финансирование | 1410 |  | 360 | - | - |
| ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 46370 |  | 44530 | 680 | 260 |
| -бюджетное финансирование | 46370 |  | 44530 | 680 | 260 |

Таблица 7.1.2

Калькуляция инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, вариант 2.

| Наименование источников | Стоимость, тыс. руб. | План реализации инвестиционной программы по годам, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2020 | 2028 |
| Инвестиционные затраты на модернизацию и ремонт источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| Модернизация автоматизации и КИП | 6000 |  | 6000 | - | - |
| Проведение капитального ремонта ПСВ | 5000 |  | 5000 | - | - |
| Утилизация старого технологического оборудования | 1800 | 1800 | - | - | - |
| Проведение энергетического обследования | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Разработка ПСД на установку приборов контроля доступа | 150 | - | 150 | - | - |
| Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств. | 100 | - | 100 | - | - |
| Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона. | 550 | - | 550 | - | - |
| Установка регулирующих устройств в период летней ремонтной компании. | 1500 | - | 1500 | - | - |
| Установка приборов учета сетевой воды и тепловой энергии котельных | 240 | - | 240 | - | - |
| Установка приборов учета тепловой энергии непосредственно на вводах в дома и объекты соцкультбыта. | 9000 | - | 9000 | - | - |
| Установка регулирующих устройств- сужающие устройства, балансировочные клапаны, дисковые поворотные затворы | 780 | - | 230 | 410 | 140 |
| Химическая очистка теплоэнергетического оборудования, либо электрогидроимпульсная очистка | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Разработка ПСД на переоснащение ГРЭС оборудованием КИПиА, а также разработка ПСД на приборы контроля учета | 1450 | 1450 | - | - | - |
| Переоснащение котельных оборудованием КИП и А и приборами контроля учета | 7500 | - | 7500 | - | - |
| Установка дросселирующих шайб и балансировочных устройств | 1400 | 1400 | - | - | - |
| Установка штуцеров под манометры | 710 | 710 | - | - | - |
| Установка гильз под термометры | 720 | 720 | - | - | - |
| Установка запорной и регулирующей арматуры | 410 | 410 | - | - | - |
| Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 31280 | - | 30490 | 530 | 260 |
| -бюджетное финансирование | 31280 | - | 30490 | 530 | 260 |
| Инвестиционные затраты по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей |  |  |  |  |  |
| Реконструкция тепловых сетей | 3980 | - | 3980 | - | - |
| Демонтаж тепловых сетей | 1500 | - | 1500 | - | - |
| Замена запорной арматуры на тепловых камерах | 1200 | - | 1200 | - | - |
| Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 6680 |  | 6680 | 0 | 0 |
| -бюджетное финансирование | 6680 |  | 6680 | 0 | 0 |
| Инвестиционные затраты по прочим расходам |  |  |  |  |  |
| Произвести гидравлический расчет тепловой сети | 900 | 900 | - | - | - |
| Проведение энергоаудита объектов теплоснабжения предприятия | 300 | - | 150 | 150 | - |
| Разработка проектов санитарно-защитной зоны действующих источников, получение экспертного заключения ФГУЗ по территориальному месту расположения объекта, санитарно-эпидемологического заключение по проектам | 210 | - | 210 | - | - |
| Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 1410 | - | 360 | 150 | 0 |
| -бюджетное финансирование | 1410 | - | 360 | - | - |
| ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 39370 | - | 37530 | 680 | 260 |
| -бюджетное финансирование | 39370 | - | 37530 | 680 | 260 |

Примечания:

1. Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период

2. Общие затраты включают затраты на оборудование, проектные, СМР работы, экспертизу проекта.

Структура решаемых задач при проведении работ по наладке тепловых сетей выглядит следующим образом:

- Разработка теплового и гидравлического режима работы тепловой сети, определение мест установки и параметров настройки регулирующих устройств.

- Установка регулирующих устройств (сужающие устройства, балансировочные клапаны БАЛОРЕКС, дисковые поворотные затворы ГРАНВЭЛ) в период летней ремонтной компании.

- Наладка гидравлического и теплового режима тепловой сети с корректировкой параметров настройки регулирующих устройств в начале отопительного сезона.

Все мероприятия разрабатываются с учетом имеющегося оборудования на источнике тепла. Основным критерием при принятии каких-либо решений является максимальное повышение эффективности работы системы теплоснабжения при минимальных затратах и незначительной реконструкции на тепловых сетях и источнике тепла. Все мероприятия согласовываются с энергоснабжающей и эксплуатирующей организациями.

Обеспечение расчетного расхода теплоносителя у потребителей позволяет снизить общее количество циркулирующей в системе теплоснабжения воды, что благоприятно сказывается на работе всей системы. Появляется возможность повысить температуру воды на выходе из котлов в соответствии с расчетным температурным графиком. Снижается гидравлическое сопротивление тепловой сети, при этом увеличивается располагаемый напор на выводе из источника тепла, что позволяет при необходимости без увеличения мощности теплоисточника присоединить к нему дополнительных потребителей. Эксплуатируется минимально необходимое количество насосов, уменьшаются утечки из теплосетей.

Потребление энергоресурсов и эксплуатационные затраты на выработку тепловой энергии в целом снижаются.

Многолетний опыт показывает, что проведение наладочных мероприятий на тепловых сетях позволяет экономить до 30 % тепловой энергии при соответствующем сокращении эксплуатационных затрат на источнике тепла. При этом, затраты на наладочные мероприятия весьма незначительны по сравнению с затратами на увеличение мощности источника тепла и тепловых сетей или же устранение аварий.

- Расчет экономической эффективности регулировки тепловой сети:

Для расчета экономического эффекта рассмотрим систему теплоснабжения, включающую в себя:

- источник тепловой энергии (ГРЭС);

- система транспорта тепловой энергии (двухтрубная тепловая сеть);

- потребители тепловой энергии (жилые дома с тепловой нагрузкой только на отопление).

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии является подержание внутренней температуры воздуха у потребителей, в течение всего отопительного сезона, согласно установленным санитарным нормам. В настоящее время температура воздуха в жилых помещениях, расположенных в середине здания, должна составлять не менее 200С, в угловых помещениях не менее 220С.

Моделирование режима работы системы теплоснабжения проводилось для двух вариантов работы:

- Режим работы системы при отсутствии у абонентов дроссельных устройств с подержанием оптимальной температуры воздуха внутри помещений у концевого потребителя (210С);

- Режим работы системы с регулировкой температуры прямой сетевой воды на источнике, согласно температурному графику, с установкой на потребителях дроссельных устройств.

Для обеспечения удовлетворительного теплоснабжения концевых потребителей при отсутствии регулировки тепловой сети, необходимо увеличивать расход теплоносителя. Для этих целей как правило, на котельных устанавливают сетевые насосы с большей производительностью, что в свою очередь увеличивает затраты на электроэнергию.

Для снижения вышеуказанных затрат предусматривается установка балансировочных клапанов на проблемных участках тепловой сети.

Стоимость работ по регулировке системы теплоснабжения составляет от 1 400 000 до 1 600 000 руб. (в зависимости от состояния и наличия запорной арматуры у абонентов, а также наличия манометров и термометров как на тепловой сети, так и на тепловых узлах абонентов).

7.2 Расчет экономического эффекта

Существуют следующие статьи экономии:

- Экономия затрат на выработку теплоэнергии в результате реконструкции или замены установок ПСВ на Яйвинской ГРЭС.

- Экономия затрат за счет снижения тепловых потерь при перекладке тепловых сетей.

Срок окупаемости с учетом роста тарифов определяется по формуле:

, год

где Свнд – стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб.,

S – экономия в год от внедрения мероприятия, тыс. руб.,

k – коэффициент, учитывающий ежегодный рост тарифов.

Индекс доходности определяется по формуле:

,

где ЧДДсс – чистый дисконтированный доход за срок службы, тыс. руб., Свнд – стоимость внедрения мероприятия, тыс. руб.

Таблица 7.2.1

Экономические показатели варианта 1

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость внедрения, тыс. руб. | Экономия в год, тыс. руб. | Сорок окупаемости с учетом роста тарифов | ЧДД за срок службы, руб. | Индекс доходности ИД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена установок ПСВ на Яйвинской ГРЭС на более эффективные | 12000 | 1300 | 9,23 | 27000 | 2,25 |
| 2 | Снижения тепловых потерь при реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей | 3980 | 500 | 7,96 | 6020 | 1,51 |

Таблица 7.2.2

Экономические показатели варианта 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость внедрения, тыс. руб. | Экономия в год, тыс. руб. | Сорок окупаемости с учетом роста тарифов | ЧДД за срок службы, тыс. руб. | Индекс доходности ИД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт установок ПСВ на Яйвинской ГРЭС | 5000 | 900 | 5,56 | 22000 | 4,4 |
| 2 | Снижения тепловых потерь при реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей | 3980 | 500 | 7,96 | 6020 | 1,51 |

Таким образом, замена оборудования на Яйвинской ГРЭС нецелесообразна, предлагается проведение капитального ремонта установок ПСВ согласно установленному графику.

8. Решение по определению единой теплоснабжающей организации.

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утвержденных Правительством Российской Федерации Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе: -определить единую теплоснабжающую организацию (организации)в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа; -определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону еѐ деятельности.

Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

3) В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

4) Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время предприятие филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) владение на праве собственности или ином законном основании, тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) способность в полной мере обеспечить надежность теплоснабжения в системе теплоснабжения рабочего поселка Яйва. Наличие технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией рабочего поселка Яйва Яйвинского городского поселения: филиал «Яйвинская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия».

9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределение тепловой между источниками тепловой энергии не предусматривается данным проектом, т.к. на территории р.п. Яйва имеется всего один источник тепловой энергии и перераспределение не требуется.

10. Решения по бесхозным тепловым сетям.

Согласно части 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования». На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения выявлены участки бесхозяйных тепловых сетей: частный сектор по переулку Парковый от ТК-36 и переулку Первомайский от задвижек №№ 215-216. Решения по дальнейшей эксплуатации бесхозных тепловых сетей произвести в соответствии со статьей 15, пункта 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ, органам местного самоуправления и теплоснабжающей организации.

11. Список приложений.

| Приложение 1 | Схема расположения тепловых сетей п. Яйва |
| --- | --- |
| Приложение 2 | Схема теплоснабжения п. Яйва |